- АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

- РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  _______ № ____

Об актуализации схемы теплоснабжения

Кировского муниципального образования

Марксовского муниципального района

Саратовской области

В соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154, руководствуясь Уставом Марксовского муниципального района, Уставом муниципального образования город Маркс, администрация Марксовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Актуализировать схему теплоснабжения Кировского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области, утвержденной постановлением администрации Марксовского муниципального района  Саратовской области от 22 марта 2022 года № 529-н, согласно приложению.

2. Обнародовать настоящее постановление в газете МУП ЕРМ СМИ «Воложка» и разместить на официальном сайте Марксовского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района Шевелу В.В.

Глава Марксовского

муниципального района                                                                     Д.Н. Романов

ОГЛАВЛЕНИЕ

| Перспективная схема теплоснабжения Паспорт схемы теплоснабжения………………………………………………….3 Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения ………….............................................................................................5 Раздел 2. Существующие и перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей ...10 Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя ………….18 Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения……………………………………………………………………20 Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии………………………………..21 Раздел 6. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего теплоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения…………………………………………………………………….26 Раздел 7. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей ………………………………………………………………………………..28 Раздел 8. Перспективные топливные балансы…………………………......……29 Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию…………………………………………..37 Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации ………............................................................................................39 Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии …………………………………………………………...…....39 Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям………………………....41 Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения…………………………………………..………………………………..42 Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения…………………...…44 Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия ………………………………….44 |  |
| --- | --- |
| Список литературы 45 |  |

Паспорт схемы теплоснабжения

| Наименование Программы: | Схема теплоснабжения Кировского муниципального образования Марксовского района Саратовской области |
| --- | --- |
| Основания для разработки Схемы: | - Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23.Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей; - Постановление Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». |
| Заказчик Схемы | Администрация Марксовского муниципального района Саратовской области |
| Основные разработчики Схемы: | Администрация Марксовского муниципального района Саратовской области, МУП «Тепло» |
| Исполнители Программы: | Администрация Марксовского муниципального района Саратовской области, МУП «Тепло» |
| Цель формирования схемы: | Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом по развитию системы теплоснабжения в поселении. В схеме теплоснабжении: - осуществлен анализ существующего положения и состояния системы теплоснабжения; - дано технико-экономическое обоснование принимаемых решений по реконструкции, замене или модернизации основного оборудования для котельных, трасс тепловых сетей; - дается обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности или в случае снижения тепловых нагрузок в рассматриваемый срок - порядок принятия решений и принимаемых мер и необходимых мероприятий. |
| Срок реализации Схемы: | с 2023 г. по 2037 г. |
| Объемы финансирования: | Объем инвестиций первоначально планируется на период до 2037 года в соответствии с Программой энергосбережения Кировского муниципального образования Марксовского района Саратовской области Объем финансирования в ценах 2020 г. составляет 5550 тыс. руб., в том числе: 2023г. – 5550 тыс. руб. Объем финансирования с учетом инфляционного роста составит 6501 тыс. руб., в том числе: 2023 г. – 6501 тыс. руб. |

Общие положения

  - Проект схемы теплоснабжения Кировского муниципального образования Марксовского района Саратовской области на период до 2037 года (далее - Схема) разработан на основании договора и статей 6,  23 Федерального закона Российской Федерации «О теплоснабжении» от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ.

Основанием для разработки Схемы являются:

- Генеральный план Кировского муниципального образования Саратовской области;

- Материалы теплоснабжающих предприятий города (документация по источникам тепла, данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, конструктивные данные по сетям, эксплуатационная документация, документы по финансовой и хозяйственной деятельности, статистическая отчетность).

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Кировского муниципального образования Марксовского района Саратовской области

1.1. Существующее состояние.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории

Кировского муниципального образования Марксовского района Саратовской области осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка, многоквартирные жилые дома и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми теплогенераторами, негазифицированная застройка – печами на твердом топливе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

# Многоквартирные жилые дома, крупные общественные здания и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории Кировского муниципального образования Марксовского района Саратовской области осуществляет МУП «Тепло»

Котельные МУП «Тепло» являются крупными потребителями ТЭР в жилищно-коммунальном комплексе Кировского муниципального образования Марксовского района Саратовской области. Большой износ тепловых сетей приводит к перерасходу топлива и тепла, к завышенным затратам на текущее обслуживание.

Среднегодовая выработка тепла котельными составляет ориентировочно 7329 Гкал/год, расход газа – 0,985 млн. куб. м /год.

Таблица № 1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных

фондов

| Потребители тепловой энергии | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 | 2031-2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Площадь, м2 |
| Отапливаемые площади (от централизован-ного теплоснабже-ния) | 557273 | 557273 | 557273 | 567173 | 567173 | 567173 | 567173 | 567173 |
| Жилой фонд | 473100 | 473100 | 473100 | 483000 | 483000 | 483000 | 483000 | 483000 |
| Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий | 84173 | 84173 | 84173 | 84173 | 84173 | 84173 | 84173 | 84173 |
| Зоны производственных зданий промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица № 1.2. Объемы потребления тепловой мощности и приросты

потребления тепловой мощности

| Потребители тепловой энергии | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч |
| Централизован-ное теплоснабже-ние | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС |
|  | 47,805 | 0 | 47,805 | 0 | 48.655 | 0 | 48.655 | 0 | 48.655 | 0 | 48.655 | 0 |
| Жилой фонд | 33,735 | 0 | 33,735 | 0 | 34.585 | 0 | 34.585 | 0 | 34.585 | 0 | 34.585 | 0 |
| Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий | 14,07 | 0 | 14,07 | 0 | 14,07 | 0 | 14,07 | 0 | 14,07 | 0 | 14,07 | 0 |
| Зоны производственных зданий промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(продолжение)

| Потребители тепловой энергии | 2025-2030 | 2031-2037 |
| --- | --- | --- |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч |
| Централизованное теплоснабжение | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС |
|  | 48.655 | 0 | 48.655 | 0 |
| Жилой фонд | 34.585 | 0 | 34.585 | 0 |
| Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий | 14,07 | 0 | 14,07 | 0 |
| Зоны производственных зданий промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица № 1.3. Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии

Вновь построенные здания планируется подключать к индивидуальным источникам теплоснабжения.

| Потребители тепловой энергии | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем годового потребления, тыс. Гкал |
| Централизован-ное теплоснабже-ние | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС |
|  | 59,549 | 0,000 | 59,549 | 0,000 | 59,549 | 0,000 | 22,965 | 0,000 | 22,965 | 0,000 | 22,965 | 0,000 |
| Жилой фонд | 43,124 | 0,000 | 43,124 | 0,000 | 43,124 | 0,000 | 11,540 | 0,000 | 11,540 | 0,000 | 11,540 | 0,000 |
| Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий | 16,425 | 0,000 | 16,425 | 0,000 | 16,425 | 0,000 | 11,425 | 0,000 | 11,425 | 0,000 | 11,425 | 0,000 |
| Зоны производственных зданий промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индивидуаль-ные источники теплоснабжения | 68,0 | 10,5 | 68,0 | 10,5 | 68,0 | 10,5 | 104,584 | 10,5 | 104,584 | 10,5 | 104,584 | 10,5 |
| Жилой фонд | 60,8 | 10,5 | 60,8 | 10,5 | 60,8 | 10,5 | 92,384 | 10,5 | 92,384 | 10,5 | 92,384 | 10,5 |
| Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий | 7,2 | 0 | 7,2 | 0 | 7,2 | 0 | 12,2 | 0 | 12,2 | 0 | 12,2 | 0 |
| Зоны производственных зданий промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(продолжение)

| Потребители тепловой энергии | 2025-2030 | 2031-2037 |
| --- | --- | --- |
|  | Объем годового потребления, тыс. Гкал |
| Централизованное теплоснабжение | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС |
|  | 22,965 | 0,000 | 22,965 | 0,000 |
| Жилой фонд | 11,540 | 0,000 | 11,540 | 0,000 |
| Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий | 11,425 | 0,000 | 11,425 | 0,000 |
| Зоны производственных зданий промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индивидуальные источники теплоснабжения | 104,584 | 10,5 | 104,584 | 10,5 |
| Жилой фонд | 92,384 | 10,5 | 92,384 | 10,5 |
| Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий | 12,2 | 0 | 12,2 | 0 |
| Зоны производственных зданий промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 |

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей..

2.1.Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в городах с учетом применения эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Перечень исходных данных для расчета радиуса эффективного теплоснабжения по каждой системе теплоснабжения

| Система теплоснабжения | Площадь зоны действия источника тепла по площадям кадастро-вых квар-талов, кв.км. | Тепловая нагрузка источника теплоты, Гкал/ч. | Среднее число абонентов | Стои-мость тепловых сетей, млн.руб. | Материаль-ная характеристика систем теплоснабже-ния,м 2 | Число часов использова-ния максимума тепловой нагрузки,ч. | Стоимость электроэнергии для перекачки теплоносителя руб/кВт.ч. | Расчет-ный перепад, темпера-тур, С | Себес-тоимость выработки тепла, руб/Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 27, с. Калининское, ул. Калинина, д. 54А | 0,25 | 0,52 | 2 | 0,35 | 55,00 | 3600 | 7,49 | 25 | 1200 |
| Котельная № 33, п. Водопьяновка, ул. Рабочая, д.9 | 0,13 | 0,6 | 2 | 0,25 | 20,00 | 3600 | 7,49 | 25 | 1350 |
| Котельная № 37, с. Кировское, ул. Кировская, д. 1а | 0,1 | 1,4 | 9 | 0,14 | 45,00 | 3600 | 7,49 | 25 | 1450 |
| Котельная № 52, с. Фурманово, ул. Целинная, д. 9б | 0,03 | 0,34 | 1 | 0,30 | 56,00 | 3600 | 7,49 | 25 | 1600 |

Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения по каждой системе теплоснабжения

| № п/п | Система теплоснабжения | Среднее число абонентов на 1 кв.км | Теплоплотность района, Гкал/час на кв.км | Переменная часть предельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб/Гкал | Постоянная часть предельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб/Гкал*км | Эффуктивный радиус теплоснабже-ния, Rэф.,км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 27, с. Калининское, ул. Калинина, д. 54А | 8,0 | 2,1 | 112,5 | 127,2 | 0,130 |
| 2 | Котельная № 33, п. Водопьяновка, ул. Рабочая, д.9 | 15,4 | 4,6 | 112,3 | 101,5 | 0,073 |
| 3 | Котельная № 37, с. Кировское, ул. Кировская, д. 1а | 90,0 | 14,0 | 112,2 | 85,2 | 0,149 |
| 4 | Котельная № 52, с. Фурманово, ул. Целинная, д. 9б | 33,3 | 11,3 | 112,2 | 83,1 | 0,041 |

2.2.Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии см. таблицу 3.2.

2.3.Перспективные и существующие  балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

Таблица № 2.1. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

Котельная № 27, с. Калининское, ул. Калинина, д. 54А

| Год | Установленная тепловая | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Доля собственных нужд | Расход тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность нетто | Уровень потерь | Потери мощности в тепловых сетях | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 2019 | 0,520 | 0,514 | 1,80% | 0,02 | 0,494 | 9,90% | 0,02 | 0,26 | 0,214 |
| 2020 | 0,520 | 0,514 | 1,80% | 0,02 | 0,494 | 9,90% | 0,02 | 0,26 | 0,214 |
| 2021 | 0,520 | 0,514 | 1,80% | 0,02 | 0,494 | 9,90% | 0,02 | 0,26 | 0,214 |
| 2022 | 0,520 | 0,514 | 1,80% | 0,02 | 0,494 | 9,90% | 0,02 | 0,26 | 0,214 |
| 2023 | 0,520 | 0,514 | 1,80% | 0,02 | 0,494 | 9,90% | 0,02 | 0,26 | 0,214 |
| 2024 | 0,520 | 0,514 | 1,80% | 0,02 | 0,494 | 9,90% | 0,02 | 0,26 | 0,214 |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2031 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2032 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2034 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2036 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2037 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Котельная № 33, п. Водопьяновка, ул. Рабочая, д.9

| Год | Установленная тепловая | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Доля собственных нужд | Расход тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность нетто | Уровень потерь | Потери мощности в тепловых сетях | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 2019 | 0,600 | 0,598 | 1,80% | 0,02 | 0,578 | 9,90% | 0,02 | 0,260 | 0,298 |
| 2020 | 0,600 | 0,598 | 1,80% | 0,02 | 0,578 | 9,90% | 0,02 | 0,260 | 0,298 |
| 2021 | 0,600 | 0,598 | 1,80% | 0,02 | 0,578 | 9,90% | 0,02 | 0,260 | 0,298 |
| 2022 | 0,600 | 0,598 | 1,80% | 0,02 | 0,578 | 9,90% | 0,02 | 0,260 | 0,298 |
| 2023 | 0,600 | 0,598 | 1,80% | 0,02 | 0,578 | 9,90% | 0,02 | 0,260 | 0,298 |
| 2024 | 0,600 | 0,598 | 1,80% | 0,02 | 0,578 | 9,90% | 0,02 | 0,260 | 0,298 |
| 2025 | 0,600 | 0,598 | 1,80% | 0,02 | 0,578 | 9,90% | 0,02 | 0,260 | 0,298 |
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2031 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2032 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2034 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2036 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2037 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Котельная № 37, с. Кировское, ул. Кировская, д. 1а

| Год | Установленная тепловая | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Доля собственных нужд | Расход тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность нетто | Уровень потерь | Потери мощности в тепловых сетях | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 2019 | 1,400 | 1,397 | 1,80% | 0,02 | 1,377 | 9,90% | 0,02 | 0,350 | 1,007 |
| 2020 | 1,400 | 1,397 | 1,80% | 0,02 | 1,377 | 9,90% | 0,02 | 0,350 | 1,007 |
| 2021 | 1,400 | 1,397 | 1,80% | 0,02 | 1,377 | 9,90% | 0,02 | 0,350 | 1,007 |
| 2022 | 1,400 | 1,397 | 1,80% | 0,02 | 1,377 | 9,90% | 0,02 | 0,350 | 1,007 |
| 2023 | 1,400 | 1,397 | 1,80% | 0,02 | 1,377 | 9,90% | 0,02 | 0,350 | 1,007 |
| 2024 | 1,400 | 1,397 | 1,80% | 0,02 | 1,377 | 9,90% | 0,02 | 0,350 | 1,007 |
| 2025 | 1,400 | 1,397 | 1,80% | 0,02 | 1,377 | 9,90% | 0,02 | 0,350 | 1,007 |
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2031 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2032 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2034 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2036 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2037 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Котельная № 52, с. Фурманово, ул. Целинная, д. 9б

| Год | Установленная тепловая | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Доля собственных нужд | Расход тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность нетто | Уровень потерь | Потери мощности в тепловых сетях | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 2019 | 0,340 | 0,336 | 1,80% | 0,02 | 0,316 | 9,90% | 0,02 | 0,200 | 0,096 |
| 2020 | 0,340 | 0,336 | 1,80% | 0,02 | 0,316 | 9,90% | 0,02 | 0,200 | 0,096 |
| 2021 | 0,340 | 0,336 | 1,80% | 0,02 | 0,316 | 9,90% | 0,02 | 0,200 | 0,096 |
| 2022 | 0,340 | 0,336 | 1,80% | 0,02 | 0,316 | 9,90% | 0,02 | 0,200 | 0,096 |
| 2023 | 0,340 | 0,336 | 1,80% | 0,02 | 0,316 | 9,90% | 0,02 | 0,200 | 0,096 |
| 2024 | 0,340 | 0,336 | 1,80% | 0,02 | 0,316 | 9,90% | 0,02 | 0,200 | 0,096 |
| 2025 | 0,340 | 0,336 | 1,80% | 0,02 | 0,316 | 9,90% | 0,02 | 0,200 | 0,096 |
| 2026 | 0,340 | 0,336 | 1,80% | 0,02 | 0,316 | 9,90% | 0,02 | 0,200 | 0,096 |
| 2027 | 0,340 | 0,336 | 1,80% | 0,02 | 0,316 | 9,90% | 0,02 | 0,200 | 0,096 |
| 2028 | 0,340 | 0,336 | 1,80% | 0,02 | 0,316 | 9,90% | 0,02 | 0,200 | 0,096 |
| 2029 | 0,340 | 0,336 | 1,80% | 0,02 | 0,316 | 9,90% | 0,02 | 0,200 | 0,096 |
| 2030 | 0,340 | 0,336 | 1,80% | 0,02 | 0,316 | 9,90% | 0,02 | 0,200 | 0,096 |
| 2031 | 0,340 | 0,336 | 1,80% | 0,02 | 0,316 | 9,90% | 0,02 | 0,200 | 0,096 |
| 2032 | 0,340 | 0,336 | 1,80% | 0,02 | 0,316 | 9,90% | 0,02 | 0,200 | 0,096 |
| 2033 | 0,340 | 0,336 | 1,80% | 0,02 | 0,316 | 9,90% | 0,02 | 0,200 | 0,096 |
| 2034 | 0,340 | 0,336 | 1,80% | 0,02 | 0,316 | 9,90% | 0,02 | 0,200 | 0,096 |
| 2035 | 0,340 | 0,336 | 1,80% | 0,02 | 0,316 | 9,90% | 0,02 | 0,200 | 0,096 |
| 2036 | 0,340 | 0,336 | 1,80% | 0,02 | 0,316 | 9,90% | 0,02 | 0,200 | 0,096 |
| 2037 | 0,340 | 0,336 | 1,80% | 0,02 | 0,316 | 9,90% | 0,02 | 0,200 | 0,096 |

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Кировского МО Марксовского муниципального района Саратовской области осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка оборудована индивидуальными газовыми теплогенераторами для отопления. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Социальная сфера и общественные здания Кировского  МО Марксовского муниципального района Саратовской области подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей.

Таблица № 3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

| Год | Объем теплоносителя, тыс. м3 | Производительность водоподготовки, м3/ч |
| --- | --- | --- |
|  | Отопление | Горячее водоснабжение | ВСЕГО |  |
| 2019 | 0,014 | 0 | 0,014 | 0,19 |
| 2020 | 0,014 | 0 | 0,014 | 0,19 |
| 2021 | 0,014 | 0 | 0,014 | 0,19 |
| 2023 | 0,014 | 0 | 0,014 | 0,19 |
| 2024 | 0,014 | 0 | 0,014 | 0,19 |
| 2025 | 0,014 | 0 | 0,014 | 0,19 |
| 2026 | 0,014 | 0 | 0,014 | 0,19 |
| 2027 | 0,014 | 0 | 0,014 | 0,19 |
| 2028 | 0,014 | 0 | 0,014 | 0,19 |
| 2029 | 0,014 | 0 | 0,014 | 0,19 |
| 2030 | 0,014 | 0 | 0,014 | 0,19 |
| 2031 | 0,014 | 0 | 0,014 | 0,19 |
| 2032 | 0,014 | 0 | 0,014 | 0,19 |
| 2033 | 0,014 | 0 | 0,014 | 0,19 |
| 2034 | 0,014 | 0 | 0,014 | 0,19 |
| 2035 | 0,014 | 0 | 0,014 | 0,19 |
| 2036 | 0,014 | 0 | 0,014 | 0,19 |
| 2037 | 0,014 | 0 | 0,014 | 0,19 |

Таблица № 3.2. Существующее максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии

| Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии |
| --- |
| на север | на восток | на юг | на запад |
| Котельная № 27, с. Калининское, ул. Калинина, д. 54А |
| 100 | 100 | 110 | 100 |
| Котельная № 33, п. Водопьяновка, ул. Рабочая, д.9 |
| 0 | 0 | 150 | 250 |
| Котельная № 37, с. Кировское, ул. Кировская, д. 1а |
| 10 | 80 | 200 | 150 |
| Котельная № 52, с. Фурманово, ул. Целинная, д. 9б |
| 0 | 90 | 164 | 430 |

На перспективу радиусом эффективного теплоснабжения Кировского муниципального образования Марксовского района Саратовской области принят существующий радиус теплоснабжения.

В Кировском муниципальном образовании Марксовского района Саратовской области предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от индивидуальных источников. В связи с чем новое строительство котельных не планируется.

В Кировском муниципальном образовании Марксовского района Саратовской области:

- не предусмотрены меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

- не предусмотрены меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим;

- предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

В соответствии со СП 124.13330.2012 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха. Теплоснабжающая организация Кировского муниципального образования Марксовского района Саратовской области  планирует эксплуатировать котельные исходя из внутреннего расчетного температурного графика 95/70°С.

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения.

Выполненный анализ разработанной схемы теплоснабжения показал:

• имеющиеся по факту резервы располагаемой тепловой мощности во всех котельных;

• незначительный перспективный прирост тепловой нагрузки (около 10%);

• целесообразность рассмотрения существующих котельных в качестве теплоисточников для теплоснабжения перспективных потребителей;

• все рассматриваемые системы теплоснабжения (относительно котельных) расположены обособленно относительно друг друга и поэтому для каждой из них будет целесообразно рассмотреть индивидуальный вариант развития.

В качестве основного варианта развития систем теплоснабжения Кировского муниципального образования будет вариант поддержания их нормальной работоспособности и эффективности с проведением необходимых для этого текущих и капитальных ремонтов оборудования и тепловых сетей.

Предполагается, что в котельных реализуются мероприятия, позволяющие исключить (снизить) существующие технические и технологические проблемы, а также повысить эффективность работы теплоисточников.

При любом варианте развития для повышения эффективности и надежности работы котельных необходимы следующие мероприятия:

- модернизация систем отпуска тепловой энергии, с использованием новых сетевых насосов (по возможности с частотным регулированием), соответствующих подключенной тепловой нагрузке;

- обследование систем газовоздушных трактов котельных на предмет устранения мест сверхнормативных присосов;

- в модульных котельных установка модульных систем химводоподготовки для удаления солей жесткости и умягчения воды (с наполнением ионообменными смолами с системой регенерации);

- установка приборов учёта выработки и отпуска тепловой энергии;

- восстановление штатных КИПиА;

- наладка режимов работы котлов и тепловых схем котельных.

Раздел 5. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

5.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Учитывая, что Генеральным планом Кировского муниципального образования Марксовского района Саратовской области предусмотрено изменение схемы теплоснабжения города в радиусе действия существующих котельных, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

В соответствии с Генеральным планом Кировского муниципального образования Марксовского района Саратовской области предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии отсутствуют.

5.3. Предолжения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения предусмотрены в             табл. 4.1.

Таблица № 4.1.

| Адрес объекта | Мероприятия по техперевооружению | Цели реализации мероприятия | Год реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 27, с. Калининское, ул. Калинина, д. 54А | Закрытие убыточной котельной с установкой у потребителей индивидуальных источников тепла | Закрытик убыточный котельной, выработавшей ресурс котельной | 2024 |

5.4. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

В соответствии с Генеральным планом Кировского муниципального образования Марксовского района Саратовской области меры по выводу из эксплуатации, ликвидации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно на территории Кировского муниципального образования Марксовского района отражено в таблице таблица № 4.2.

Таблица № 4.2.

| Адрес объекта | Мероприятия по техперевооружению | Цели реализации мероприятия | Год реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 33, п. Водопьяновка, ул. Рабочая, д.9 | Ликвидация котельной с установкой у потребителей индивидуальных источников тепла | Ликвидация убыточной, выработавшей ресурс котельной | 2025 |
| Котельная № 37, с. Кировское, ул. Кировская, д. 1а | Ликвидация котельной с установкой у потребителей индивидуальных источников тепла | Ликвидация убыточной, выработавшей ресурс котельной | 2025 |

5.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В соответствии с Генеральным планом Кировского муниципального образования Марксовского района Саратовской области меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

5.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим  не предусмотрены.

5.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом Кировского муниципального образования Марксовского района Саратовской области предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

Таблица № 4.3.

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 27, с. Калининское, ул. Калинина, д. 54А | - | - |
| 2 | Котельная № 33, п. Водопьяновка, ул. Рабочая, д.9 | - | - |
| 3 | Котельная № 37, с. Кировское, ул. Кировская, д. 1а | - | - |
| 4 | Котельная № 52, с. Фурманово, ул. Целинная, д. 9б | 0,340 | 0,200 |

5.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

ГРАФИК

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для всех котельных:

(температурный график 95 – 70 0С)

| Температура наружного воздуха, Тнв 0С | Температура воды в подающей линии, Тп0С | Температура воды в обратной линии, То0С |
| --- | --- | --- |
|  | Средняя | Минималь-ная | Максима- льная | Средняя | Максималь- ная |
| 8 | 39,7 | 36,7 | 42,7 | 34,3 | 37,3 |
| 7 | 41,5 | 38,5 | 44,5 | 35,5 | 38,5 |
| 6 | 43,3 | 40,3 | 46,3 | 36,8 | 39,8 |
| 5 | 45,0 | 42,0 | 48,0 | 37,9 | 40,9 |
| 4 | 46,7 | 43,7 | 49,7 | 39,1 | 42,1 |
| 3 | 48,4 | 45,4 | 51,4 | 40,2 | 43,2 |
| 2 | 50,1 | 47,1 | 53,1 | 41,4 | 44,4 |
| 1 | 51,7 | 48,7 | 54,7 | 42,5 | 45,5 |
| 0 | 53,3 | 50,3 | 56,3 | 43,6 | 46,6 |
| -1 | 55,0 | 52,0 | 58,0 | 44,6 | 47,6 |
| -2 | 56,6 | 53,6 | 59,6 | 45,7 | 48,7 |
| -3 | 58,2 | 55,2 | 61,2 | 46,7 | 49,7 |
| -4 | 59,7 | 56,7 | 62,7 | 47,8 | 50,8 |
| -5 | 61,3 | 58,3 | 64,3 | 48,8 | 51,8 |
| -6 | 62,9 | 59,9 | 65,9 | 49,8 | 52,8 |
| -7 | 64,4 | 61,4 | 67,4 | 50,8 | 53,8 |
| -8 | 65,9 | 62,9 | 68,9 | 51,8 | 54,8 |
| -9 | 67,5 | 64,5 | 70,5 | 52,8 | 55,8 |
| -10 | 69,0 | 66,0 | 72,0 | 53,8 | 56,8 |
| -11 | 70,5 | 67,5 | 73,5 | 54,7 | 57,7 |
| -12 | 72,0 | 69,0 | 75,0 | 55,7 | 58,7 |
| -13 | 73,5 | 70,5 | 76,5 | 56,6 | 59,6 |
| -14 | 74,9 | 71,9 | 77,9 | 57,6 | 60,6 |
| -15 | 76,4 | 73,4 | 79,4 | 58,5 | 61,5 |
| -16 | 77,9 | 74,9 | 80,9 | 59,4 | 62,4 |
| -17 | 79,3 | 76,3 | 82,3 | 60,3 | 63,3 |
| -18 | 80,8 | 77,8 | 83,8 | 61,2 | 64,2 |
| -19 | 82,2 | 79,2 | 85,2 | 62,1 | 65,1 |
| -20 | 83,7 | 80,7 | 86,7 | 63,0 | 66,0 |
| -21 | 85,1 | 82,1 | 88,1 | 63,9 | 66,9 |
| -22 | 86,5 | 83,5 | 89,5 | 64,8 | 67,8 |
| -23 | 88,0 | 85,0 | 91,0 | 65,7 | 68,7 |
| -24 | 89,4 | 86,4 | 92,4 | 66,6 | 69,6 |
| -25 | 90,8 | 87,8 | 93,8 | 67,4 | 70,4 |
| -26 | 92,2 | 89,2 | 95,2 | 68,3 | 71,3 |
| -27 | 93,6 | 90,6 | 96,6 | 69,1 | 72,1 |
| -28 | 95,0 | 92,0 | 98,0 | 70,0 | 73,0 |

5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

Таблица № 4.4.

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 27, с. Калининское, ул. Калинина, д. 54А | - | - |
| 2 | Котельная № 33, п. Водопьяновка, ул. Рабочая, д.9 | - | - |
| 3 | Котельная № 37, с. Кировское, ул. Кировская, д. 1а | - | - |
| 4 | Котельная № 52, с. Фурманово, ул. Целинная, д. 9б | 0,340 | 0,200 |

Раздел 6. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего теплоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

В соответствие с Требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения раздел 6 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения» содержит:

а) технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения;

б) выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии;

в) предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения;

г) расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения;

д) оценку целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения;

е) предложения по источникам инвестиций.

Схема теплоснабжения содержит описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов.

6.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения.

В Кировском муниципальном образовании Марксовского муниципального района отсутствуют потребители, подключенные по открытой схеме горячего водоснабжения.

Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения не требуется.

6.2. Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии.

В Кировском муниципальном образовании Марксовского муниципального района отсутствуют потребители, подключенные по открытой схеме горячего водоснабжения.

Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии не требуется.

6.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения.

В Кировском муниципальном образовании Марксовского муниципального района отсутствуют потребители, подключенные по открытой схеме горячего водоснабжения.

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения не разрабатывались.

6.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения.

В Кировском муниципальном образовании Марксовского муниципального района отсутствуют потребители, подключенные по открытой схеме горячего водоснабжения.

Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения не производился.

6.5. Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения.

В Кировском муниципальном образовании Марксовского муниципального района отсутствуют потребители, подключенные по открытой схеме горячего водоснабжения.

Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения не выполнялась.

6.6. Предложения по источникам инвестиций.

В Кировском муниципальном образовании Марксовского муниципального района отсутствуют потребители, подключенные по открытой схеме горячего водоснабжения. Предложения по источникам инвестиций не разрабатывались.

6.7. Описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов.

Описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов не выполнялось.

Раздел 7. Предложения по новому строительству и реконструкции  тепловых сетей.

7.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны  с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Учитывая, что Генеральным планом Кировского муниципального образования Марксовского района Саратовской области предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, но по данному направлению новое строительство тепловых сетей не планируется.

7.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Новое строительство тепловых сетей не планируется.

7.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом Кировского муниципального образования Марксовского района Саратовской области предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, но новое строительство тепловых сетей по данному направлению не планируется. Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, также не предусмотрена.

7.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Учитывая, что Генеральным планом Кировского муниципального образования Марксовского района Саратовской области предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, но новое строительство и реконструкции тепловых сетей по данному направлению для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения не планируется.

7.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом Кировского муниципального образования Марксовского района Саратовской области предусмотрено изменение схемы теплоснабжения и учитывая необходимость данных мероприятий предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения – на территории Кировского муниципального образования Марксовского района нет таких объектов.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

Таблица № 6.1. Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения

Котельная № 27, с. Калининское, ул. Калинина, д. 54А

| Год | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Объем производства тепловой энергии в год | Характеристика и наименование основного топлива | Низшая теплота сгорания | Калорийный коэффициент топлива | Факт - годовой расход основного топлива | Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | Резервное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Условного топлива | Натурального топлива |  |  |  |
|  | Гкал/ч | тыс. Гкал |  | ккал/кг (ккал/куб. нм) | ккал/нм3 | т у.т | тыс. м3; т | кг у.т./Гкал | кг у.т./Гкал | куб. м/Гкал |  |
| 2019 | 0,514 | 1,322 | газ | 7000 | 8235 | 209 | 177 | 158,1 | 158,5 | 134,6 | не предусм. |
| 2020 | 0,514 | 1,322 | газ | 7000 | 8235 | 209 | 177 | 158,1 | 158,5 | 134,6 | не предусм. |
| 2021 | 0,514 | 1,322 | газ | 7000 | 8235 | 209 | 177 | 158,1 | 158,5 | 134,6 | не предусм. |
| 2022 | 0,514 | 1,322 | газ | 7000 | 8235 | 209 | 177 | 158,1 | 158,5 | 134,6 | не предусм. |
| 2023 | 0,514 | 1,322 | газ | 7000 | 8235 | 209 | 177 | 158,1 | 158,5 | 134,6 | не предусм. |
| 2024 | 0,514 | 1,322 | газ | 7000 | 8235 | 209 | 177 | 158,1 | 158,5 | 134,6 | не предусм. |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2031 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2032 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2034 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2036 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2037 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Котельная № 33, п. Водопьяновка, ул. Рабочая, д.9

| Год | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Объем производства тепловой энергии в год | Характеристика и наименование основного топлива | Низшая теплота сгорания | Калорийный коэффициент топлива | Факт - годовой расход основного топлива | Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | Резервное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Условного топлива | Натурального топлива |  |  |  |
|  | Гкал/ч | тыс. Гкал |  | ккал/кг (ккал/куб. нм) | ккал/нм3 | т у.т | тыс. м3; т | кг у.т./Гкал | кг у.т./Гкал | куб. м/Гкал |  |
| 2019 | 0,598 | 1,543 | газ | 7000 | 8235 | 244 | 207 | 158,1 | 158,1 | 134,1 | не предусм. |
| 2020 | 0,598 | 1,543 | газ | 7000 | 8235 | 244 | 207 | 158,1 | 158,1 | 134,1 | не предусм. |
| 2021 | 0,598 | 1,543 | газ | 7000 | 8235 | 244 | 207 | 158,1 | 158,1 | 134,1 | не предусм. |
| 2022 | 0,598 | 1,543 | газ | 7000 | 8235 | 244 | 207 | 158,1 | 158,1 | 134,1 | не предусм. |
| 2023 | 0,300 | 0,772 | газ | 7000 | 8235 | 122 | 103 | 158,1 | 158,1 | 133,5 | не предусм. |
| 2024 | 0,300 | 0,772 | газ | 7000 | 8235 | 122 | 103 | 158,1 | 158,1 | 133,5 | не предусм. |
| 2025 | 0,300 | 0,772 | газ | 7000 | 8235 | 122 | 103 | 158,1 | 158,1 | 133,5 | не предусм. |
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2031 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2032 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2034 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2036 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2037 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Котельная № 37, с. Кировское, ул. Кировская, д. 1а

| Год | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Объем производства тепловой энергии в год | Характеристика и наименование основного топлива | Низшая теплота сгорания | Калорийный коэффициент топлива | Факт - годовой расход основного топлива | Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | Резервное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Условного топлива | Натурального топлива |  |  |  |
|  | Гкал/ч | тыс. Гкал |  | ккал/кг (ккал/куб. нм) | ккал/нм3 | т у.т | тыс. м3; т | кг у.т./Гкал | кг у.т./Гкал | куб. м/Гкал |  |
| 2019 | 1,397 | 3,600 | газ | 7000 | 8235 | 571 | 485 | 158,5 | 157,7 | 133,3 | не предусм. |
| 2020 | 1,397 | 3,600 | газ | 7000 | 8235 | 571 | 485 | 158,5 | 157,7 | 133,3 | не предусм. |
| 2021 | 1,397 | 3,600 | газ | 7000 | 8235 | 571 | 485 | 158,5 | 157,7 | 133,3 | не предусм. |
| 2022 | 1,397 | 3,600 | газ | 7000 | 8235 | 571 | 485 | 158,5 | 157,7 | 133,3 | не предусм. |
| 2023 | 0,600 | 1,543 | газ | 7000 | 8235 | 244 | 207 | 158,1 | 158,1 | 134,1 | не предусм. |
| 2024 | 0,600 | 1,543 | газ | 7000 | 8235 | 244 | 207 | 158,1 | 158,1 | 134,1 | не предусм. |
| 2025 | 0,600 | 1,543 | газ | 7000 | 8235 | 244 | 207 | 158,1 | 158,1 | 134,1 | не предусм. |
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2031 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2032 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2034 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2036 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2037 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Котельная № 52, с. Фурманово, ул. Целинная, д. 9б

| Год | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Объем производства тепловой энергии в год | Характеристика и наименование основного топлива | Низшая теплота сгорания | Калорийный коэффициент топлива | Факт - годовой расход основного топлива | Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | Резервное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Условного топлива | Натурального топлива |  |  |  |
|  | Гкал/ч | тыс. Гкал |  | ккал/кг (ккал/куб. нм) | ккал/нм3 | т у.т | тыс. м3; т | кг у.т./Гкал | кг у.т./Гкал | куб. м/Гкал |  |
| 2019 | 0,336 | 0,864 | газ | 7000 | 8235 | 137 | 116 | 158,5 | 157,4 | 132,2 | не предусм. |
| 2020 | 0,336 | 0,864 | газ | 7000 | 8235 | 137 | 116 | 158,5 | 157,4 | 132,2 | не предусм. |
| 2021 | 0,336 | 0,864 | газ | 7000 | 8235 | 137 | 116 | 158,5 | 157,4 | 132,2 | не предусм. |
| 2022 | 0,336 | 0,864 | газ | 7000 | 8235 | 137 | 116 | 158,5 | 157,4 | 132,2 | не предусм. |
| 2023 | 0,336 | 0,864 | газ | 7000 | 8235 | 137 | 116 | 158,5 | 157,4 | 132,2 | не предусм. |
| 2024 | 0,336 | 0,864 | газ | 7000 | 8235 | 137 | 116 | 158,5 | 157,4 | 132,2 | не предусм. |
| 2025 | 0,336 | 0,864 | газ | 7000 | 8235 | 137 | 116 | 158,5 | 157,4 | 132,2 | не предусм. |
| 2026 | 0,336 | 0,864 | газ | 7000 | 8235 | 137 | 116 | 158,5 | 157,4 | 132,2 | не предусм. |
| 2027 | 0,336 | 0,864 | газ | 7000 | 8235 | 137 | 116 | 158,5 | 157,4 | 132,2 | не предусм. |
| 2028 | 0,336 | 0,864 | газ | 7000 | 8235 | 137 | 116 | 158,5 | 157,4 | 132,2 | не предусм. |
| 2029 | 0,336 | 0,864 | газ | 7000 | 8235 | 137 | 116 | 158,5 | 157,4 | 132,2 | не предусм. |
| 2030 | 0,336 | 0,864 | газ | 7000 | 8235 | 137 | 116 | 158,5 | 157,4 | 132,2 | не предусм. |
| 2031 | 0,336 | 0,864 | газ | 7000 | 8235 | 137 | 116 | 158,5 | 157,4 | 132,2 | не предусм. |
| 2032 | 0,336 | 0,864 | газ | 7000 | 8235 | 137 | 116 | 158,5 | 157,4 | 132,2 | не предусм. |
| 2033 | 0,336 | 0,864 | газ | 7000 | 8235 | 137 | 116 | 158,5 | 157,4 | 132,2 | не предусм. |
| 2034 | 0,336 | 0,864 | газ | 7000 | 8235 | 137 | 116 | 158,5 | 157,4 | 132,2 | не предусм. |
| 2035 | 0,336 | 0,864 | газ | 7000 | 8235 | 137 | 116 | 158,5 | 157,4 | 132,2 | не предусм. |
| 2036 | 0,336 | 0,864 | газ | 7000 | 8235 | 137 | 116 | 158,5 | 157,4 | 132,2 | не предусм. |
| 2037 | 0,336 | 0,864 | газ | 7000 | 8235 | 137 | 116 | 158,5 | 157,4 | 132,2 | не предусм. |

Раздел 9. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей первоначально планируются на период, соответствующий первой очереди Генерального плана Кировского муниципального образования Марксовского района Саратовской области, т.е. на период до 2025 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры Кировского муниципального образования Марксовского района Саратовской области.

9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов в 2020-2025 гг.

Таблица №7.1

| Адрес объекта/ мероприятия | Год реализации мероприятий | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. | Финансовые потребности, всего, тыс. руб. | Финансовые потребности по годам в ценах 2012 г., тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Мероприятия по реконструкции объектов теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 27, с. Калининское, ул. Калинина, д. 54А |
| Закрытие убыточной котельной с установкой у потребителей индивидуальных источников тепла | 2024 | шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 33, п. Водопьяновка, ул. Рабочая, д.9 |
| Ликвидация котельной с установкой у потребителей индивидуальных источников тепла | 2025 | шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 37, с. Кировское, ул. Кировская, д. 1а |
| Ликвидация котельной с установкой у потребителей индивидуальных источников тепла | 2025 | шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Примечание: Объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней  на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории Кировского муниципального образования Марксовского района Саратовской области осуществляет МУП «Тепло».

В настоящее время МУП «Тепло» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

1.	Владение на праве аренды источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации и тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены  источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью.

На балансе предприятия находится большая часть магистральных тепловых сетей и более 50% тепловых мощностей источников тепла.

2.	Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в совокупной системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчерезациии, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

3.	МУП «Тепло»  согласно критериям по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

а) заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне деятельности;
в)  осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности;

г) будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения  и подавать в уполномоченный орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

Таким образом, на основании критериев определения  единой теплоснабжающей организации, рекомендуется утвердить единой теплоснабжающей организацией Кировского муниципального образования Марксовского района Саратовской области МУП «Тепло».

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии  между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

Таблица № 9.1

| Потребители тепловой энергии | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нагрузка (мощность), Гкал/ч |
| Централизованное теплоснабжение | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС |
|  | 2,86 | 0 | 2,86 | 0 | 2,86 | 0 | 1,76 | 0 | 1,76 | 0 | 1,76 | 0 |
| Котельная № 27, с. Калининское, ул. Калинина, д. 54А | 0,520 | 0 | 0,520 | 0 | 0,520 | 0 | 0,520 | 0 | 0,520 | 0 | 0,520 | 0 |
| Котельная № 33, п. Водопьяновка, ул. Рабочая, д.9 | 0,600 | 0 | 0,600 | 0 | 0,600 | 0 | 0,300 | 0 | 0,300 | 0 | 0,300 | 0 |
| Котельная № 37, с. Кировское, ул. Кировская, д. 1а | 1,400 | 0 | 1,400 | 0 | 1,400 | 0 | 0,600 | 0 | 0,600 | 0 | 0,600 | 0 |
| Котельная № 52, с. Фурманово, ул. Целинная, д. 9б | 0,340 | 0 | 0,340 | 0 | 0,340 | 0 | 0,340 | 0 | 0,340 | 0 | 0,340 | 0 |

(продолжение)

| Потребители тепловой энергии | 2026-2030 | 2031-2037 |
| --- | --- | --- |
|  | Нагрузка (мощность), Гкал/ч |
| Централизованное теплоснабжение | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС |
|  | 0,340 | 0 | 0,340 | 0 |
| Котельная № 27 | - | 0 | - | 0 |
| Котельная № 33 | - | 0 | - | 0 |
| Котельная № 37 | - | 0 | - | 0 |
| Котельная № 52 | 0,340 | 0 | 0,340 | 0 |

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии запланировано на 2025 год.

Котельная №27 Закрытие котельной с установкой у  потребителей индивидуальных источников тепла.

Котельная № 33 ликвидация котельной с установкой у потребителей индивидуальных источников тепла.

Котельная №37 ликвидация котельной с установкой у потребителей индивидуальных источников тепла.

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

Статьей 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ предусмотрено, что «в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Бесхозяйных сетей на территории Кировского муниципального образования Марксовского района Саратовской области не выявлено.

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта российской федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения.

13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии.

Согласно Концепции участия ОАО «Газпром», в газификации регионов Российской Федерации с целью обеспечения эффективности инвестиций разрабатываются Планы-графики синхронизации выполнения Программ газификации регионов Российской Федерации. В рамках их реализации строительство внутрипоселковых газопроводов и подготовка к приему газа потребителей (население, объекты коммунально-бытовой и социальной сферы и др.) газифицируемых по программе газификации, осуществляется за счет бюджетов различного уровня, иных источников, а также средств потребителей. Финансирование работ по строительству и реконструкции объектов газоснабжения осуществляется за счет средств ООО «Газпроммежрегионгаз» и ОАО «Газпром». Финансирование программ газификации региона также осуществляется газораспределительными организациями за счет специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям.

13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии.

Проблемы в организации газоснабжения источников тепловой энергии в Кировском муниципальном образовании отсутствуют.

13.3. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

В Кировском муниципальном образовании Марксовского муниципального района Саратовской области источник тепловой энергии использует в качестве основного вида топлива природный газ. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения, отсутствуют.

13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения.

Строительство, реконструкция, техническое перевооружение, вывод из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в рамках указанного документа предусмотрены.

13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии.

Мероприятия по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не запланированы.

13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения.

Решения о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, настоящей схемой теплоснабжения не предусмотрены.

13.7. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

Корректировка схемы водоснабжения муниципального образования для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения не требуется.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения.

В данном разделе рассматриваются существующие и перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения, а в ценовых зонах теплоснабжения также рассматриваются целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии и результаты их достижения, а также существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения.

В рамках данной схемы теплоснабжения индикаторы развития систем теплоснабжения в зоне действия котельных не представлены.

Раздел 15 «Ценовые (тарифные) последствия»

В рамках данной схемы теплоснабжения расчет тарифов методом индексации установленных тарифов на основании Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 г. №760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» не проводился, ценовые последствия не представлены.

Список использованных источников

1. СП 124.13330.2012 Тепловые сети*.

2. Р.И.Эстеркин. Эксплуатация, ремонт, наладка и испытания теплотехнического оборудования. СПб.: Энергоатомиздат,1991.

3. ТСН 23-305-99-СарО. Энергетическая эффективность в жилых и общественных зданиях/Нормативы по теплозащите зданий. -Саратов, 2000.

4. Варнавский Б.П., Колесников А.И., Федоров М.Н. Энергоаудит промышленных и коммунальных предприятий/Учебное пособие. - М.,1999.

5. Кемельман Д.Н., Эскин Н.Б. Наладка котельных установок: Справочник.- М.: Энергоатомиздат.1989.

6. Щекин Р.В. Справочник по теплоснабжению и вентиляции. Книга первая. Отопление и теплоснабжение, 1976.

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154

Заместитель главы администрации

Марксовского муниципального района                                             В.В. Шевела