АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  _____ г.  № _______
Об актуализации схемы теплоснабжения
муниципального образования город Маркс


В соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154, руководствуясь Уставом Марксовского муниципального района, Уставом муниципального образования город Маркс, администрация Марксовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Актуализировать схему теплоснабжения муниципального образования город Маркс Саратовской области, утвержденную постановлением администрации Марксовского муниципального района Саратовской области от 6 ноября 2015 года № 1876, (с изменениями от 12 августа 2019 года № 1411), согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Воложка» и разместить на официальном сайте Марксовского муниципального района.


3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Марксовского муниципального района, курирующего сферу ЖКХ.
Глава Марксовского

муниципального района
                               

    В.С.  Прохорова

Приложение 
к постановлению администрации

муниципального района







     от  _____ г.  № _______
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Паспорт схемы  теплоснабжения
	Наименование Программы: 
	Схема теплоснабжения г.Маркса Марксовского муниципального района Саратовской области 

	Основания для

разработки Схемы: 
	- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей;

- Постановление Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

	Заказчик Схемы
	Администрация Марксовского муниципального района Саратовской области



	Основные разработчики Схемы:
	Администрация Марксовского муниципального района Саратовской области, ГАУ «Агентство энергосбережения» Саратовской области, МУП «Тепло»



	Исполнители Программы:


	Администрация Марксовского муниципального района Саратовской области, МУП «Тепло»



	Цель формирования схемы: 
	     Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом по развитию системы теплоснабжения в поселении.

     В схеме теплоснабжении:

- осуществлен анализ существующего положения и состояния системы теплоснабжения;

- дано технико-экономическое обоснование принимаемых решений по реконструкции, замене или модернизации основного оборудования для котельных, трасс тепловых сетей;

- дается обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности или в случае снижения тепловых нагрузок в рассматриваемый срок  - порядок принятия решений и принимаемых мер и необходимых мероприятий. 

	Срок реализации Схемы:
	  с 2013 г. по 2028 г.


Общие положения

1. Проект схемы теплоснабжения города Маркса Саратовской области на период до 2028 года (далее - Схема) разработан на основании договора и статей 6, 23 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Основанием для разработки Схемы являются:


-   Генеральный план муниципального образования город Маркс Саратовской области;


-   Материалы теплоснабжающих предприятий города (документация по источникам тепла, данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, конструктивные данные по сетям, эксплуатационная документация, документы по финансовой и хозяйственной деятельности, статистическая отчетность).

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории города Маркса Марксовского муниципального района Саратовской области  

1.1. Существующее состояние.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории города Маркса Марксовского муниципального района Саратовской области осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка, многоквартирные жилые дома и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми теплогенераторами, негазифицированная застройка – печами на твердом топливе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Многоквартирные жилые дома, крупные общественные здания и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории города Маркса Марксовского муниципального района Саратовской области   осуществляет МУП «Тепло».
Котельные МУП «Тепло» являются крупными потребителями ТЭР в жилищно-коммунальном комплексе города Маркса Марксовского муниципального района Саратовской области. Большой износ тепловых сетей приводит к перерасходу топлива и тепла, к завышенным затратам на текущее обслуживание. 

Размещение котельных и магистральных тепловых сетей представлено в графической части Приложение 2.

Среднегодовая выработка тепла котельными составляет ориентировочно 78789,51 Гкал/год, расход газа – 14,591 млн. куб. м /год. 

Таблица № 1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов 
	Потребители тепловой энергии
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018-2023
	2023-2028

	
	Площадь, м2



	Отапливаемые площади (от централизован-ного теплоснабже-ния)
	421523


	421523


	421523


	421523


	421523


	421523


	421523


	421523



	Жилой фонд
	337350
	337350
	337350
	337350
	337350
	337350
	337350
	337350

	Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий
	84173
	84173
	84173
	84173
	84173
	84173
	84173
	84173

	Зоны производственных зданий промышленных предприятий
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица № 1.2. Объемы потребления тепловой мощности и приросты 

потребления тепловой мощности

	Потребители тепловой энергии
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017



	
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч



	Централизован-ное теплоснабже-ние
	Отопление


	ГВС
	Отопление


	ГВС
	Отопление


	ГВС
	Отопление


	ГВС
	Отопление


	ГВС
	Отопление


	ГВС

	
	60,431
	0


	60,431
	0


	60,431
	0


	46,253
	0


	46,253
	0


	46,253
	0



	Жилой фонд
	33,735


	0
	33,735


	0
	33,735


	0
	33,538


	0
	33,538


	0
	33,538


	0

	Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий
	14,07
	0
	14,07
	0
	14,07
	0
	10,66
	0
	10,66
	0
	10,66
	0

	Зоны производственных зданий промышленных предприятий
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


(продолжение)

	Потребители тепловой энергии
	2018-2023
	2023-2028



	
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч



	Централизованное теплоснабжение
	Отопление


	ГВС


	Отопление


	ГВС



	
	46,253
	0
	49,3917
	0

	Жилой фонд
	33,538
	0
	37,2663

	0

	Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий
	10,66
	0
	12,1254
	0

	Зоны производственных зданий промышленных предприятий
	0
	0
	0
	0


Таблица № 1.3. Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии

Вновь построенные здания планируется подключать к индивидуальным источникам теплоснабжения. 

	Потребители тепловой энергии
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017



	
	Объем годового потребления, тыс. Гкал



	Централизован-ное теплоснабже-ние
	Отопление


	ГВС
	Отопление


	ГВС
	Отопление


	ГВС
	Отопление


	ГВС
	Отопление


	ГВС
	Отопление


	ГВС

	
	119,87
	0,000
	119,87
	0,000
	119,87
	0,000
	119,87
	0,000
	119,87
	0,000
	119,87
	0,000

	Жилой фонд
	77,214


	0,000
	77,214


	0,000
	77,214


	0,000
	77,214


	0,000
	77,214


	0,000
	77,214


	0,000

	Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий
	42,657
	0,000
	42,657
	0,000
	42,657
	0,000
	42,657
	0,000
	42,657
	0,000
	42,657
	0,000

	Зоны производственных зданий промышленных предприятий
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Индивидуаль-ные источники теплоснабжения
	67,928


	10,1
	67,928


	10,1
	67,928


	10,1
	67,928


	10,1
	67,928


	10,1
	67,928


	10,1

	Жилой фонд
	67,1
	10,1
	67,1
	10,1
	67,1
	10,1
	67,1
	10,1
	67,1
	10,1
	67,1
	10,1

	Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий
	0,355
	0
	0,355
	0
	0,355
	0
	0,355
	0
	0,355
	0
	0,355
	0

	Зоны производственных зданий промышленных предприятий
	0,473
	0
	0,473
	0
	0,473
	0
	0,473
	0
	0,473
	0
	0,473
	0


(продолжение)

	Потребители тепловой энергии
	2018-2023
	2023-2028



	
	Объем годового потребления, тыс. Гкал



	Централизованное теплоснабжение
	Отопление


	ГВС


	Отопление


	ГВС



	
	119,87
	0,000
	78,568497
	0,000

	Жилой фонд
	77,214
	0,000
	53,4611766
	0,000

	Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий
	42,657
	0,000
	25,1073204
	0,000

	Зоны производственных зданий промышленных предприятий
	0
	0
	0
	0

	Индивидуальные источники теплоснабжения
	67,928


	10,1
	67,928


	10,1

	Жилой фонд
	67,1
	10,1
	67,1
	10,1

	Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий
	0,355
	0
	0,355
	0

	Зоны производственных зданий промышленных предприятий
	0,473
	0
	0,473
	0


Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в городах с учетом применения эффективного радиуса теплоснабжения. 

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Перечень исходных данных для расчета радиуса эффективного теплоснабжения по каждой системе теплоснабжения 

	Система теплоснабжения
	Площадь зоны действия источника тепла по площадям кадастро-вых квар-талов, кв.км.
	Тепловая нагрузка источника теплоты, Гкал/ч.
	Среднее число абонентов
	Стои-мость тепловых сетей, млн.руб.
	Материаль-ная характеристика систем теплоснабже-

ния,м 2
	Число часов использова-ния максимума тепловой нагрузки,ч.
	Стоимость электроэнергии для перекачки теплоносителя руб/кВт.ч.
	Расчет-ный перепад, темпера-тур, С
	Себес-тоимость выработки тепла, руб/Гкал

	Котельная № 1, ул. Интернациональная.,6
	0,1764
	2,482
	10
	0,40
	980,78
	3600
	4,21
	25
	1153

	Котельная № 2, ул. Куйбышева,

141
	0,0137
	1,981
	20
	0,28
	652,04
	3600
	4,21
	25
	1282

	Котельная № 3, ул. Кирова,54


	0,009
	0,726
	9
	0,12
	139,81
	3600
	4,21
	25
	1332

	Котельная № 4, пр. Ленина,11
	0,0009
	0,656
	2
	0,14
	153,41
	3600
	4,21
	25
	1275

	Котельная № 5, ул. Бебеля,183
	0,0004
	0,114
	2
	0,13
	28,30
	3600
	4,21
	25
	1520

	Котельная № 7, ул. 6-я линия, 35
	0,007
	1,887
	8
	0,24
	383,31
	3600
	4,21
	25
	1097

	Котельная № 8, ул. Загородная Роща,7
	0,0022
	0,188
	4
	0,21
	105,69
	3600
	4,21
	25
	1567

	Котельная № 9, ул. Аэродромная, 40а
	0,0006
	0,388
	2
	0,31
	3,67
	3600
	4,21
	25
	1441

	Котельная № 10, ул. Интернациональная, 38
	0,0201
	1,486
	20
	0,51
	416,80
	3600
	4,21
	25
	1491

	Котельная № 11 пр. Строителей,15а
	0,027
	9,714
	33
	0,60
	1794,18
	3600
	4,21
	25
	1213

	Котельная № 12, ул. Куйбышева,231
	0,0304
	2,841
	13
	0,34
	739,90
	3600
	4,21
	25
	1117

	Котельная № 13, ул. Рабочая,195
	0,0002
	0,139
	1
	0,08
	16,05
	3600
	4,21
	25
	1345

	Котельная № 14, 4-я линия, 2
	0,0036
	3,453
	11
	0,31
	493,11
	3600
	4,21
	25
	1568

	Котельная № 15, ул.К.Маркса,119
	0,0114
	0,595
	2
	0,08
	128,69
	3600
	4,21
	25
	1232

	Котельная № 16, пр. Ленина,72
	0,00231
	5,457
	20
	0,37
	894,93
	3600
	4,21
	25
	1132

	Котельная № 17, пр. Ленина,80А
	0,002
	1,413
	5
	0,09
	249,77
	3600
	4,21
	25
	1283

	Котельная № 18, 10-я линия, 31
	0,0256
	1,601
	14
	0,25
	668,68
	3600
	4,21
	25
	1274

	Котельная № 19, ул. Рабочая, 254
	0,009
	1,158
	17
	0,21
	390,80
	3600
	4,21
	25
	1434

	Котельная № 20, ул. Мамина, 12А
	0,024
	7,095
	21
	0,53
	1732,26
	3600
	4,21
	25
	1142

	Котельная № 22, ул. Аэродромная, 36А
	0,0004
	0,278
	3
	0,07
	59,54
	3600
	4,21
	25
	1331

	Котельная № 23, пр. Ленина, 18
	0,0039
	0,851
	3
	0,10
	228,35
	3600
	4,21
	25
	1077

	Котельная № 24, ул. Загородная роща, 53
	0,0071
	1,75
	8
	0,21
	468,59
	3600
	4,21
	25
	881


Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения по каждой системе теплоснабжения 

	№ п/п
	Система теплоснабжения
	Среднее число абонентов на 1 кв.км
	Теплоплотность района, Гкал/час на кв.км 
	Переменная часть предельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб/Гкал
	Постоянная часть предельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб/Гкал*км
	Эффуктивный радиус теплоснабже-ния, Rэф.,км

	1
	Котельная № 1, ул. Интернациональная пл., 6
	56,7
	12,9
	134,9
	63,6
	0,268

	2
	Котельная № 2, ул. Куйбышева, 141
	1459,9
	146,1
	134,8
	36,0
	0,149

	3
	Котельная № 3, ул. Кирова ,54
	1000,0
	68,8
	134,9
	54,2
	0,093

	4
	Котельная № 4, пр. Ленина, 11
	2222,2
	957,8
	134,7
	12,4
	0,074

	5
	Котельная № 5, ул. Бебеля, 183
	5000,0
	310,0
	134,8
	36,9
	0,069

	6
	Котельная № 7, ул. 6-я линия, 35
	1142,9
	277,6
	134,8
	19,4
	0,128

	7
	Котельная № 8, ул. Загородная Роща, 7
	1818,2
	89,1
	134,9
	63,4
	0,063

	8
	Котельная № 9, ул. Аэродромная, 40а
	3333,3
	428,3
	134,8
	26,1
	0,026

	9
	Котельная № 10, ул. Интернациональная, 38
	995,0
	96,5
	134,8
	49,1
	0,034

	10
	Котельная № 11 пр. Строителей, 15а
	1222,2
	340,4
	134,8
	19,3
	0,131

	11
	Котельная № 12, ул. Куйбышева, 231
	427,6
	125,9
	134,8
	25,1
	0,182

	12
	Котельная № 13, ул. Рабочая, 195
	5000,0
	925,0
	134,7
	16,6
	0,021

	13
	Котельная № 14, 4-я линия, 2
	3055,6
	917,5
	134,7
	17,1
	0,033

	14
	Котельная № 15, ул. К.Маркса, 119
	175,4
	52,5
	134,8
	37,8
	0,065

	15
	Котельная № 16, пр. Ленина, 72
	8658,0
	2176,2
	134,7
	9,5
	0,147

	16
	Котельная № 17, пр. Ленина, 80А
	2500,0
	682,5
	134,7
	15,9
	0,089

	17
	Котельная № 18, 10-я линия,31
	546,9
	63,4
	134,8
	46,6
	0,136

	18
	Котельная № 19, ул. Рабочая, 254
	1888,9
	140,8
	134,8
	44,1
	0,156

	19
	Котельная № 20, ул. Мамина, 12А
	875,0
	292,7
	134,8
	18,3
	0,028

	20
	Котельная № 22, ул. Аэродромная, 36А
	7500,0
	917,5
	134,8
	18,3
	0,028

	21
	Котельная № 23, пр. Ленина, 18
	769,2
	275,6
	134,8
	17,3
	0,072

	22
	Котельная № 24, ул. Загородная роща,  53
	1126,8
	366,6
	134,8
	13,1
	0,065


2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии см. графическую часть Приложение 2.

2.3. Перспективные и существующие балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки 

Таблица № 2.1. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

Котельная № 1, Интернациональная пл., 6

	Год
	Установленная тепловая 
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Доля собственных нужд
	Расход тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность нетто
	Уровень потерь
	Потери мощности в тепловых сетях
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность)
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла

	
	мощность
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	2012
	2,300
	2,300
	1,80%
	0,041
	2,259
	9,90%
	0,224
	2,268
	-0,233

	2013
	2,300
	2,300
	1,80%
	0,041
	2,259
	9,90%
	0,224
	2,268
	-0,233

	2014
	2,300
	2,300
	1,80%
	0,041
	2,259
	9,90%
	0,224
	2,268
	-0,233

	2015
	2,300
	2,300
	1,2%
	0,041
	2,259
	8,66%
	0,224
	2,268
	-0,233

	2016
	2,300
	2,300
	1,2%
	0,041
	2,259
	8,66%
	0,224
	2,268
	-0,233

	2017
	2,300
	2,300
	1,2%
	0,041
	2,259
	8,66%
	0,224
	2,268
	-0,233

	2018
	2,300
	2,300
	1,2%
	0,041
	2,259
	8,66%
	0,224
	2,268
	-0,233

	2019
	2,300
	2,300
	1,2%
	0,041
	2,259
	8,66%
	0,224
	2,268
	-0,233

	2020
	2,300
	2,300
	1,2%
	0,041
	2,259
	8,66%
	0,224
	2,268
	-0,233

	2021
	2,300
	2,300
	1,2%
	0,041
	2,259
	8,66%
	0,224
	2,268
	-0,233

	2022
	2,300
	2,300
	1,2%
	0,041
	2,259
	8,66%
	0,224
	2,268
	-0,233

	2023
	2,300
	2,300
	1,2%
	0,041
	2,259
	8,66%
	0,224
	2,268
	-0,233

	2024
	2,3
	2,2
	0,32%
	0,007
	2,193
	10,49%
	0,23
	2,437
	-0,474

	2025
	2,3
	2,2
	0,32%
	0,007
	2,193
	10,49%
	0,23
	2,437
	-0,474

	2026
	2,3
	2,2
	0,32%
	0,007
	2,193
	10,49%
	0,23
	2,437
	-0,474

	2027
	2,3
	2,2
	0,32%
	0,007
	2,193
	10,49%
	0,23
	2,437
	-0,474

	2028
	2,3
	2,2
	0,32%
	0,007
	2,193
	10,49%
	0,23
	2,437
	-0,474


Котельная № 2, ул. Куйбышева, 141

	Год
	Установленная тепловая 
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Доля собственных нужд
	Расход тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность нетто
	Уровень потерь
	Потери  мощности в тепловых сетях
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность)
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла

	
	мощность
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	2012
	3,800
	3,800
	1,80%
	0,068
	3,732
	9,90%
	0,369
	2,002
	1,360

	2013
	3,800
	3,800
	1,80%
	0,068
	3,732
	9,90%
	0,369
	2,002
	1,360

	2014
	3,800
	3,800
	1,80%
	0,068
	3,732
	9,90%
	0,369
	2,002
	1,360

	2015
	2,500
	2,500
	1,2%
	0,045
	2,455
	8,66%
	0,243
	2,002
	0,210

	2016
	2,500
	2,500
	1,2%
	0,045
	2,455
	8,66%
	0,243
	2,002
	0,210

	2017
	2,500
	2,500
	1,2%
	0,045
	2,455
	8,66%
	0,243
	2,002
	0,210

	2018
	2,500
	2,500
	1,2%
	0,045
	2,455
	8,66%
	0,243
	2,002
	0,210

	2019
	2,500
	2,500
	1,2%
	0,045
	2,455
	8,66%
	0,243
	2,002
	0,210

	2020
	2,500
	2,500
	1,2%
	0,045
	2,455
	8,66%
	0,243
	2,002
	0,210

	2021
	2,500
	2,500
	1,2%
	0,045
	2,455
	8,66%
	0,243
	2,002
	0,210

	2022
	2,500
	2,500
	1,2%
	0,045
	2,455
	8,66%
	0,243
	2,002
	0,210

	2023
	2,500
	2,500
	1,2%
	0,045
	2,455
	8,66%
	0,243
	2,002
	0,210

	2024
	3,8
	3,5
	0,17%
	0,006
	3,494
	6,58%
	0,23
	2,295
	0,969

	2025
	3,8
	3,5
	0,17%
	0,006
	3,494
	6,58%
	0,23
	2,295
	0,969

	2026
	3,8
	3,5
	0,17%
	0,006
	3,494
	6,58%
	0,23
	2,295
	0,969

	2027
	3,8
	3,5
	0,17%
	0,006
	3,494
	6,58%
	0,23
	2,295
	0,969

	2028
	3,8
	3,5
	0,17%
	0,006
	3,494
	6,58%
	0,23
	2,295
	0,969


Котельная № 3, ул. Кирова, 54

	Год
	Установленная тепловая 
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Доля собственных нужд
	Расход тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность нетто
	Уровень потерь
	Потери  мощности в тепловых сетях
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность)
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла

	
	мощность
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	2012
	1,200
	1,200
	1,80%
	0,022
	1,178
	9,90%
	0,117
	0,619
	0,443

	2013
	1,200
	1,200
	1,80%
	0,022
	1,178
	9,90%
	0,117
	0,619
	0,443

	2014
	1,200
	1,200
	1,80%
	0,022
	1,178
	9,90%
	0,117
	0,619
	0,443

	2015
	1,200
	1,200
	1,2%
	0,022
	1,178
	8,66%
	0,117
	0,619
	0,443

	2016
	1,200
	1,200
	1,2%
	0,022
	1,178
	8,66%
	0,117
	0,619
	0,443

	2017
	1,200
	1,200
	1,2%
	0,022
	1,178
	8,66%
	0,117
	0,619
	0,443

	2018
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2019
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2021
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2022
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2023
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2024
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2025
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2026
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2027
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2028
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Котельная № 4, пр. Ленина, 11

	Год
	Установленная тепловая 
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Доля собственных нужд
	Расход тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность нетто
	Уровень потерь
	Потери  мощности в тепловых сетях
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность)
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла

	
	мощность
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	2012
	0,900
	0,900
	1,80%
	0,016
	0,884
	9,90%
	0,087
	0,862
	-0,066


	2013
	0,900
	0,900
	1,80%
	0,016
	0,884
	9,90%
	0,087
	0,862
	-0,066

	2014
	0,900
	0,900
	1,80%
	0,016
	0,884
	9,90%
	0,087
	0,862
	-0,066

	2015
	0,900
	0,900
	1,2%
	0,016
	0,884
	8,66%
	0,087
	0,862
	-0,066

	2016
	0,900
	0,900
	1,2%
	0,016
	0,884
	8,66%
	0,087
	0,862
	-0,066

	2017
	0,900
	0,900
	1,2%
	0,016
	0,884
	8,66%
	0,087
	0,862
	-0,066

	2018
	0,900
	0,900
	1,2%
	0,016
	0,884
	8,66%
	0,087
	0,862
	-0,066

	2019
	0,900
	0,900
	1,2%
	0,016
	0,884
	8,66%
	0,087
	0,862
	-0,066

	2020
	0,900
	0,900
	1,2%
	0,016
	0,884
	8,66%
	0,087
	0,862
	-0,066

	2021
	0,900
	0,900
	1,2%
	0,016
	0,884
	8,66%
	0,087
	0,862
	-0,066

	2022
	0,900
	0,900
	1,2%
	0,016
	0,884
	8,66%
	0,087
	0,862
	-0,066

	2023
	0,900
	0,900
	1,2%
	0,016
	0,884
	8,66%
	0,087
	0,862
	-0,066

	2024
	0,9
	0,896
	0,2%
	0,002
	0,894
	3,36%
	0,03
	0,64
	0,224

	2025
	0,9
	0,896
	0,2%
	0,002
	0,894
	3,36%
	0,03
	0,64
	0,224

	2026
	0,9
	0,896
	0,2%
	0,002
	0,894
	3,36%
	0,03
	0,64
	0,224

	2027
	0,9
	0,896
	0,2%
	0,002
	0,894
	3,36%
	0,03
	0,64
	0,224

	2028
	0,9
	0,896
	0,2%
	0,002
	0,894
	3,36%
	0,03
	0,64
	0,224


Котельная № 5, ул. Бебеля, 183

	Год
	Установленная тепловая 
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Доля собственных нужд
	Расход тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность нетто
	Уровень потерь
	Потери  мощности в тепловых сетях
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность)
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла

	
	мощность
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	2012
	0,600
	0,600
	1,80%
	0,011
	0,589
	9,90%
	0,058
	0,124
	0,407

	2013
	0,600
	0,600
	1,80%
	0,011
	0,589
	9,90%
	0,058
	0,124
	0,407

	2014
	0,200
	0,200
	1,80%
	0,004
	0,196
	9,90%
	0,019
	0,124
	0,053

	2015
	0,200
	0,200
	1,2%
	0,004
	0,196
	8,66%
	0,019
	0,124
	0,053

	2016
	0,200
	0,200
	1,2%
	0,004
	0,196
	8,66%
	0,019
	0,124
	0,053

	2017
	0,200
	0,200
	1,2%
	0,004
	0,196
	8,66%
	0,019
	0,124
	0,053

	2018
	0,200
	0,200
	1,2%
	0,004
	0,196
	8,66%
	0,019
	0,124
	0,053

	2019
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2021
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2022
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2023
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2024
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2025
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2026
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2027
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2028
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Котельная № 7, ул. 6-я линия, 35

	Год
	Установленная тепловая 
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Доля собственных нужд
	Расход тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность нетто
	Уровень потерь
	Потери  мощности в тепловых сетях
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность)
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла

	
	мощность
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	2012
	5,160
	5,160
	1,80%
	0,093
	5,067
	9,90%
	0,502
	1,943
	2,622

	2013
	5,160
	5,160
	1,80%
	0,093
	5,067
	9,90%
	0,502
	1,943
	2,622

	2014
	5,160
	5,160
	1,80%
	0,093
	5,067
	9,90%
	0,502
	1,943
	2,622

	2015
	2,500
	2,500
	1,2%
	0,045
	2,455
	8,66%
	0,243
	1,943
	0,269

	2016
	2,500
	2,500
	1,2%
	0,045
	2,455
	8,66%
	0,243
	1,943
	0,269

	2017
	2,500
	2,500
	1,2%
	0,045
	2,455
	8,66%
	0,243
	1,943
	0,269

	2018
	2,500
	2,500
	1,2%
	0,045
	2,455
	8,66%
	0,243
	1,943
	0,269

	2019
	2,500
	2,500
	1,2%
	0,045
	2,455
	8,66%
	0,243
	1,943
	0,269

	2020
	2,500
	2,500
	1,2%
	0,045
	2,455
	8,66%
	0,243
	1,943
	0,269

	2021
	2,500
	2,500
	1,2%
	0,045
	2,455
	8,66%
	0,243
	1,943
	0,269

	2022
	2,500
	2,500
	1,2%
	0,045
	2,455
	8,66%
	0,243
	1,943
	0,269

	2023
	2,500
	2,500
	1,2%
	0,045
	2,455
	8,66%
	0,243
	1,943
	0,269

	2024
	2,5
	2,48
	0,2%
	0,005
	2,475
	4,44%
	0,11
	2,096
	0,269

	2025
	2,5
	2,48
	0,2%
	0,005
	2,475
	4,44%
	0,11
	2,096
	0,269

	2026
	2,5
	2,48
	0,2%
	0,005
	2,475
	4,44%
	0,11
	2,096
	0,269

	2027
	2,5
	2,48
	0,2%
	0,005
	2,475
	4,44%
	0,11
	2,096
	0,269

	2028
	2,5
	2,48
	0,2%
	0,005
	2,475
	4,44%
	0,11
	2,096
	0,269


Котельная № 8, ул. Загородная Роща, 7

	Год
	Установленная тепловая
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Доля собственных нужд
	Расход тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность нетто
	Уровень потерь
	Потери  мощности в тепловых сетях
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность)
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла

	
	мощность
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	2012
	1,720
	1,720
	1,80%
	0,031
	1,689
	9,90%
	0,167
	0,196
	1,326

	2013
	1,720
	1,720
	1,80%
	0,031
	1,689
	9,90%
	0,167
	0,196
	1,326

	2014
	0,500
	0,500
	1,80%
	0,009
	0,491
	9,90%
	0,049
	0,196
	0,246

	2015
	0,500
	0,500
	1,2%
	0,009
	0,491
	8,66%
	0,049
	0,196
	0,246

	2016
	0,500
	0,500
	1,2%
	0,009
	0,491
	8,66%
	0,049
	0,196
	0,246

	2017
	0,500
	0,500
	1,2%
	0,009
	0,491
	8,66%
	0,049
	0,196
	0,246

	2018
	0,500
	0,500
	1,2%
	0,009
	0,491
	8,66%
	0,049
	0,196
	0,246

	2019
	0,500
	0,500
	1,2%
	0,009
	0,491
	8,66%
	0,049
	0,196
	0,246

	2020
	0,500
	0,500
	1,2%
	0,009
	0,491
	8,66%
	0,049
	0,196
	0,246

	2021
	0,500
	0,500
	1,2%
	0,009
	0,491
	8,66%
	0,049
	0,196
	0,246

	2022
	0,500
	0,500
	1,2%
	0,009
	0,491
	8,66%
	0,049
	0,196
	0,246

	2023
	0,500
	0,500
	1,2%
	0,009
	0,491
	8,66%
	0,049
	0,196
	0,246

	2024
	0,500
	0,500
	1,2%
	0,009
	0,491
	8,66%
	0,049
	0,196
	0,246

	2025
	0,500
	0,500
	1,2%
	0,009
	0,491
	8,66%
	0,049
	0,196
	0,246

	2026
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2027
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2028
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Котельная № 9, ул. Аэродромная, 40а

	Год
	Установленная тепловая 
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Доля собственных нужд
	Расход тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность нетто
	Уровень потерь
	Потери  мощности в тепловых сетях
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность)
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла

	
	мощность
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	2012
	0,260
	0,260
	1,80%
	0,005
	0,255
	9,90%
	0,025
	0,257
	-0,027

	2013
	0,260
	0,260
	1,80%
	0,005
	0,255
	9,90%
	0,025
	0,257
	-0,027

	2014
	1,000
	1,000
	1,80%
	0,018
	0,982
	9,90%
	0,097
	0,624
	0,261

	2015
	1,000
	1,000
	1,2%
	0,018
	0,982
	8,66%
	0,097
	0,624
	0,261

	2016
	1,000
	1,000
	1,2%
	0,018
	0,982
	8,66%
	0,097
	0,624
	0,261

	2017
	1,000
	1,000
	1,2%
	0,018
	0,982
	8,66%
	0,097
	0,624
	0,261

	2018
	1,000
	1,000
	1,2%
	0,018
	0,982
	8,66%
	0,097
	0,624
	0,261

	2019
	1,000
	1,000
	1,2%
	0,018
	0,982
	8,66%
	0,097
	0,624
	0,261

	2020
	1,000
	1,000
	1,2%
	0,018
	0,982
	8,66%
	0,097
	0,624
	0,261

	2021
	1,000
	1,000
	1,2%
	0,018
	0,982
	8,66%
	0,097
	0,624
	0,261

	2022
	1,000
	1,000
	1,2%
	0,018
	0,982
	8,66%
	0,097
	0,624
	0,261

	2023
	1,000
	1,000
	1,2%
	0,018
	0,982
	8,66%
	0,097
	0,624
	0,261

	2024
	0,838
	0,836
	0,1%
	0,001
	0,835
	4,8%
	0,04
	0,526
	0,269

	2025
	0,838
	0,836
	0,1%
	0,001
	0,835
	4,8%
	0,04
	0,526
	0,269

	2026
	0,838
	0,836
	0,1%
	0,001
	0,835
	4,8%
	0,04
	0,526
	0,269

	2027
	0,838
	0,836
	0,1%
	0,001
	0,835
	4,8%
	0,04
	0,526
	0,269

	2028
	0,838
	0,836
	0,1%
	0,001
	0,835
	4,8%
	0,04
	0,526
	0,269


Котельная № 10, ул. Интернациональная, 38

	Год
	Установленная тепловая 
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Доля собственных нужд
	Расход тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность нетто
	Уровень потерь
	Потери  мощности в тепловых сетях
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность)
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла

	
	мощность
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	2012
	2,400
	2,400
	1,80%
	0,043
	2,357
	9,90%
	0,233
	1,939
	0,184

	2013
	2,400
	2,400
	1,80%
	0,043
	2,357
	9,90%
	0,233
	1,939
	0,184

	2014
	2,400
	2,400
	1,80%
	0,043
	2,357
	9,90%
	0,233
	1,939
	0,184

	2015
	2,200
	2,200
	1,2%
	0,040
	2,160
	8,66%
	0,214
	1,939
	0,008

	2016
	2,200
	2,200
	1,2%
	0,040
	2,160
	8,66%
	0,214
	1,939
	0,008

	2017
	2,200
	2,200
	1,2%
	0,040
	2,160
	8,66%
	0,214
	1,939
	0,008

	2018
	2,200
	2,200
	1,2%
	0,040
	2,160
	8,66%
	0,214
	1,939
	0,008

	2019
	2,200
	2,200
	1,2%
	0,040
	2,160
	8,66%
	0,214
	1,939
	0,008

	2020
	2,200
	2,200
	1,2%
	0,040
	2,160
	8,66%
	0,214
	1,939
	0,008

	2021
	2,200
	2,200
	1,2%
	0,040
	2,160
	8,66%
	0,214
	1,939
	0,008

	2022
	2,200
	2,200
	1,2%
	0,040
	2,160
	8,66%
	0,214
	1,939
	0,008

	2023
	2,200
	2,200
	1,2%
	0,040
	2,160
	8,66%
	0,214
	1,939
	0,008

	2024
	2,4
	2,36
	0,13%
	0,003
	2,357
	6,4%
	0,15
	1,9135
	0,2935

	2025
	2,4
	2,36
	0,13%
	0,003
	2,357
	6,4%
	0,15
	1,9135
	0,2935

	2026
	2,4
	2,36
	0,13%
	0,003
	2,357
	6,4%
	0,15
	1,9135
	0,2935

	2027
	2,4
	2,36
	0,13%
	0,003
	2,357
	6,4%
	0,15
	1,9135
	0,2935

	2028
	2,4
	2,36
	0,13%
	0,003
	2,357
	6,4%
	0,15
	1,9135
	0,2935


Котельная № 11 пр. Строителей, 15а

	Год
	Установленная тепловая 
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Доля собственных нужд
	Расход тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность нетто
	Уровень потерь
	Потери  мощности в тепловых сетях
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность)
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла

	
	мощность
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	2012
	24,6
	24,6
	1,80%
	0,443
	24,157
	9,90%
	2,392
	9,192
	12,574

	2013
	24,6
	24,6
	1,80%
	0,443
	24,157
	9,90%
	2,392
	9,192
	12,574

	2014
	24,6
	24,6
	1,80%
	0,443
	24,157
	9,90%
	2,392
	9,192
	12,574

	2015
	24,6
	24,6
	1,2%
	0,443
	24,157
	8,66%
	2,392
	9,192
	12,574

	2016
	24,6
	24,6
	1,2%
	0,443
	24,157
	8,66%
	2,392
	9,192
	12,574

	2017
	24,6
	24,6
	1,2%
	0,443
	24,157
	8,66%
	2,392
	9,192
	12,574

	2018
	15
	15
	1,2%
	0,270
	14,730
	8,66%
	1,458
	9,192
	4,080

	2019
	15
	15
	1,2%
	0,270
	14,730
	8,66%
	1,458
	9,192
	4,080

	2020
	15
	15
	1,2%
	0,270
	14,730
	8,66%
	1,458
	9,192
	4,080

	2021
	15
	15
	1,2%
	0,270
	14,730
	8,66%
	1,458
	9,192
	4,080

	2022
	15
	15
	1,2%
	0,270
	14,730
	8,66%
	1,458
	9,192
	4,080

	2023
	15
	15
	1,2%
	0,270
	14,730
	8,66%
	1,458
	9,192
	4,080

	2024
	24,6
	24,4
	0,2%
	0,04
	24,36
	1,3%
	0,32
	8,4953
	15,5447

	2025
	24,6
	24,4
	0,2%
	0,04
	24,36
	1,3%
	0,32
	8,4953
	15,5447

	2026
	24,6
	24,4
	0,2%
	0,04
	24,36
	1,3%
	0,32
	8,4953
	15,5447

	2027
	24,6
	24,4
	0,2%
	0,04
	24,36
	1,3%
	0,32
	8,4953
	15,5447

	2028
	24,6
	24,4
	0,2%
	0,04
	24,36
	1,3%
	0,32
	8,4953
	15,5447


Котельная № 12, ул. Куйбышева, 231

	Год
	Установленная тепловая 
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Доля собственных нужд
	Расход тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность нетто
	Уровень потерь
	Потери  мощности в тепловых сетях
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность)
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла

	
	мощность
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	2012
	8,6
	8,6
	1,80%
	0,155
	8,445
	9,90%
	0,836
	3,827
	3,782

	2013
	8,6
	8,6
	1,80%
	0,155
	8,445
	9,90%
	0,836
	3,827
	3,782

	2014
	8,6
	8,6
	1,80%
	0,155
	8,445
	9,90%
	0,836
	3,827
	3,782

	2015
	8,6
	8,6
	1,2%
	0,155
	8,445
	8,66%
	0,836
	3,827
	3,782

	2016
	8,6
	8,6
	1,2%
	0,155
	8,445
	8,66%
	0,836
	3,827
	3,782

	2017
	8,6
	8,6
	1,2%
	0,155
	8,445
	8,66%
	0,836
	3,827
	3,782

	2018
	8,6
	8,6
	1,2%
	0,155
	8,445
	8,66%
	0,836
	3,827
	3,782

	2019
	8,6
	8,6
	1,2%
	0,155
	8,445
	8,66%
	0,836
	3,827
	3,782

	2020
	8,6
	8,6
	1,2%
	0,155
	8,445
	8,66%
	0,836
	3,827
	3,782

	2021
	8,6
	8,6
	1,2%
	0,155
	8,445
	8,66%
	0,836
	3,827
	3,782

	2022
	8,6
	8,6
	1,2%
	0,155
	8,445
	8,66%
	0,836
	3,827
	3,782

	2023
	8,6
	8,6
	1,2%
	0,155
	8,445
	8,66%
	0,836
	3,827
	3,782

	2024
	8,6
	8,4
	0,12%
	0,01
	8,36
	3,9%
	0,33
	5,3690
	2,661

	2025
	8,6
	8,4
	0,12%
	0,01
	8,36
	3,9%
	0,33
	5,3690
	2,661

	2026
	8,6
	8,4
	0,12%
	0,01
	8,36
	3,9%
	0,33
	5,3690
	2,661

	2027
	8,6
	8,4
	0,12%
	0,01
	8,36
	3,9%
	0,33
	5,3690
	2,661

	2028
	8,6
	8,4
	0,12%
	0,01
	8,36
	3,9%
	0,33
	5,3690
	2,661


Котельная № 13, ул. Рабочая, 195

	Год
	Установленная тепловая 
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Доля собственных нужд
	Расход тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность нетто
	Уровень потерь
	Потери  мощности в тепловых сетях
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность)
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла

	
	мощность
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	2012
	0,8
	0,8
	1,80%
	0,014
	0,786
	9,90%
	0,078
	0,185
	0,523

	2013
	0,8
	0,8
	1,80%
	0,014
	0,786
	9,90%
	0,078
	0,185
	0,523

	2014
	0,25
	0,25
	1,80%
	0,005
	0,246
	9,90%
	0,024
	0,185
	0,036

	2015
	0,25
	0,25
	1,2%
	0,005
	0,246
	8,66%
	0,024
	0,185
	0,036

	2016
	0,25
	0,25
	1,2%
	0,005
	0,246
	8,66%
	0,024
	0,185
	0,036

	2017
	0,25
	0,25
	1,2%
	0,005
	0,246
	8,66%
	0,024
	0,185
	0,036

	2018
	0,25
	0,25
	1,2%
	0,005
	0,246
	8,66%
	0,024
	0,185
	0,036

	2019
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2021
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2022
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2023
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2024
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2025
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2026
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2027
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2028
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Котельная № 14, 4-я линия, 2

	Год
	Установленная тепловая 
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Доля собственных нужд
	Расход тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность нетто
	Уровень потерь
	Потери  мощности в тепловых сетях
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность)
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла

	
	мощность
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	2012
	12,8
	12,8
	1,80%
	0,230
	12,570
	9,90%
	1,244
	3,303
	8,022

	2013
	12,8
	12,8
	1,80%
	0,230
	12,570
	9,90%
	1,244
	3,303
	8,022

	2014
	12,8
	12,8
	1,80%
	0,230
	12,570
	9,90%
	1,244
	3,303
	8,022

	2015
	12,8
	12,8
	1,2%
	0,230
	12,570
	8,66%
	1,244
	3,303
	8,022

	2016
	12,8
	12,8
	1,2%
	0,230
	12,570
	8,66%
	1,244
	3,303
	8,022

	2017
	12,8
	12,8
	1,2%
	0,230
	12,570
	8,66%
	1,244
	3,303
	8,022

	2018
	12,8
	12,8
	1,2%
	0,230
	12,570
	8,66%
	1,244
	3,303
	8,022

	2019
	12,8
	12,8
	1,2%
	0,230
	12,570
	8,66%
	1,244
	3,303
	8,022

	2020
	12,8
	12,8
	1,2%
	0,230
	12,570
	8,66%
	1,244
	3,303
	8,022

	2021
	12,8
	12,8
	1,2%
	0,230
	12,570
	8,66%
	1,244
	3,303
	8,022

	2022
	12,8
	12,8
	1,2%
	0,230
	12,570
	8,66%
	1,244
	3,303
	8,022

	2023
	12,8
	12,8
	1,2%
	0,230
	12,570
	8,66%
	1,244
	3,303
	8,022

	2024
	12,8
	12,6
	0,16%
	0,02
	15,58
	2,6%
	0,4
	5,5405
	9,6395

	2025
	12,8
	12,6
	0,16%
	0,02
	15,58
	2,6%
	0,4
	5,5405
	9,6395

	2026
	12,8
	12,6
	0,16%
	0,02
	15,58
	2,6%
	0,4
	5,5405
	9,6395

	2027
	12,8
	12,6
	0,16%
	0,02
	15,58
	2,6%
	0,4
	5,5405
	9,6395

	2028
	12,8
	12,6
	0,16%
	0,02
	15,58
	2,6%
	0,4
	5,5405
	9,6395


Котельная № 15, ул. К.Маркса, 119

	Год
	Установленная тепловая 
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Доля собственных нужд
	Расход тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность нетто
	Уровень потерь
	Потери  мощности в тепловых сетях
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность)
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла

	
	мощность
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	2012
	1,2
	1,2
	1,80%
	0,022
	1,178
	9,90%
	0,117
	0,599
	0,463

	2013
	1,2
	1,2
	1,80%
	0,022
	1,178
	9,90%
	0,117
	0,599
	0,463

	2014
	1,2
	1,2
	1,80%
	0,022
	1,178
	9,90%
	0,117
	0,599
	0,463

	2015
	1,2
	1,2
	1,2%
	0,022
	1,178
	8,66%
	0,117
	0,599
	0,463

	2016
	0,8
	0,8
	1,2%
	0,014
	0,786
	8,66%
	0,078
	0,599
	0,109

	2017
	0,8
	0,8
	1,2%
	0,014
	0,786
	8,66%
	0,078
	0,599
	0,109

	2018
	0,8
	0,8
	1,2%
	0,014
	0,786
	8,66%
	0,078
	0,599
	0,109

	2019
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2021
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2022
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2023
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2024
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2025
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2026
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2027
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2028
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Котельная № 16, пр. Ленина, 72

	Год
	Установленная тепловая 
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Доля собственных нужд
	Расход тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность нетто
	Уровень потерь
	Потери  мощности в тепловых сетях
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность)
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла

	
	мощность
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	2012
	11,61
	11,61
	1,80%
	0,209
	11,401
	9,90%
	1,129
	5,027
	5,245

	2013
	11,61
	11,61
	1,80%
	0,209
	11,401
	9,90%
	1,129
	5,027
	5,245

	2014
	11,61
	11,61
	1,80%
	0,209
	11,401
	9,90%
	1,129
	5,027
	5,245

	2015
	11,61
	11,61
	1,2%
	0,209
	11,401
	8,66%
	1,129
	5,027
	5,245

	2016
	11,61
	11,61
	1,2%
	0,209
	11,401
	8,66%
	1,129
	5,027
	5,245

	2017
	11,61
	11,61
	1,2%
	0,209
	11,401
	8,66%
	1,129
	5,027
	5,245

	2018
	7,5
	7,5
	1,2%
	0,135
	7,365
	8,66%
	0,729
	5,027
	1,609

	2019
	7,5
	7,5
	1,2%
	0,135
	7,365
	8,66%
	0,729
	5,027
	1,609

	2020
	7,5
	7,5
	1,2%
	0,135
	7,365
	8,66%
	0,729
	5,027
	1,609

	2021
	7,5
	7,5
	1,2%
	0,135
	7,365
	8,66%
	0,729
	5,027
	1,609

	2022
	7,5
	7,5
	1,2%
	0,135
	7,365
	8,66%
	0,729
	5,027
	1,609

	2023
	7,5
	7,5
	1,2%
	0,135
	7,365
	8,66%
	0,729
	5,027
	1,609

	2024
	7,31
	7,2
	0,14%
	0,01
	7,19
	2,8%
	0,2
	6,3108
	0,6792

	2025
	7,31
	7,2
	0,14%
	0,01
	7,19
	2,8%
	0,2
	6,3108
	0,6792

	2026
	7,31
	7,2
	0,14%
	0,01
	7,19
	2,8%
	0,2
	6,3108
	0,6792

	2027
	7,31
	7,2
	0,14%
	0,01
	7,19
	2,8%
	0,2
	6,3108
	0,6792

	2028
	7,31
	7,2
	0,14%
	0,01
	7,19
	2,8%
	0,2
	6,3108
	0,6792


Котельная № 17, пр. Ленина, 80А

	Год
	Установленная тепловая 
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Доля собственных нужд
	Расход тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность нетто
	Уровень потерь
	Потери  мощности в тепловых сетях
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность)
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла

	
	мощность
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	2012
	1,5
	1,5
	1,80%
	0,027
	1,473
	9,90%
	0,146
	1,365
	-0,038

	2013
	1,5
	1,5
	1,80%
	0,027
	1,473
	9,90%
	0,146
	1,365
	-0,038

	2014
	1,5
	1,5
	1,80%
	0,027
	1,473
	9,90%
	0,146
	1,365
	-0,038

	2015
	1,5
	1,5
	1,2%
	0,027
	1,473
	8,66%
	0,146
	1,365
	-0,038

	2016
	2
	2
	1,2%
	0,036
	1,964
	8,66%
	0,194
	1,365
	0,405

	2017
	2
	2
	1,2%
	0,036
	1,964
	8,66%
	0,194
	1,365
	0,405

	2018
	2
	2
	1,2%
	0,036
	1,964
	8,66%
	0,194
	1,365
	0,405

	2019
	2
	2
	1,2%
	0,036
	1,964
	8,66%
	0,194
	1,365
	0,405

	2020
	2
	2
	1,2%
	0,036
	1,964
	8,66%
	0,194
	1,365
	0,405

	2021
	2
	2
	1,2%
	0,036
	1,964
	8,66%
	0,194
	1,365
	0,405

	2022
	2
	2
	1,2%
	0,036
	1,964
	8,66%
	0,194
	1,365
	0,405

	2023
	2
	2
	1,2%
	0,036
	1,964
	8,66%
	0,194
	1,365
	0,405

	2024
	1,5
	1,49
	0,3%
	0,004
	1,489
	8,1%
	0,12
	2,0857
	-0,7167

	2025
	1,5
	1,49
	0,3%
	0,004
	1,489
	8,1%
	0,12
	2,0857
	-0,7167

	2026
	1,5
	1,49
	0,3%
	0,004
	1,489
	8,1%
	0,12
	2,0857
	-0,7167

	2027
	1,5
	1,49
	0,3%
	0,004
	1,489
	8,1%
	0,12
	2,0857
	-0,7167

	2028
	1,5
	1,49
	0,3%
	0,004
	1,489
	8,1%
	0,12
	2,0857
	-0,7167


Котельная № 18, 10-я линия, 31

	Год
	Установленная тепловая 
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Доля собственных нужд
	Расход тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность нетто
	Уровень потерь
	Потери  мощности в тепловых сетях
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность)
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла

	
	мощность
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	2012
	4,3
	4,3
	1,80%
	0,077
	4,223
	9,90%
	0,418
	1,624
	2,181

	2013
	4,3
	4,3
	1,80%
	0,077
	4,223
	9,90%
	0,418
	1,624
	2,181

	2014
	4,3
	4,3
	1,80%
	0,077
	4,223
	9,90%
	0,418
	1,624
	2,181

	2015
	4,3
	4,3
	1,2%
	0,077
	4,223
	8,66%
	0,418
	1,624
	2,181

	2016
	4,3
	4,3
	1,2%
	0,077
	4,223
	8,66%
	0,418
	1,624
	2,181

	2017
	2
	2
	1,2%
	0,036
	1,964
	8,66%
	0,194
	1,624
	0,146

	2018
	2
	2
	1,2%
	0,036
	1,964
	8,66%
	0,194
	1,624
	0,146

	2019
	2
	2
	1,2%
	0,036
	1,964
	8,66%
	0,194
	1,624
	0,146

	2020
	2
	2
	1,2%
	0,036
	1,964
	8,66%
	0,194
	1,624
	0,146

	2021
	2
	2
	1,2%
	0,036
	1,964
	8,66%
	0,194
	1,624
	0,146

	2022
	2
	2
	1,2%
	0,036
	1,964
	8,66%
	0,194
	1,624
	0,146

	2023
	2
	2
	1,2%
	0,036
	1,964
	8,66%
	0,194
	1,624
	0,146

	2024
	2,07
	2,0
	0,07%
	0,002
	1,998
	3,6%
	0,1
	1,1619
	0,7361

	2025
	2,07
	2,0
	0,07%
	0,002
	1,998
	3,6%
	0,1
	1,1619
	0,7361

	2026
	2,07
	2,0
	0,07%
	0,002
	1,998
	3,6%
	0,1
	1,1619
	0,7361

	2027
	2,07
	2,0
	0,07%
	0,002
	1,998
	3,6%
	0,1
	1,1619
	0,7361

	2028
	2,07
	2,0
	0,07%
	0,002
	1,998
	3,6%
	0,1
	1,1619
	0,7361


Котельная № 19, ул. Рабочая, 254

	Год
	Установленная тепловая 
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Доля собственных нужд
	Расход тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность нетто
	Уровень потерь
	Потери  мощности в тепловых сетях
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность)
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла

	
	мощность
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	2012
	1,5
	1,5
	1,80%
	0,027
	1,473
	9,90%
	0,146
	1,267
	0,060

	2013
	1,5
	1,5
	1,80%
	0,027
	1,473
	9,90%
	0,146
	1,267
	0,060

	2014
	1,5
	1,5
	1,80%
	0,027
	1,473
	9,90%
	0,146
	1,267
	0,060

	2015
	1,5
	1,5
	1,2%
	0,027
	1,473
	8,66%
	0,146
	1,267
	0,060

	2016
	1,5
	1,5
	1,2%
	0,027
	1,473
	8,66%
	0,146
	1,267
	0,060

	2017
	1,7
	1,7
	1,2%
	0,031
	1,669
	8,66%
	0,165
	1,267
	0,237

	2018
	1,7
	1,7
	1,2%
	0,031
	1,669
	8,66%
	0,165
	1,267
	0,237

	2019
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2021
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2022
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2023
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2024
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2025
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2026
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2027
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2028
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Котельная № 20, ул. Мамина, 12А

	Год
	Установленная тепловая 
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Доля собственных нужд
	Расход тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность нетто
	Уровень потерь
	Потери мощности в тепловых сетях
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность)
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла

	
	мощность
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	2012
	19,2
	19,2
	1,80%
	0,346
	18,854
	9,90%
	1,867
	7,025
	9,963

	2013
	19,2
	19,2
	1,80%
	0,346
	18,854
	9,90%
	1,867
	7,025
	9,963

	2014
	19,2
	19,2
	1,80%
	0,346
	18,854
	9,90%
	1,867
	7,025
	9,963

	2015
	19,2
	19,2
	1,2%
	0,346
	18,854
	8,66%
	1,867
	7,025
	9,963

	2016
	19,2
	19,2
	1,2%
	0,346
	18,854
	8,66%
	1,867
	7,025
	9,963

	2017
	19,2
	19,2
	1,2%
	0,346
	18,854
	8,66%
	1,867
	7,025
	9,963

	2018
	10
	10
	1,2%
	0,180
	9,820
	8,66%
	0,972
	7,025
	1,823

	2019
	10
	10
	1,2%
	0,180
	9,820
	8,66%
	0,972
	7,025
	1,823

	2020
	10
	10
	1,2%
	0,180
	9,820
	8,66%
	0,972
	7,025
	1,823

	2021
	10
	10
	1,2%
	0,180
	9,820
	8,66%
	0,972
	7,025
	1,823

	2022
	10
	10
	1,2%
	0,180
	9,820
	8,66%
	0,972
	7,025
	1,823

	2023
	10
	10
	1,2%
	0,180
	9,820
	8,66%
	0,972
	7,025
	1,823

	2024
	19,2
	19,05
	0,16%
	0,03
	19,02
	2,4%
	0,45
	7,4934
	11,0766

	2025
	19,2
	19,05
	0,16%
	0,03
	19,02
	2,4%
	0,45
	7,4934
	11,0766

	2026
	19,2
	19,05
	0,16%
	0,03
	19,02
	2,4%
	0,45
	7,4934
	11,0766

	2027
	19,2
	19,05
	0,16%
	0,03
	19,02
	2,4%
	0,45
	7,4934
	11,0766

	2028
	19,2
	19,05
	0,16%
	0,03
	19,02
	2,4%
	0,45
	7,4934
	11,0766


Котельная № 22, ул. Аэродромная, 36А

	Год
	Установленная тепловая 
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Доля собственных нужд
	Расход тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность нетто
	Уровень потерь
	Потери  мощности в тепловых сетях
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность)
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла

	
	мощность
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	2012
	1,2
	1,2
	1,80%
	0,022
	1,178
	9,90%
	0,117
	0,367
	0,695

	2013
	1,2
	1,2
	1,80%
	0,022
	1,178
	9,90%
	0,117
	0,367
	0,695

	2014
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2015
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2016
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2017
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2018
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2019
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2021
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2022
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2023
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2024
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2025
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2026
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2027
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2028
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Котельная № 23, пр. Ленина, 18

	Год
	Установленная тепловая 
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Доля собственных нужд
	Расход тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность нетто
	Уровень потерь
	Потери мощности в тепловых сетях
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность)
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла

	
	мощность
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	2012
	1,8
	1,8
	1,80%
	0,032
	1,768
	9,90%
	0,175
	1,075
	0,518

	2013
	1,8
	1,8
	1,80%
	0,032
	1,768
	9,90%
	0,175
	1,075
	0,518

	2014
	1,8
	1,8
	1,80%
	0,032
	1,768
	9,90%
	0,175
	1,075
	0,518

	2015
	1,8
	1,8
	1,2%
	0,032
	1,768
	8,66%
	0,175
	1,075
	0,518

	2016
	1,8
	1,8
	1,2%
	0,032
	1,768
	8,66%
	0,175
	1,075
	0,518

	2017
	1,5
	1,5
	1,2%
	0,027
	1,473
	8,66%
	0,146
	1,075
	0,252

	2018
	1,5
	1,5
	1,2%
	0,027
	1,473
	8,66%
	0,146
	1,075
	0,252

	2019
	1,5
	1,5
	1,2%
	0,027
	1,473
	8,66%
	0,146
	1,075
	0,252

	2020
	1,5
	1,5
	1,2%
	0,027
	1,473
	8,66%
	0,146
	1,075
	0,252

	2021
	1,5
	1,5
	1,2%
	0,027
	1,473
	8,66%
	0,146
	1,075
	0,252

	2022
	1,5
	1,5
	1,2%
	0,027
	1,473
	8,66%
	0,146
	1,075
	0,252

	2023
	1,5
	1,5
	1,2%
	0,027
	1,473
	8,66%
	0,146
	1,075
	0,252

	2024
	1,5
	1,45
	0,2%
	0,003
	1,447
	4,1%
	0,06
	1,2720
	0,115

	2025
	1,5
	1,45
	0,2%
	0,003
	1,447
	4,1%
	0,06
	1,2720
	0,115

	2026
	1,5
	1,45
	0,2%
	0,003
	1,447
	4,1%
	0,06
	1,2720
	0,115

	2027
	1,5
	1,45
	0,2%
	0,003
	1,447
	4,1%
	0,06
	1,2720
	0,115

	2028
	1,5
	1,45
	0,2%
	0,003
	1,447
	4,1%
	0,06
	1,2720
	0,115


Котельная № 24, ул. Загородная роща, 53

	Год
	Установленная тепловая 
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Доля собственных нужд
	Расход тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность нетто
	Уровень потерь
	Потери  мощности в тепловых сетях
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность)
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла

	
	мощность
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	2012
	2,75
	2,75
	1,80%
	0,050
	2,701
	9,90%
	0,267
	2,603
	-0,170

	2013
	2,75
	2,75
	1,80%
	0,050
	2,701
	9,90%
	0,267
	2,603
	-0,170

	2014
	2,75
	2,75
	1,80%
	0,050
	2,701
	9,90%
	0,267
	2,603
	-0,170

	2015
	2,75
	2,75
	1,2%
	0,050
	2,701
	8,66%
	0,267
	2,603
	-0,170

	2016
	2,75
	2,75
	1,2%
	0,050
	2,701
	8,66%
	0,267
	2,603
	-0,170

	2017
	2,75
	2,75
	1,2%
	0,050
	2,701
	8,66%
	0,267
	2,603
	-0,170

	2018
	2,75
	2,75
	1,2%
	0,050
	2,701
	8,66%
	0,267
	2,603
	-0,170

	2019
	2,75
	2,75
	1,2%
	0,050
	2,701
	8,66%
	0,267
	2,603
	-0,170

	2020
	2,75
	2,75
	1,2%
	0,050
	2,701
	8,66%
	0,267
	2,603
	-0,170

	2021
	2,75
	2,75
	1,2%
	0,050
	2,701
	8,66%
	0,267
	2,603
	-0,170

	2022
	2,75
	2,75
	1,2%
	0,050
	2,701
	8,66%
	0,267
	2,603
	-0,170

	2023
	2,75
	2,75
	1,2%
	0,050
	2,701
	8,66%
	0,267
	2,603
	-0,170

	2024
	2,76
	2,5
	0,12%
	0,003
	2,497
	2,8%
	0,07
	1,7543
	0,6727

	2025
	2,76
	2,5
	0,12%
	0,003
	2,497
	2,8%
	0,07
	1,7543
	0,6727

	2026
	2,76
	2,5
	0,12%
	0,003
	2,497
	2,8%
	0,07
	1,7543
	0,6727

	2027
	2,76
	2,5
	0,12%
	0,003
	2,497
	2,8%
	0,07
	1,7543
	0,6727

	2028
	2,76
	2,5
	0,12%
	0,003
	2,497
	2,8%
	0,07
	1,7543
	0,6727


Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории города Маркса Марксовского муниципального района Саратовской области осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка оборудована индивидуальными газовыми теплогенераторами для отопления. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели. 

Социальная сфера и общественные здания города Маркса Марксовского муниципального района Саратовской области подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. 

Таблица № 3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

	Год
	Объем теплоносителя, тыс. м3
	Производительность водоподготовки, м3/ч

	
	Отопление
	Горячее водоснабжение
	ВСЕГО
	

	2013
	3,098
	0
	3,098
	0

	2014
	3,098
	0
	3,098
	8

	2015
	3,098
	0
	3,098
	16

	2016
	3,098
	0
	3,098
	20

	2017
	3,098
	0
	3,098
	26

	2018
	3,098
	0
	3,098
	32

	2019
	3,098
	0
	3,098
	32

	2020
	3,098
	0
	3,098
	32

	2021
	3,098
	0
	3,098
	32

	2022
	3,098
	0
	3,098
	32

	2023
	3,098
	0
	3,098
	32

	2024
	0,938
	0
	0,938
	32

	2025
	0,938
	0
	0,938
	32

	2026
	0,938
	0
	0,938
	32

	2027
	0,938
	0
	0,938
	32

	2028
	0,938
	0
	0,938
	32


Таблица № 3.2. Существующее максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии

	Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии

	на север
	на восток
	на юг
	на запад

	Котельная № 1, ул. Интернациональная.,6

	560
	315
	195
	350

	Котельная № 2, ул.Куйбышева,141

	65
	210
	150
	85

	Котельная № 3, ул.Кирова,54

	75
	120
	80
	40

	Котельная № 4, пр.Ленина,11

	10
	85
	50
	30

	Котельная № 5, ул.Бебеля,183

	0
	10
	20
	20

	Котельная № 7, ул.6-я линия,35

	0
	80
	155
	45

	Котельная № 8, ул.Загородная Роща,7

	48
	45
	16
	22

	Котельная № 9, ул. Аэродромная, 40а

	25
	25
	0
	0

	Котельная № 10, ул.Интернациональная, 38

	220
	46
	0
	125

	Котельная №11 пр.Строителей,15а

	270
	100
	220
	210

	Котельная №12, ул.Куйбышева,231

	225
	135
	20
	140

	Котельная № 13, ул.Рабочая,195

	0
	10
	30
	5

	Котельная № 14, 4-я линия,2

	40
	90
	65
	27

	Котельная № 15, ул.К.Маркса,119

	65
	175
	0
	75

	Котельная № 16, пр.Ленина,72

	120
	180
	220
	105

	Котельная № 17, пр.Ленина,80А

	145
	70
	5
	10

	Котельная № 18, 10-я линия,31

	0
	100
	160
	160

	Котельная № 19, ул.Рабочая,254

	140
	0
	45
	200

	Котельная № 20, ул.Мамина,12А

	0
	100
	150
	160

	Котельная № 22, ул.Аэродромная,36А

	0
	40
	72
	5

	Котельная № 23, пр.Ленина,18

	30
	130
	40
	20

	Котельная № 24, ул. Загородная роща, 53

	30
	235
	120
	0


На перспективу радиусом эффективного теплоснабжения города Маркса Марксовского муниципального района Саратовской области принят существующий радиус теплоснабжения.

В городе Марксе Марксовского муниципального района Саратовской области предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от индивидуальных источников. В связи с чем новое строительство котельных не планируется.

В городе Марксе Марксовского муниципального района Саратовской области:

- не предусмотрены меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

- не предусмотрены меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим;

- предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха. Теплоснабжающая организация города Маркса Марксовского муниципального района Саратовской области  планирует эксплуатировать котельные исходя из внутреннего расчетного температурного графика 95/70°С. 

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

4.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Учитывая, что Генеральным планом города Маркса Марксовского муниципального района Саратовской области предусмотрено изменение схемы теплоснабжения города в радиусе действия существующих котельных, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

В соответствии с Генеральным планом города Маркса Марксовского муниципального района Саратовской области предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии отсутствуют.

4.3.Предолжения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения предусмотрены в табл. 4.1.

Таблица № 4.1.

	Адрес объекта
	Мероприятия по техперевооружению
	Цели реализации мероприятия
	Год реализации мероприятий

	Котельная № 3, ул. Кирова, 54
	Закрытие убыточной котельной , выработавшей ресурс котельной
	Закрытие убыточный котельной, выработавшей ресурс котельной
	2017

	Котельная № 5, ул. Бебеля, 183
	Закрытие убыточной котельной с установкой у  потребителей индивидуальных источников тепла
	Закрытие убыточный котельной, выработавшей ресурс котельной
	2018

	Котельная № 8, ул. Загородная Роща, 7
	Закрытие убыточной котельной с установкой у  потребителей индивидуальных источников тепла
	Закрытие убыточный котельной, выработавшей ресурс котельной
	2025

	Котельная № 13, ул. Рабочая, 195
	Закрытие убыточной котельной с установкой у  потребителей индивидуальных источников тепла
	Закрытие убыточный котельной, выработавшей ресурс котельной
	2018

	Котельная № 15, ул. К.Маркса, 119
	Закрытие убыточной котельной с переводом потребителей на котельную № 12
	Закрытие убыточный котельной, выработавшей ресурс котельной
	2018

	Котельная № 19, ул. Рабочая, 254
	Закрытие убыточной котельной с переводом потребителей на котельную № 12
	Закрытие убыточный котельной, выработавшей ресурс котельной
	2018


4.4.Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

В соответствии с Генеральным планом города Маркса Марксовского муниципального района Саратовской области меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно представлены в таблице 4.2.

Таблица № 4.2.

	Адрес объекта
	Мероприятия
	Цели реализации мероприятия
	Год реализации мероприятий

	Котельная № 22, ул. Аэродромная, 36А 
	Консервация котельной с присоединением потребителей 0,29 Гкал/ч к котельной № 9 
	Ликвидация убыточной, выработавшей ресурс котельной
	2014


4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В соответствии с Генеральным планом города Маркса Марксовского муниципального района Саратовской области меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим не предусмотрены.

4.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом города Маркса Марксовского муниципального района Саратовской области предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

Таблица № 4.3.
	№ п/п
	Наименование котельной
	Установленная мощность, Гкал/час
	Подключенная нагрузка, Гкал/час

	1
	Котельная № 1, Интернациональная пл., 6
	2,300
	2,268

	2
	Котельная № 2, ул. Куйбышева, 141
	3,800
	2,002

	3
	Котельная № 3, ул. Кирова, 54
	-
	-

	4
	Котельная № 4, пр. Ленина, 11
	0,900
	0,862

	5
	Котельная № 5, ул. Бебеля, 183
	-
	-

	6
	Котельная № 7, ул. 6-я линия, 35
	5,160
	1,943

	7
	Котельная № 8, ул. Загородная Роща, 7
	-
	-

	8
	Котельная № 9, ул. Аэродромная, 40а
	0,260
	0,257

	9
	Котельная № 10, ул. Интернациональная, 38
	2,400
	1,939

	10
	Котельная №11 пр. Строителей, 15а
	24,600
	9,192

	11
	Котельная №12, ул. Куйбышева, 231
	8,600
	3,827

	12
	Котельная № 13, ул. Рабочая, 195
	-
	-

	13
	Котельная № 14, 4-я линия, 2
	12,800
	3,303

	14
	Котельная № 15, ул. К.Маркса, 119
	-
	-

	15
	Котельная № 16, пр. Ленина,72
	11,610
	5,027

	16
	Котельная № 17, пр. Ленина, 80А
	1,500
	1,365

	17
	Котельная № 18, 10-я линия, 31
	4,300
	1,624

	18
	Котельная № 19, ул. Рабочая, 254
	-
	-

	19
	Котельная № 20, ул. Мамина, 12А
	19,200
	7,025

	20
	Котельная № 22, ул. Аэродромная, 36А
	-
	-

	21
	Котельная № 23, пр. Ленина,18
	1,800
	1,075

	22
	Котельная № 24, ул. Загородная роща, 53
	2,750
	2,603


4.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

ГРАФИК

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для всех котельных: 

(температурный график 95 – 70 0С)

	Текущая температура наружного воздуха, 0С
	Температура сетевой воды, 0С
	Текущая температура наружного воздуха, 0С


	Температура сетевой воды, 0С

	
	Подающий трубопровод
	Обратный трубопровод
	
	Подающий трубопровод
	Обратный

трубопровод

	8
	40
	34
	-11
	71
	55

	7
	41
	35
	-12
	72
	56

	6
	43
	37
	-13
	73
	57

	5
	45
	38
	-14
	75
	58

	4
	47
	39
	-15
	76
	59

	3
	48
	40
	-16
	78
	59

	2
	50
	41
	-17
	79
	60

	1
	52
	42
	-18
	81
	61

	0
	53
	44
	-19
	82
	62

	-1
	55
	45
	-20
	84
	63

	-2
	57
	46
	-21
	85
	64

	-3
	58
	47
	-22
	87
	65

	-4
	60
	48
	-23
	88
	66

	-5
	61
	49
	-24
	89
	67

	-6
	63
	50
	-25
	91
	67

	-7
	64
	51
	-26
	92
	68

	-8
	66
	52
	-27
	94
	69

	-9
	67
	53
	-28
	95
	70

	-10
	69
	54
	
	
	


4.9.Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

Таблица № 4.4.
	№ п/п
	Наименование котельной
	Установленная мощность, Гкал/час
	Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/час

	1
	Котельная № 1, Интернациональная пл.,6
	2,300
	2,3

	2
	Котельная № 2, ул. Куйбышева, 141
	3,800
	2,5

	3
	Котельная № 3, ул. Кирова, 54
	-
	-

	4
	Котельная № 4, пр. Ленина, 11
	0,900
	0,9

	5
	Котельная № 5, ул. Бебеля, 183
	-
	-

	6
	Котельная № 7, ул. 6-я линия, 35
	5,160
	2,5

	7
	Котельная № 8, ул. Загородная Роща, 7
	-
	-

	8
	Котельная № 9, ул.  Аэродромная, 40а
	0,260
	1,0

	9
	Котельная № 10, ул .Интернациональная, 38
	2,400
	2,2

	10
	Котельная №11 пр. Строителей, 15а
	24,600
	15,0

	11
	Котельная №12, ул. Куйбышева, 231
	8,600
	8,6

	12
	Котельная № 13, ул. Рабочая, 195
	-
	-

	13
	Котельная № 14, 4-я линия, 2 
	12,800
	12,8

	14
	Котельная № 15, ул. К.Маркса, 119
	-
	-

	15
	Котельная № 16, пр. Ленина, 72
	11,610
	7,5

	16
	Котельная № 17, пр. Ленина, 80А
	1,500
	2,0

	17
	Котельная № 18, 10-я линия, 31
	4,300
	2,0

	18
	Котельная № 19, ул. Рабочая, 254
	-
	-

	19
	Котельная № 20, ул. Мамина,12А
	19,200
	10,0

	20
	Котельная № 22, ул. Аэродромная, 36А
	-
	-

	21
	Котельная № 23, пр. Ленина,18
	1,800
	1,5

	22
	Котельная № 24, ул. Загородная роща, 53
	2,750
	2,75


4.10 Определение условий организации индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления.

Требуется разъяснить порядок перевода отдельных квартир в существующих многоквартирных домах на теплоснабжение от индивидуальных теплогенераторов на газовом топливе, вызванных планируемым выводом из эксплуатации некоторых источников тепловой энергии (котельных) и строительством нового жилого фонда. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №            190-ФЗ «О теплоснабжении» (статья 14, пункт 15) [1] запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием в индивидуальных квартирах источников тепловой энергии, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам централизованного теплоснабжения. В качестве исключения, при изменении схемы теплоснабжения (решение об изменении схемы теплоснабжения принимается органами местного самоуправления), допускается перевод всего многоквартирного дома на 100% использование индивидуальных квартирных источников тепловой энергии с отключением всего дома от системы централизованного отопления.


Следует отметить, что централизованное теплоснабжение в некоторых случаях может быть неэффективным. В первую очередь это касается тех случаев, когда затраты на транспортировку тепловой энергии превосходят потребление. Высокие затраты на транспортировку тепловой энергии и большие потери тепла вызваны протяженностью сетей. Схемой теплоснабжения в 2019 году предусмотрен перевод 8 абонентов малоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Маркс, ул. 1-я линия, д. 2, удаленного от котельной, на индивидуальное отопление.
Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.
5.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Учитывая, что Генеральным планом города Маркса Марксовского муниципального района Саратовской области предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, но по данному направлению новое строительство тепловых сетей не планируется. 

5.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Новое строительство тепловых сетей не планируется.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом города Маркса Марксовского муниципального района Саратовской области предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, но новое строительство тепловых сетей по данному направлению не планируется. Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, также не предусмотрена.

5.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Учитывая, что Генеральным планом города Маркса Марксовского муниципального района Саратовской области предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, но новое строительство и реконструкции тепловых сетей по данному направлению для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения не планируется. 

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом г.Маркса Марксовского муниципального района Саратовской области   предусмотрено изменение схемы теплоснабжения и учитывая необходимость данных мероприятий предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения не предусмотрены. 

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

Таблица № 6.1. Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения

Котельная № 1, Интернациональная пл., 6

	Год
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Объем производства тепловой энергии в год
	Характеристика и наименование основного топлива
	Низшая теплота сгорания
	Калорийный коэффициент топлива
	Факт - годовой расход основного топлива
	Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии
	Резервное топливо

	
	
	
	
	
	
	Условного топлива
	Натурального топлива
	
	
	

	
	Гкал/ч
	тыс. Гкал
	
	ккал/кг                       (ккал/куб. нм)
	ккал/нм3
	т у.т
	тыс. м3;  т
	кг у.т./Гкал
	кг у.т./Гкал
	куб. м/Гкал
	

	2012
	2,300
	5,823
	газ
	7000
	8235
	954,933
	827,50
	180,7
	163,99
	142,11
	не предусм.

	2013
	2,300
	5,823
	газ
	7000
	8235
	954,933
	827,50
	180,7
	163,99
	142,11
	не предусм.

	2014
	2,300
	5,081
	газ
	7000
	8235
	954,933
	641,7
	180,7
	163,99
	142,11
	не предусм.

	2015
	2,300
	5,081
	газ
	7000
	8235
	954,933
	641,7
	180,7
	163,99
	142,11
	не предусм.

	2016
	2,300
	5,081
	газ
	7000
	8235
	954,933
	641,7
	180,7
	163,99
	142,11
	не предусм.

	2017
	2,300
	5,081
	газ
	7000
	8235
	954,933
	641,7
	180,7
	163,99
	142,11
	не предусм.

	2018
	2,300
	5,081
	газ
	7000
	8235
	954,933
	641,7
	180,7
	163,99
	142,11
	не предусм.

	2019
	2,300
	5,081
	газ
	7000
	8235
	954,933
	641,7
	180,7
	163,99
	142,11
	не предусм.

	2020
	2,300
	5,081
	газ
	7000
	8235
	954,933
	641,7
	180,7
	163,99
	142,11
	не предусм.

	2021
	2,300
	5,081
	газ
	7000
	8235
	954,933
	641,7
	180,7
	163,99
	142,11
	не предусм.

	2022
	2,300
	5,081
	газ
	7000
	8235
	954,933
	641,7
	180,7
	163,99
	142,11
	не предусм.

	2023
	2,300
	5,081
	газ
	7000
	8235
	954,933
	641,7
	180,7
	163,99
	142,11
	не предусм.

	2024
	2,300
	4,509
	газ
	7600
	8379
	696,65
	633,3
	164,81
	154,5
	140,45
	не предусм.

	2025
	2,300
	4,509
	газ
	7600
	8379
	696,65
	633,3
	164,81
	154,5
	140,45
	не предусм.

	2026
	2,300
	4,509
	газ
	7600
	8379
	696,65
	633,3
	164,81
	154,5
	140,45
	не предусм.

	2027
	2,300
	4,509
	газ
	7600
	8379
	696,65
	633,3
	164,81
	154,5
	140,45
	не предусм.

	2028
	2,300
	4,509
	газ
	7600
	8379
	696,65
	633,3
	164,81
	154,5
	140,45
	не предусм.


Котельная № 2, ул. Куйбышева, 141

	Год
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Объем производства тепловой энергии в год
	Характеристика и наименование основного топлива
	Низшая теплота сгорания
	Калорийный коэффициент топлива
	Факт - годовой расход основного топлива
	Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии
	Резервное топливо

	
	
	
	
	
	
	Условного топлива
	Натурального топлива
	
	
	

	
	Гкал/ч
	тыс. Гкал
	
	ккал/кг                       (ккал/куб. нм)
	ккал/нм3
	т у.т
	тыс. м3;  т
	кг у.т./Гкал
	кг у.т./Гкал
	куб. м/Гкал
	

	2012
	3,800
	4,789
	газ
	7000
	8235
	961,55
	833,23
	160,5
	200,78
	173,99
	не предусм.

	2013
	3,800
	4,789
	газ
	7000
	8235
	961,55
	833,23
	160,5
	200,78
	173,99
	не предусм.

	2014
	3,800
	4,520
	газ
	7000
	8235
	961,55
	755,53
	160,5
	200,78
	173,99
	не предусм.

	2015
	2,500
	4,520
	газ
	7000
	8235
	772,52
	755,53
	160,5
	161,31
	139,79
	не предусм.

	2016
	2,500
	4,520
	газ
	7000
	8235
	772,52
	755,53
	160,5
	161,31
	139,79
	не предусм.

	2017
	2,500
	4,520
	газ
	7000
	8235
	772,52
	755,53
	160,5
	161,31
	139,79
	не предусм.

	2018
	2,500
	4,520
	газ
	7000
	8235
	772,52
	755,53
	160,5
	161,31
	139,79
	не предусм.

	2019
	2,500
	4,520
	газ
	7000
	8235
	772,52
	755,53
	160,5
	161,31
	139,79
	не предусм.

	2020
	2,500
	4,520
	газ
	7000
	8235
	772,52
	755,53
	160,5
	161,31
	139,79
	не предусм.

	2021
	2,500
	4,520
	газ
	7000
	8235
	772,52
	755,53
	160,5
	161,31
	139,79
	не предусм.

	2022
	2,500
	4,520
	газ
	7000
	8235
	772,52
	755,53
	160,5
	161,31
	139,79
	не предусм.

	2023
	2,500
	4,520
	газ
	7000
	8235
	772,52
	755,53
	160,5
	161,31
	139,79
	не предусм.

	2024
	3,8
	2,995
	газ
	7600
	8379
	734
	667,76
	164,81
	245,2
	222,9
	не предусм.

	2025
	3,8
	2,995
	газ
	7600
	8379
	734
	667,76
	164,81
	245,2
	222,9
	не предусм.

	2026
	3,8
	2,995
	газ
	7600
	8379
	734
	667,76
	164,81
	245,2
	222,9
	не предусм.

	2027
	3,8
	2,995
	газ
	7600
	8379
	734
	667,76
	164,81
	245,2
	222,9
	не предусм.

	2028
	3,8
	2,995
	газ
	7600
	8379
	734
	667,76
	164,81
	245,2
	222,9
	не предусм.


Котельная № 3, ул. Кирова, 54

	Год
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Объем производства тепловой энергии в год
	Характеристика и наименование основного топлива
	Низшая теплота сгорания
	Калорийный коэффициент топлива
	Факт - годовой расход основного топлива
	Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии
	Резервное топливо

	
	
	
	
	
	
	Условного топлива
	Натурального топлива
	
	
	

	
	Гкал/ч
	тыс. Гкал
	
	ккал/кг                       (ккал/куб. нм)
	ккал/нм3
	т у.т
	тыс. м3;  т
	кг у.т./Гкал
	кг у.т./Гкал
	куб. м/Гкал
	

	2012
	1,200
	1,878
	газ
	7000
	8235
	408,18
	353,71
	180,7
	217,35
	188,34
	не предусм.

	2013
	1,200
	1,878
	газ
	7000
	8235
	408,18
	353,71
	180,7
	217,35
	188,34
	не предусм.

	2014
	1,200
	2,090
	газ
	7000
	8235
	408,18
	374,36
	180,7
	217,35
	188,34
	не предусм.

	2015
	1,200
	2,090
	газ
	7000
	8235
	300,05
	374,36
	180,7
	159,77
	138,45
	не предусм.

	2016
	1,200
	2,090
	газ
	7000
	8235
	300,05
	374,36
	180,7
	159,77
	138,45
	не предусм.

	2017
	1,200
	2,090
	газ
	7000
	8235
	300,05
	374,36
	180,7
	159,77
	138,45
	не предусм.

	2018
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2019
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2021
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2022
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2023
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2024
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2025
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2026
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2027
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2028
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Котельная № 4, пр. Ленина, 11

	Год
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Объем производства тепловой энергии в год
	Характеристика и наименование основного топлива
	Низшая теплота сгорания
	Калорийный коэффициент топлива
	Факт - годовой расход основного топлива
	Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии
	Резервное топливо

	
	
	
	
	
	
	Условного топлива
	Натурального топлива
	
	
	

	
	Гкал/ч
	тыс. Гкал
	
	ккал/кг                       (ккал/куб. нм)
	ккал/нм3
	т у.т
	тыс. м3;  т
	кг у.т./Гкал
	кг у.т./Гкал
	куб. м/Гкал
	

	2012
	0,900
	1,887
	газ
	7000
	8235
	323,08
	279,96
	180,5
	171,21
	148,36
	не предусм.

	2013
	0,900
	1,887
	газ
	7000
	8235
	323,08
	279,96
	180,5
	171,21
	148,36
	не предусм.

	2014
	0,900
	1,717
	газ
	7000
	8235
	217,72
	271,7
	180,5
	115,38
	99,98
	не предусм.

	2015
	0,900
	1,717
	газ
	7000
	8235
	217,72
	271,7
	180,5
	115,38
	99,98
	не предусм.

	2016
	0,900
	1,717
	газ
	7000
	8235
	217,72
	271,7
	180,5
	115,38
	99,98
	не предусм.

	2017
	0,900
	1,717
	газ
	7000
	8235
	217,72
	271,7
	180,5
	115,38
	99,98
	не предусм.

	2018
	0,900
	1,717
	газ
	7000
	8235
	217,72
	271,7
	180,5
	115,38
	99,98
	не предусм.

	2019
	0,900
	1,717
	газ
	7000
	8235
	217,72
	271,7
	180,5
	115,38
	99,98
	не предусм.

	2020
	0,900
	1,717
	газ
	7000
	8235
	217,72
	271,7
	180,5
	115,38
	99,98
	не предусм.

	2021
	0,900
	1,717
	газ
	7000
	8235
	217,72
	271,7
	180,5
	115,38
	99,98
	не предусм.

	2022
	0,900
	1,717
	газ
	7000
	8235
	217,72
	271,7
	180,5
	115,38
	99,98
	не предусм.

	2023
	0,900
	1,717
	газ
	7000
	8235
	217,72
	271,7
	180,5
	115,38
	99,98
	не предусм.

	2024
	0,900
	1,007
	газ
	7600
	8379
	305,2
	277,53
	164,81
	303,16
	275,6
	не предусм.

	2025
	0,900
	1,007
	газ
	7600
	8379
	305,2
	277,53
	164,81
	303,16
	275,6
	не предусм.

	2026
	0,900
	1,007
	газ
	7600
	8379
	305,2
	277,53
	164,81
	303,16
	275,6
	не предусм.

	2027
	0,900
	1,007
	газ
	7600
	8379
	305,2
	277,53
	164,81
	303,16
	275,6
	не предусм.

	2028
	0,900
	1,007
	газ
	7600
	8379
	305,2
	277,53
	164,81
	303,16
	275,6
	не предусм.


Котельная № 5, ул. Бебеля, 183

	Год
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Объем производства тепловой энергии в год
	Характеристика и наименование основного топлива
	Низшая теплота сгорания
	Калорийный коэффициент топлива
	Факт - годовой расход основного топлива
	Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии
	Резервное топливо

	
	
	
	
	
	
	Условного топлива
	Натурального топлива
	
	
	

	
	Гкал/ч
	тыс. Гкал
	
	ккал/кг                       (ккал/куб. нм)
	ккал/нм3
	т у.т
	тыс. м3;  т
	кг у.т./Гкал
	кг у.т./Гкал
	куб. м/Гкал
	

	2012
	0,600
	0,328
	газ
	7000
	8235
	85,22
	73,85
	187,3
	259,83
	225,16
	не предусм.

	2013
	0,600
	0,328
	газ
	7000
	8235
	85,22
	73,85
	187,3
	259,83
	225,16
	не предусм.

	2014
	0,200
	0,276
	газ
	7000
	8235
	68,49
	80,92
	187,3
	208,81
	180,95
	не предусм.

	2015
	0,200
	0,276
	газ
	7000
	8235
	68,49
	80,92
	187,3
	208,81
	180,95
	не предусм.

	2016
	0,200
	0,276
	газ
	7000
	8235
	68,49
	80,92
	187,3
	208,81
	180,95
	не предусм.

	2017
	0,200
	0,276
	газ
	7000
	8235
	68,49
	80,92
	187,3
	208,81
	180,95
	не предусм.

	2018
	0,200
	0,276
	газ
	7000
	8235
	68,49
	80,92
	187,3
	208,81
	180,95
	не предусм.

	2019
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2021
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2022
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2023
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2024
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2025
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2026
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2027
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2028
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Котельная № 7, ул. 6-я линия, 35

	Год
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Объем производства тепловой энергии в год
	Характеристика и наименование основного топлива
	Низшая теплота сгорания
	Калорийный коэффициент топлива
	Факт - годовой расход основного топлива
	Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии
	Резервное топливо

	
	
	
	
	
	
	Условного топлива
	Натурального топлива
	
	
	

	
	Гкал/ч
	тыс. Гкал
	
	ккал/кг                       (ккал/куб. нм)
	ккал/нм3
	т у.т
	тыс. м3;  т
	кг у.т./Гкал
	кг у.т./Гкал
	куб. м/Гкал
	

	2012
	5,160
	4,662
	газ
	7000
	8235
	676,02
	585,81
	171,3
	145,01
	125,66
	не предусм.

	2013
	5,160
	4,662
	газ
	7000
	8235
	676,02
	585,81
	171,3
	145,01
	125,66
	не предусм.

	2014
	5,160
	4,334
	газ
	7000
	8235
	676,02
	513,34
	171,3
	145,01
	125,66
	не предусм.

	2015
	2,500
	4,334
	газ
	7000
	8235
	543,20
	513,34
	171,3
	116,52
	100,97
	не предусм.

	2016
	2,500
	4,334
	газ
	7000
	8235
	543,20
	513,34
	171,3
	116,52
	100,97
	не предусм.

	2017
	2,500
	4,334
	газ
	7000
	8235
	543,20
	513,34
	171,3
	116,52
	100,97
	не предусм.

	2018
	2,500
	4,334
	газ
	7000
	8235
	543,20
	513,34
	171,3
	116,52
	100,97
	не предусм.

	2019
	2,500
	4,334
	газ
	7000
	8235
	543,20
	513,34
	171,3
	116,52
	100,97
	не предусм.

	2020
	2,500
	4,334
	газ
	7000
	8235
	543,20
	513,34
	171,3
	116,52
	100,97
	не предусм.

	2021
	2,500
	4,334
	газ
	7000
	8235
	543,20
	513,34
	171,3
	116,52
	100,97
	не предусм.

	2022
	2,500
	4,334
	газ
	7000
	8235
	543,20
	513,34
	171,3
	116,52
	100,97
	не предусм.

	2023
	2,500
	4,334
	газ
	7000
	8235
	543,20
	513,34
	171,3
	116,52
	100,97
	не предусм.

	2024
	2,500
	3,511
	газ
	7600
	8379
	594,77
	540,7
	164,81
	169,1
	153,8
	не предусм.

	2025
	2,500
	3,511
	газ
	7600
	8379
	594,77
	540,7
	164,81
	169,1
	153,8
	не предусм.

	2026
	2,500
	3,511
	газ
	7600
	8379
	594,77
	540,7
	164,81
	169,1
	153,8
	не предусм.

	2027
	2,500
	3,511
	газ
	7600
	8379
	594,77
	540,7
	164,81
	169,1
	153,8
	не предусм.

	2028
	2,500
	3,511
	газ
	7600
	8379
	594,77
	540,7
	164,81
	169,1
	153,8
	не предусм.


Котельная № 8, ул. Загородная Роща, 7

	Год
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Объем производства тепловой энергии в год
	Характеристика и наименование основного топлива
	Низшая теплота сгорания
	Калорийный коэффициент топлива
	Факт - годовой расход основного топлива
	Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии
	Резервное топливо

	
	
	
	
	
	
	Условного топлива
	Натурального топлива
	
	
	

	
	Гкал/ч
	тыс. Гкал
	
	ккал/кг                       (ккал/куб. нм)
	ккал/нм3
	т у.т
	тыс. м3;  т
	кг у.т./Гкал
	кг у.т./Гкал
	куб. м/Гкал
	

	2012
	1,720
	0,384
	газ
	7000
	8235
	85,25
	73,88
	173,7
	222,01
	192,38
	не предусм.

	2013
	1,720
	0,384
	газ
	7000
	8235
	85,25
	73,88
	173,7
	222,01
	192,38
	не предусм.

	2014
	0,500
	0,424
	газ
	7000
	8235
	56,17
	75,79
	173,7
	146,28
	126,76
	не предусм.

	2015
	0,500
	0,424
	газ
	7000
	8235
	56,17
	75,79
	173,7
	146,28
	126,76
	не предусм.

	2016
	0,500
	0,424
	газ
	7000
	8235
	56,17
	75,79
	173,7
	146,28
	126,76
	не предусм.

	2017
	0,500
	0,424
	газ
	7000
	8235
	56,17
	75,79
	173,7
	146,28
	126,76
	не предусм.

	2018
	0,500
	0,424
	газ
	7000
	8235
	56,17
	75,79
	173,7
	146,28
	126,76
	не предусм.

	2019
	0,500
	0,424
	газ
	7000
	8235
	56,17
	75,79
	173,7
	146,28
	126,76
	не предусм.

	2020
	0,500
	0,424
	газ
	7000
	8235
	56,17
	75,79
	173,7
	146,28
	126,76
	не предусм.

	2021
	0,500
	0,424
	газ
	7000
	8235
	56,17
	75,79
	173,7
	146,28
	126,76
	не предусм.

	2022
	0,500
	0,424
	газ
	7000
	8235
	56,17
	75,79
	173,7
	146,28
	126,76
	не предусм.

	2023
	0,500
	0,424
	газ
	7000
	8235
	56,17
	75,79
	173,7
	146,28
	126,76
	не предусм.

	2024
	0,500
	0,424
	газ
	7000
	8235
	56,17
	75,79
	173,7
	146,28
	126,76
	не предусм.

	2025
	0,500
	0,424
	газ
	7000
	8235
	56,17
	75,79
	173,7
	146,28
	126,76
	не предусм.

	2026
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2027
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2028
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Котельная № 9, ул. Аэродромная, 40а

	Год
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Объем производства тепловой энергии в год
	Характеристика и наименование основного топлива
	Низшая теплота сгорания
	Калорийный коэффициент топлива
	Факт - годовой расход основного топлива
	Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии
	Резервное топливо

	
	
	
	
	
	
	Условного топлива
	Натурального топлива
	
	
	

	
	Гкал/ч
	тыс. Гкал
	
	ккал/кг                       (ккал/куб. нм)
	ккал/нм3
	т у.т
	тыс. м3;  т
	кг у.т./Гкал
	кг у.т./Гкал
	куб. м/Гкал
	

	2012
	0,260
	0,921
	газ
	7000
	8235
	142,30
	123,31
	160,1
	154,51
	133,89
	не предусм.

	2013
	0,260
	0,921
	газ
	7000
	8235
	142,30
	123,31
	160,1
	154,51
	133,89
	не предусм.

	2014
	1,000
	0,875
	газ
	7000
	8235
	243,09
	115,04
	160,1
	138,91
	120,37
	не предусм.

	2015
	1,000
	0,875
	газ
	7000
	8235
	243,09
	115,04
	160,1
	138,91
	120,37
	не предусм.

	2016
	1,000
	0,875
	газ
	7000
	8235
	243,09
	115,04
	160,1
	138,91
	120,37
	не предусм.

	2017
	1,000
	0,875
	газ
	7000
	8235
	243,09
	115,04
	160,1
	138,91
	120,37
	не предусм.

	2018
	1,000
	0,875
	газ
	7000
	8235
	243,09
	115,04
	160,1
	138,91
	120,37
	не предусм.

	2019
	1,000
	0,875
	газ
	7000
	8235
	243,09
	115,04
	160,1
	138,91
	120,37
	не предусм.

	2020
	1,000
	0,875
	газ
	7000
	8235
	243,09
	115,04
	160,1
	138,91
	120,37
	не предусм.

	2021
	1,000
	0,875
	газ
	7000
	8235
	243,09
	115,04
	160,1
	138,91
	120,37
	не предусм.

	2022
	1,000
	0,875
	газ
	7000
	8235
	243,09
	115,04
	160,1
	138,91
	120,37
	не предусм.

	2023
	1,000
	0,875
	газ
	7000
	8235
	243,09
	115,04
	160,1
	138,91
	120,37
	не предусм.

	2024
	0,838
	1,05
	газ
	7600
	8379
	223,8
	203,49
	164,81
	213,18
	193,8
	не предусм.

	2025
	0,838
	1,05
	газ
	7600
	8379
	223,8
	203,49
	164,81
	213,18
	193,8
	не предусм.

	2026
	0,838
	1,05
	газ
	7600
	8379
	223,8
	203,49
	164,81
	213,18
	193,8
	не предусм.

	2027
	0,838
	1,05
	газ
	7600
	8379
	223,8
	203,49
	164,81
	213,18
	193,8
	не предусм.

	2028
	0,838
	1,05
	газ
	7600
	8379
	223,8
	203,49
	164,81
	213,18
	193,8
	не предусм.


Котельная № 10, ул. Интернациональная, 38

	Год
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Объем производства тепловой энергии в год
	Характеристика и наименование основного топлива
	Низшая теплота сгорания
	Калорийный коэффициент топлива
	Факт - годовой расход основного топлива
	Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии
	Резервное топливо

	
	
	
	
	
	
	Условного топлива
	Натурального топлива
	
	
	

	
	Гкал/ч
	тыс. Гкал
	
	ккал/кг                       (ккал/куб. нм)
	ккал/нм3
	т у.т
	тыс. м3;  т
	кг у.т./Гкал
	кг у.т./Гкал
	куб. м/Гкал
	

	2012
	2,400
	3,463
	газ
	7000
	8235
	845,18
	732,39
	180,5
	244,06
	211,49
	не предусм.

	2013
	2,400
	3,463
	газ
	7000
	8235
	845,18
	732,39
	180,5
	244,06
	211,49
	не предусм.

	2014
	2,400
	3,362
	газ
	7000
	8235
	845,18
	753,61
	180,5
	244,06
	211,49
	не предусм.

	2015
	2,200
	3,362
	газ
	7000
	8235
	614,95
	753,61
	180,5
	177,58
	153,88
	не предусм.

	2016
	2,200
	3,362
	газ
	7000
	8235
	614,95
	753,61
	180,5
	177,58
	153,88
	не предусм.

	2017
	2,200
	3,362
	газ
	7000
	8235
	614,95
	753,61
	180,5
	177,58
	153,88
	не предусм.

	2018
	2,200
	3,362
	газ
	7000
	8235
	614,95
	753,61
	180,5
	177,58
	153,88
	не предусм.

	2019
	2,200
	3,362
	газ
	7000
	8235
	614,95
	753,61
	180,5
	177,58
	153,88
	не предусм.

	2020
	2,200
	3,362
	газ
	7000
	8235
	614,95
	753,61
	180,5
	177,58
	153,88
	не предусм.

	2021
	2,200
	3,362
	газ
	7000
	8235
	614,95
	753,61
	180,5
	177,58
	153,88
	не предусм.

	2022
	2,200
	3,362
	газ
	7000
	8235
	614,95
	753,61
	180,5
	177,58
	153,88
	не предусм.

	2023
	2,200
	3,362
	газ
	7000
	8235
	614,95
	753,61
	180,5
	177,58
	153,88
	не предусм.

	2024
	2,4
	3,012
	газ
	7600
	8379
	1055,9
	959,95
	164,81
	350,58
	318,71
	не предусм.

	2025
	2,4
	3,012
	газ
	7600
	8379
	1055,9
	959,95
	164,81
	350,58
	318,71
	не предусм.

	2026
	2,4
	3,012
	газ
	7600
	8379
	1055,9
	959,95
	164,81
	350,58
	318,71
	не предусм.

	2027
	2,4
	3,012
	газ
	7600
	8379
	1055,9
	959,95
	164,81
	350,58
	318,71
	не предусм.

	2028
	2,4
	3,012
	газ
	7600
	8379
	1055,9
	959,95
	164,81
	350,58
	318,71
	не предусм.


Котельная №11 пр. Строителей, 15а

	Год
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Объем производства тепловой энергии в год
	Характеристика и наименование основного топлива
	Низшая теплота сгорания
	Калорийный коэффициент топлива
	Факт - годовой расход основного топлива
	Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии
	Резервное топливо

	
	
	
	
	
	
	Условного топлива
	Натурального топлива
	
	
	

	
	Гкал/ч
	тыс. Гкал
	
	ккал/кг                       (ккал/куб. нм)
	ккал/нм3
	т у.т
	тыс. м3;  т
	кг у.т./Гкал
	кг у.т./Гкал
	куб. м/Гкал
	

	2012
	24,6
	26,050
	газ
	7000
	8235
	4452,58
	3858,39
	161,5
	170,92
	148,11
	не предусм.

	2013
	24,6
	26,050
	газ
	7000
	8235
	4452,58
	3858,39
	161,5
	170,92
	148,11
	не предусм.

	2014
	24,6
	22,094
	газ
	7000
	8235
	4452,58
	3727,48
	161,5
	170,92
	148,11
	не предусм.

	2015
	24,6
	22,094
	газ
	7000
	8235
	4452,58
	3727,48
	161,5
	170,92
	148,11
	не предусм.

	2016
	24,6
	22,094
	газ
	7000
	8235
	4452,58
	3727,48
	161,5
	170,92
	148,11
	не предусм.

	2017
	24,6
	22,094
	газ
	7000
	8235
	4452,58
	3727,48
	161,5
	170,92
	148,11
	не предусм.

	2018
	15,000
	22,094
	газ
	7000
	8235
	2992,42
	3727,48
	161,5
	114,87
	99,54
	не предусм.

	2019
	15,000
	22,094
	газ
	7000
	8235
	2992,42
	3727,48
	161,5
	114,87
	99,54
	не предусм.

	2020
	15,000
	22,094
	газ
	7000
	8235
	2992,42
	3727,48
	161,5
	114,87
	99,54
	не предусм.

	2021
	15,000
	22,094
	газ
	7000
	8235
	2992,42
	3727,48
	161,5
	114,87
	99,54
	не предусм.

	2022
	15,000
	22,094
	газ
	7000
	8235
	2992,42
	3727,48
	161,5
	114,87
	99,54
	не предусм.

	2023
	15,000
	22,094
	газ
	7000
	8235
	2992,42
	3727,48
	161,5
	114,87
	99,54
	не предусм.

	2024
	24,6
	15,218
	газ
	7600
	8379
	3277,8
	2979,82
	164,81
	215,38
	195,8
	не предусм.

	2025
	24,6
	15,218
	газ
	7600
	8379
	3277,8
	2979,82
	164,81
	215,38
	195,8
	не предусм.

	2026
	24,6
	15,218
	газ
	7600
	8379
	3277,8
	2979,82
	164,81
	215,38
	195,8
	не предусм.

	2027
	24,6
	15,218
	газ
	7600
	8379
	3277,8
	2979,82
	164,81
	215,38
	195,8
	не предусм.

	2028
	24,6
	15,218
	газ
	7600
	8379
	3277,8
	2979,82
	164,81
	215,38
	195,8
	не предусм.


Котельная № 12, ул. Куйбышева, 231

	Год
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Объем производства тепловой энергии в год
	Характеристика и наименование основного топлива
	Низшая теплота сгорания
	Калорийный коэффициент топлива
	Факт - годовой расход основного топлива
	Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии
	Резервное топливо

	
	
	
	
	
	
	Условного топлива
	Натурального топлива
	
	
	

	
	Гкал/ч
	тыс. Гкал
	
	ккал/кг                       (ккал/куб. нм)
	ккал/нм3
	т у.т
	тыс. м3;  т
	кг у.т./Гкал
	кг у.т./Гкал
	куб. м/Гкал
	

	2012
	8,6
	6,144
	газ
	7000
	8235
	912,20
	790,46
	166,1
	148,47
	128,66
	не предусм.

	2013
	8,6
	6,144
	газ
	7000
	8235
	912,20
	790,46
	166,1
	148,47
	128,66
	не предусм.

	2014
	8,6
	6,434
	газ
	7000
	8235
	912,20
	781,81
	166,1
	148,47
	128,66
	не предусм.

	2015
	8,6
	6,434
	газ
	7000
	8235
	912,20
	781,81
	166,1
	148,47
	128,66
	не предусм.

	2016
	8,6
	6,434
	газ
	7000
	8235
	912,20
	781,81
	166,1
	148,47
	128,66
	не предусм.

	2017
	8,6
	6,434
	газ
	7000
	8235
	912,20
	781,81
	166,1
	148,47
	128,66
	не предусм.

	2018
	8,6
	6,434
	газ
	7000
	8235
	912,20
	781,81
	166,1
	148,47
	128,66
	не предусм.

	2019
	8,6
	6,434
	газ
	7000
	8235
	912,20
	781,81
	166,1
	148,47
	128,66
	не предусм.

	2020
	8,6
	6,434
	газ
	7000
	8235
	912,20
	781,81
	166,1
	148,47
	128,66
	не предусм.

	2021
	8,6
	6,434
	газ
	7000
	8235
	912,20
	781,81
	166,1
	148,47
	128,66
	не предусм.

	2022
	8,6
	6,434
	газ
	7000
	8235
	912,20
	781,81
	166,1
	148,47
	128,66
	не предусм.

	2023
	8,6
	6,434
	газ
	7000
	8235
	912,20
	781,81
	166,1
	148,47
	128,66
	не предусм.

	2024
	8,6
	7,141
	газ
	7600
	8379
	1268,6
	1153,397
	164,81
	177,65
	161,5
	не предусм.

	2025
	8,6
	7,141
	газ
	7600
	8379
	1268,6
	1153,397
	164,81
	177,65
	161,5
	не предусм.

	2026
	8,6
	7,141
	газ
	7600
	8379
	1268,6
	1153,397
	164,81
	177,65
	161,5
	не предусм.

	2027
	8,6
	7,141
	газ
	7600
	8379
	1268,6
	1153,397
	164,81
	177,65
	161,5
	не предусм.

	2028
	8,6
	7,141
	газ
	7600
	8379
	1268,6
	1153,397
	164,81
	177,65
	161,5
	не предусм.


Котельная № 13, ул. Рабочая, 195

	Год
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Объем производства тепловой энергии в год
	Характеристика и наименование основного топлива
	Низшая теплота сгорания
	Калорийный коэффициент топлива
	Факт - годовой расход основного топлива
	Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии
	Резервное топливо

	
	
	
	
	
	
	Условного топлива
	Натурального топлива
	
	
	

	
	Гкал/ч
	тыс. Гкал
	
	ккал/кг                       (ккал/куб. нм)
	ккал/нм3
	т у.т
	тыс. м3;  т
	кг у.т./Гкал
	кг у.т./Гкал
	куб. м/Гкал
	

	2012
	0,8
	0,354
	газ
	7000
	8235
	77,14
	66,85
	198,7
	217,92
	188,84
	не предусм.

	2013
	0,8
	0,354
	газ
	7000
	8235
	77,14
	66,85
	198,7
	217,92
	188,84
	не предусм.

	2014
	0,250
	0,329
	газ
	7000
	8235
	56,95
	57,64
	198,7
	160,87
	139,40
	не предусм.

	2015
	0,250
	0,329
	газ
	7000
	8235
	56,95
	57,64
	198,7
	160,87
	139,40
	не предусм.

	2016
	0,250
	0,329
	газ
	7000
	8235
	56,95
	57,64
	198,7
	160,87
	139,40
	не предусм.

	2017
	0,250
	0,329
	газ
	7000
	8235
	56,95
	57,64
	198,7
	160,87
	139,40
	не предусм.

	2018
	0,250
	0,329
	газ
	7000
	8235
	56,95
	57,64
	198,7
	160,87
	139,40
	не предусм.

	2019
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2021
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2022
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2023
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2024
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2025
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2026
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2027
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2028
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Котельная № 14, 4-я линия, 2

	Год
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Объем производства тепловой энергии в год
	Характеристика и наименование основного топлива
	Низшая теплота сгорания
	Калорийный коэффициент топлива
	Факт - годовой расход основного топлива
	Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии
	Резервное топливо

	
	
	
	
	
	
	Условного топлива
	Натурального топлива
	кг у.т./Гкал
	
	

	
	Гкал/ч
	тыс. Гкал
	
	ккал/кг                       (ккал/куб. нм)
	ккал/нм3
	т у.т
	тыс. м3;  т
	
	кг у.т./Гкал
	куб. м/Гкал
	

	2012
	12,8
	9,520
	газ
	7000
	8235
	2128,13
	1844,13
	164,6
	223,54
	193,71
	не предусм.

	2013
	12,8
	9,520
	газ
	7000
	8235
	2128,13
	1844,13
	164,6
	223,54
	193,71
	не предусм.

	2014
	12,8
	7,804
	газ
	7000
	8235
	2128,13
	1751,93
	164,6
	223,54
	193,71
	не предусм.

	2015
	12,8
	7,804
	газ
	7000
	8235
	2128,13
	1751,93
	164,6
	223,54
	193,71
	не предусм.

	2016
	12,8
	7,804
	газ
	7000
	8235
	2128,13
	1751,93
	164,6
	223,54
	193,71
	не предусм.

	2017
	12,8
	7,804
	газ
	7000
	8235
	2128,13
	1751,93
	164,6
	223,54
	193,71
	не предусм.

	2018
	12,8
	7,804
	газ
	7000
	8235
	2128,13
	1751,93
	164,6
	223,54
	193,71
	не предусм.

	2019
	12,8
	7,804
	газ
	7000
	8235
	2128,13
	1751,93
	164,6
	223,54
	193,71
	не предусм.

	2020
	12,8
	7,804
	газ
	7000
	8235
	2128,13
	1751,93
	164,6
	223,54
	193,71
	не предусм.

	2021
	12,8
	7,804
	газ
	7000
	8235
	2128,13
	1751,93
	164,6
	223,54
	193,71
	не предусм.

	2022
	12,8
	7,804
	газ
	7000
	8235
	2128,13
	1751,93
	164,6
	223,54
	193,71
	не предусм.

	2023
	12,8
	7,804
	газ
	7000
	8235
	2128,13
	1751,93
	164,6
	223,54
	193,71
	не предусм.

	2024
	12,8
	7,802
	газ
	7600
	8379
	1391,0
	1264,59
	164,81
	196,3
	178,53
	не предусм.

	2025
	12,8
	7,802
	газ
	7600
	8379
	1391,0
	1264,59
	164,81
	196,3
	178,53
	не предусм.

	2026
	12,8
	7,802
	газ
	7600
	8379
	1391,0
	1264,59
	164,81
	196,3
	178,53
	не предусм.

	2027
	12,8
	7,802
	газ
	7600
	8379
	1391,0
	1264,59
	164,81
	196,3
	178,53
	не предусм.

	2028
	12,8
	7,802
	газ
	7600
	8379
	1391,0
	1264,59
	164,81
	196,3
	178,53
	не предусм.


Котельная № 15, ул. К.Маркса, 119

	Год
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Объем производства тепловой энергии в год
	Характеристика и наименование основного топлива
	Низшая теплота сгорания
	Калорийный коэффициент топлива
	Факт - годовой расход основного топлива
	Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии
	Резервное топливо

	
	
	
	
	
	
	Условного топлива
	Натурального топлива
	
	
	

	
	Гкал/ч
	тыс. Гкал
	
	ккал/кг                       (ккал/куб. нм)
	ккал/нм3
	т у.т
	тыс. м3;  т
	кг у.т./Гкал
	кг у.т./Гкал
	куб. м/Гкал
	

	2012
	1,2
	1,688
	газ
	7000
	8235
	313,66
	271,80
	180,4
	185,82
	161,02
	не предусм.

	2013
	1,2
	1,688
	газ
	7000
	8235
	313,66
	271,80
	180,4
	185,82
	161,02
	не предусм.

	2014
	1,2
	1,449
	газ
	7000
	8235
	313,66
	261,81
	180,4
	185,82
	161,02
	не предусм.

	2015
	1,2
	1,449
	газ
	7000
	8235
	313,66
	261,81
	180,4
	185,82
	161,02
	не предусм.

	2016
	0,800
	1,449
	газ
	7000
	8235
	226,99
	261,81
	180,4
	134,47
	116,53
	не предусм.

	2017
	0,800
	1,449
	газ
	7000
	8235
	226,99
	261,81
	180,4
	134,47
	116,53
	не предусм.

	2018
	0,800
	1,449
	газ
	7000
	8235
	226,99
	261,81
	180,4
	134,47
	116,53
	не предусм.

	2019
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2021
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2022
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2023
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2024
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2025
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2026
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2027
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2028
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Котельная № 16, пр. Ленина, 72

	Год
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Объем производства тепловой энергии в год
	Характеристика и наименование основного топлива
	Низшая теплота сгорания
	Калорийный коэффициент топлива
	Факт - годовой расход основного топлива
	Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии
	Резервное топливо

	
	
	
	
	
	
	Условного топлива
	Натурального топлива
	
	
	

	
	Гкал/ч
	тыс. Гкал
	
	ккал/кг                       (ккал/куб. нм)
	ккал/нм3
	т у.т
	тыс. м3;  т
	кг у.т./Гкал
	кг у.т./Гкал
	куб. м/Гкал
	

	2012
	11,61
	13,447
	газ
	7000
	8235
	1923,87
	1667,14
	163,4
	143,07
	123,98
	не предусм.

	2013
	11,61
	13,447
	газ
	7000
	8235
	1923,87
	1667,14
	163,4
	143,07
	123,98
	не предусм.

	2014
	11,61
	12,510
	газ
	7000
	8235
	1923,87
	1626,59
	163,4
	143,07
	123,98
	не предусм.

	2015
	11,61
	12,510
	газ
	7000
	8235
	1923,87
	1626,59
	163,4
	143,07
	123,98
	не предусм.

	2016
	11,61
	12,510
	газ
	7000
	8235
	1923,87
	1626,59
	163,4
	143,07
	123,98
	не предусм.

	2017
	11,61
	12,510
	газ
	7000
	8235
	1923,87
	1626,59
	163,4
	143,07
	123,98
	не предусм.

	2018
	7,500
	12,510
	газ
	7000
	8235
	1103,96
	1626,59
	163,4
	82,10
	71,14
	не предусм.

	2019
	7,500
	12,510
	газ
	7000
	8235
	1103,96
	1626,59
	163,4
	82,10
	71,14
	не предусм.

	2020
	7,500
	12,510
	газ
	7000
	8235
	1103,96
	1626,59
	163,4
	82,10
	71,14
	не предусм.

	2021
	7,500
	12,510
	газ
	7000
	8235
	1103,96
	1626,59
	163,4
	82,10
	71,14
	не предусм.

	2022
	7,500
	12,510
	газ
	7000
	8235
	1103,96
	1626,59
	163,4
	82,10
	71,14
	не предусм.

	2023
	7,500
	12,510
	газ
	7000
	8235
	1103,96
	1626,59
	163,4
	82,10
	71,14
	не предусм.

	2024
	7,31
	8,569
	газ
	7600
	8379
	1973,8
	1794,44
	164,81
	230,35
	209,93
	не предусм.

	2025
	7,31
	8,569
	газ
	7600
	8379
	1973,8
	1794,44
	164,81
	230,35
	209,93
	не предусм.

	2026
	7,31
	8,569
	газ
	7600
	8379
	1973,8
	1794,44
	164,81
	230,35
	209,93
	не предусм.

	2027
	7,31
	8,569
	газ
	7600
	8379
	1973,8
	1794,44
	164,81
	230,35
	209,93
	не предусм.

	2028
	7,31
	8,569
	газ
	7600
	8379
	1973,8
	1794,44
	164,81
	230,35
	209,93
	не предусм.


Котельная № 17, пр. Ленина, 80А

	Год
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Объем производства тепловой энергии в год
	Характеристика и наименование основного топлива
	Низшая теплота сгорания
	Калорийный коэффициент топлива
	Факт - годовой расход основного топлива
	Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии
	Резервное топливо

	
	
	
	
	
	
	Условного топлива
	Натурального топлива
	
	
	

	
	Гкал/ч
	тыс. Гкал
	
	ккал/кг                       (ккал/куб. нм)
	ккал/нм3
	т у.т
	тыс. м3;  т
	кг у.т./Гкал
	кг у.т./Гкал
	куб. м/Гкал
	

	2012
	1,5
	4,103
	газ
	7000
	8235
	842,41
	729,99
	180,0
	205,32
	177,92
	не предусм.

	2013
	1,5
	4,103
	газ
	7000
	8235
	842,41
	729,99
	180,0
	205,32
	177,92
	не предусм.

	2014
	1,5
	3,201
	газ
	7000
	8235
	842,41
	709,67
	180,0
	205,32
	177,92
	не предусм.

	2015
	1,5
	3,201
	газ
	7000
	8235
	842,41
	709,67
	180,0
	205,32
	177,92
	не предусм.

	2016
	2,000
	3,201
	газ
	7000
	8235
	631,92
	709,67
	180,0
	154,01
	133,46
	не предусм.

	2017
	2,000
	3,201
	газ
	7000
	8235
	631,92
	709,67
	180,0
	154,01
	133,46
	не предусм.

	2018
	2,000
	3,201
	газ
	7000
	8235
	631,92
	709,67
	180,0
	154,01
	133,46
	не предусм.

	2019
	2,000
	3,201
	газ
	7000
	8235
	631,92
	709,67
	180,0
	154,01
	133,46
	не предусм.

	2020
	2,000
	3,201
	газ
	7000
	8235
	631,92
	709,67
	180,0
	154,01
	133,46
	не предусм.

	2021
	2,000
	3,201
	газ
	7000
	8235
	631,92
	709,67
	180,0
	154,01
	133,46
	не предусм.

	2022
	2,000
	3,201
	газ
	7000
	8235
	631,92
	709,67
	180,0
	154,01
	133,46
	не предусм.

	2023
	2,000
	3,201
	газ
	7000
	8235
	631,92
	709,67
	180,0
	154,01
	133,46
	не предусм.

	2024
	1,5
	4,261
	газ
	7600
	8379
	1087
	988,2
	164,8
	255,1
	231,9
	не предусм.

	2025
	1,5
	4,261
	газ
	7600
	8379
	1087
	988,2
	164,8
	255,1
	231,9
	не предусм.

	2026
	1,5
	4,261
	газ
	7600
	8379
	1087
	988,2
	164,8
	255,1
	231,9
	не предусм.

	2027
	1,5
	4,261
	газ
	7600
	8379
	1087
	988,2
	164,8
	255,1
	231,9
	не предусм.

	2028
	1,5
	4,261
	газ
	7600
	8379
	1087
	988,2
	164,8
	255,1
	231,9
	не предусм.


Котельная № 18, 10-я линия, 31

	Год
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Объем производства тепловой энергии в год
	Характеристика и наименование основного топлива
	Низшая теплота сгорания
	Калорийный коэффициент топлива
	Факт - годовой расход основного топлива
	Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии
	Резервное топливо

	
	
	
	
	
	
	Условного топлива
	Натурального топлива
	
	
	

	
	Гкал/ч
	тыс. Гкал
	
	ккал/кг                       (ккал/куб. нм)
	ккал/нм3
	т у.т
	тыс. м3;  т
	кг у.т./Гкал
	кг у.т./Гкал
	куб. м/Гкал
	

	2012
	4,3
	3,911
	газ
	7000
	8235
	655,93
	568,40
	171,4
	167,71
	145,33
	не предусм.

	2013
	4,3
	3,911
	газ
	7000
	8235
	655,93
	568,40
	171,4
	167,71
	145,33
	не предусм.

	2014
	4,3
	3,619
	газ
	7000
	8235
	655,93
	549,84
	171,4
	167,71
	145,33
	не предусм.

	2015
	4,3
	3,619
	газ
	7000
	8235
	655,93
	549,84
	171,4
	167,71
	145,33
	не предусм.

	2016
	4,3
	3,619
	газ
	7000
	8235
	655,93
	549,84
	171,4
	167,71
	145,33
	не предусм.

	2017
	2,000
	3,619
	газ
	7000
	8235
	445,44
	549,84
	171,4
	113,89
	98,69
	не предусм.

	2018
	2,000
	3,619
	газ
	7000
	8235
	445,44
	549,84
	171,4
	113,89
	98,69
	не предусм.

	2019
	2,000
	3,619
	газ
	7000
	8235
	445,44
	549,84
	171,4
	113,89
	98,69
	не предусм.

	2020
	2,000
	3,619
	газ
	7000
	8235
	445,44
	549,84
	171,4
	113,89
	98,69
	не предусм.

	2021
	2,000
	3,619
	газ
	7000
	8235
	445,44
	549,84
	171,4
	113,89
	98,69
	не предусм.

	2022
	2,000
	3,619
	газ
	7000
	8235
	445,44
	549,84
	171,4
	113,89
	98,69
	не предусм.

	2023
	2,000
	3,619
	газ
	7000
	8235
	445,44
	549,84
	171,4
	113,89
	98,69
	не предусм.

	2024
	2,07
	1,456
	газ
	7600
	8379
	345,2
	313,89
	164,81
	237,1
	215,6
	не предусм.

	2025
	2,07
	1,456
	газ
	7600
	8379
	345,2
	313,89
	164,81
	237,1
	215,6
	не предусм.

	2026
	2,07
	1,456
	газ
	7600
	8379
	345,2
	313,89
	164,81
	237,1
	215,6
	не предусм.

	2027
	2,07
	1,456
	газ
	7600
	8379
	345,2
	313,89
	164,81
	237,1
	215,6
	не предусм.

	2028
	2,07
	1,456
	газ
	7600
	8379
	345,2
	313,89
	164,81
	237,1
	215,6
	не предусм.


Котельная № 19, ул. Рабочая, 254

	Год
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Объем производства тепловой энергии в год
	Характеристика и наименование основного топлива
	Низшая теплота сгорания
	Калорийный коэффициент топлива
	Факт - годовой расход основного топлива
	Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии
	Резервное топливо

	
	
	
	
	
	
	Условного топлива
	Натурального топлива
	
	
	

	
	Гкал/ч
	тыс. Гкал
	
	ккал/кг                       (ккал/куб. нм)
	ккал/нм3
	т у.т
	тыс. м3;  т
	кг у.т./Гкал
	кг у.т./Гкал
	куб. м/Гкал
	

	2012
	1,5
	2,905
	газ
	7000
	8235
	658,96
	571,02
	179,9
	226,84
	196,56
	не предусм.

	2013
	1,5
	2,905
	газ
	7000
	8235
	658,96
	571,02
	179,9
	226,84
	196,56
	не предусм.

	2014
	1,5
	2,625
	газ
	7000
	8235
	658,96
	541,69
	179,9
	226,84
	196,56
	не предусм.

	2015
	1,5
	2,625
	газ
	7000
	8235
	658,96
	541,69
	179,9
	226,84
	196,56
	не предусм.

	2016
	1,5
	2,625
	газ
	7000
	8235
	658,96
	541,69
	179,9
	226,84
	196,56
	не предусм.

	2017
	1,700
	2,625
	газ
	7000
	8235
	485,63
	541,69
	179,9
	167,17
	144,86
	не предусм.

	2018
	1,700
	2,625
	газ
	7000
	8235
	485,63
	541,69
	179,9
	167,17
	144,86
	не предусм.

	2019
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2021
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2022
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2023
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2024
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2025
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2026
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2027
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2028
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Котельная № 20, ул. Мамина, 12А

	Год
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Объем производства тепловой энергии в год
	Характеристика и наименование основного топлива
	Низшая теплота сгорания
	Калорийный коэффициент топлива
	Факт - годовой расход основного топлива
	Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии
	Резервное топливо

	
	
	
	
	
	
	Условного топлива
	Натурального топлива
	
	
	

	
	Гкал/ч
	тыс. Гкал
	
	ккал/кг                       (ккал/куб. нм)
	ккал/нм3
	т у.т
	тыс. м3;  т
	кг у.т./Гкал
	кг у.т./Гкал
	куб. м/Гкал
	

	2012
	19,2
	19,600
	газ
	7000
	8235
	2751,44
	2384,26
	164,5
	140,38
	121,65
	не предусм.

	2013
	19,2
	19,600
	газ
	7000
	8235
	2751,44
	2384,26
	164,5
	140,38
	121,65
	не предусм.

	2014
	19,2
	16,137
	газ
	7000
	8235
	2751,44
	1841,23
	164,5
	140,38
	121,65
	не предусм.

	2015
	19,2
	16,137
	газ
	7000
	8235
	2751,44
	1841,23
	164,5
	140,38
	121,65
	не предусм.

	2016
	19,2
	16,137
	газ
	7000
	8235
	2751,44
	1841,23
	164,5
	140,38
	121,65
	не предусм.

	2017
	19,2
	16,137
	газ
	7000
	8235
	2751,44
	1841,23
	164,5
	140,38
	121,65
	не предусм.

	2018
	10,000
	16,137
	газ
	7000
	8235
	1703,72
	1841,23
	164,5
	86,92
	75,32
	не предусм.

	2019
	10,000
	16,137
	газ
	7000
	8235
	1703,72
	1841,23
	164,5
	86,92
	75,32
	не предусм.

	2020
	10,000
	16,137
	газ
	7000
	8235
	1703,72
	1841,23
	164,5
	86,92
	75,32
	не предусм.

	2021
	10,000
	16,137
	газ
	7000
	8235
	1703,72
	1841,23
	164,5
	86,92
	75,32
	не предусм.

	2022
	10,000
	16,137
	газ
	7000
	8235
	1703,72
	1841,23
	164,5
	86,92
	75,32
	не предусм.

	2023
	10,000
	16,137
	газ
	7000
	8235
	1703,72
	1841,23
	164,5
	86,92
	75,32
	не предусм.

	2024
	19,2
	12,721
	газ
	7600
	8379
	2117,9
	1925,37
	164,81
	166,4
	151,35
	не предусм.

	2025
	19,2
	12,721
	газ
	7600
	8379
	2117,9
	1925,37
	164,81
	166,4
	151,35
	не предусм.

	2026
	19,2
	12,721
	газ
	7600
	8379
	2117,9
	1925,37
	164,81
	166,4
	151,35
	не предусм.

	2027
	19,2
	12,721
	газ
	7600
	8379
	2117,9
	1925,37
	164,81
	166,4
	151,35
	не предусм.

	2028
	19,2
	12,721
	газ
	7600
	8379
	2117,9
	1925,37
	164,81
	166,4
	151,35
	не предусм.


Котельная № 22, ул. Аэродромная, 36А

	Год
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Объем производства тепловой энергии в год
	Характеристика и наименование основного топлива
	Низшая теплота сгорания
	Калорийный коэффициент топлива
	Факт - годовой расход основного топлива
	Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии
	Резервное топливо

	
	
	
	
	
	
	Условного топлива
	Натурального топлива
	
	
	

	
	Гкал/ч
	тыс. Гкал
	
	ккал/кг                       (ккал/куб. нм)
	ккал/нм3
	т у.т
	тыс. м3;  т
	кг у.т./Гкал
	кг у.т./Гкал
	куб. м/Гкал
	

	2012
	1,2
	0,829
	газ
	7000
	8235
	181,91
	157,64
	182,1
	219,44
	190,15
	не предусм.

	2013
	1,2
	0,829
	газ
	7000
	8235
	181,91
	157,64
	182,1
	219,44
	190,15
	не предусм.

	2014
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2015
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2016
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2017
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2018
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2019
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2021
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2022
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2023
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2024
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2025
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2026
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2027
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2028
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Котельная № 23, пр. Ленина, 18

	Год
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Объем производства тепловой энергии в год
	Характеристика и наименование основного топлива
	Низшая теплота сгорания
	Калорийный коэффициент топлива
	Факт - годовой расход основного топлива
	Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии
	Резервное топливо

	
	
	
	
	
	
	Условного топлива
	Натурального топлива
	
	
	

	
	Гкал/ч
	тыс. Гкал
	
	ккал/кг                       (ккал/куб. нм)
	ккал/нм3
	т у.т
	тыс. м3;  т
	кг у.т./Гкал
	кг у.т./Гкал
	куб. м/Гкал
	

	2012
	1,8
	2,731
	газ
	7000
	8235
	402,55
	348,83
	180,6
	147,40
	127,73
	не предусм.

	2013
	1,8
	2,731
	газ
	7000
	8235
	402,55
	348,83
	180,6
	147,40
	127,73
	не предусм.

	2014
	1,8
	2,290
	газ
	7000
	8235
	402,55
	369,01
	180,6
	147,40
	127,73
	не предусм.

	2015
	1,8
	2,290
	газ
	7000
	8235
	402,55
	369,01
	180,6
	147,40
	127,73
	не предусм.

	2016
	1,8
	2,290
	газ
	7000
	8235
	402,55
	369,01
	180,6
	147,40
	127,73
	не предусм.

	2017
	1,500
	2,290
	газ
	7000
	8235
	275,95
	369,01
	180,6
	101,05
	87,56
	не предусм.

	2018
	1,500
	2,290
	газ
	7000
	8235
	275,95
	369,01
	180,6
	101,05
	87,56
	не предусм.

	2019
	1,500
	2,290
	газ
	7000
	8235
	275,95
	369,01
	180,6
	101,05
	87,56
	не предусм.

	2020
	1,500
	2,290
	газ
	7000
	8235
	275,95
	369,01
	180,6
	101,05
	87,56
	не предусм.

	2021
	1,500
	2,290
	газ
	7000
	8235
	275,95
	369,01
	180,6
	101,05
	87,56
	не предусм.

	2022
	1,500
	2,290
	газ
	7000
	8235
	275,95
	369,01
	180,6
	101,05
	87,56
	не предусм.

	2023
	1,500
	2,290
	газ
	7000
	8235
	275,95
	369,01
	180,6
	101,05
	87,56
	не предусм.

	2024
	1,500
	1,933
	газ
	7600
	8379
	403,44
	366,77
	164,81
	208,7
	189,7
	не предусм.

	2025
	1,500
	1,933
	газ
	7600
	8379
	403,44
	366,77
	164,81
	208,7
	189,7
	не предусм.

	2026
	1,500
	1,933
	газ
	7600
	8379
	403,44
	366,77
	164,81
	208,7
	189,7
	не предусм.

	2027
	1,500
	1,933
	газ
	7600
	8379
	403,44
	366,77
	164,81
	208,7
	189,7
	не предусм.

	2028
	1,500
	1,933
	газ
	7600
	8379
	403,44
	366,77
	164,81
	208,7
	189,7
	не предусм.


Котельная № 24, ул. Загородная роща, 53

	Год
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Объем производства тепловой энергии в год
	Характеристика и наименование основного топлива
	Низшая теплота сгорания
	Калорийный коэффициент топлива
	Факт - годовой расход основного топлива
	Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии
	Резервное топливо

	
	
	
	
	
	
	Условного топлива
	Натурального топлива
	
	
	

	
	Гкал/ч
	тыс. Гкал
	
	ккал/кг                       (ккал/куб. нм)
	ккал/нм3
	т у.т
	тыс. м3;  т
	кг у.т./Гкал
	кг у.т./Гкал
	куб. м/Гкал
	

	2012
	2,75
	4,454
	газ
	7000
	8235
	709,21
	614,57
	157,9
	159,23
	137,98
	не предусм.

	2013
	2,75
	4,454
	газ
	7000
	8235
	709,21
	614,57
	157,9
	159,23
	137,98
	не предусм.

	2014
	2,75
	4,196
	газ
	7000
	8235
	709,21
	546,78
	157,9
	159,23
	137,98
	не предусм.

	2015
	2,75
	4,196
	газ
	7000
	8235
	709,21
	546,78
	157,9
	159,23
	137,98
	не предусм.

	2016
	2,75
	4,196
	газ
	7000
	8235
	709,21
	546,78
	157,9
	159,23
	137,98
	не предусм.

	2017
	2,75
	4,196
	газ
	7000
	8235
	709,21
	546,78
	157,9
	159,23
	137,98
	не предусм.

	2018
	2,75
	4,196
	газ
	7000
	8235
	709,21
	546,78
	157,9
	159,23
	137,98
	не предусм.

	2019
	2,75
	4,196
	газ
	7000
	8235
	709,21
	546,78
	157,9
	159,23
	137,98
	не предусм.

	2020
	2,75
	4,196
	газ
	7000
	8235
	709,21
	546,78
	157,9
	159,23
	137,98
	не предусм.

	2021
	2,75
	4,196
	газ
	7000
	8235
	709,21
	546,78
	157,9
	159,23
	137,98
	не предусм.

	2022
	2,75
	4,196
	газ
	7000
	8235
	709,21
	546,78
	157,9
	159,23
	137,98
	не предусм.

	2023
	2,75
	4,196
	газ
	7000
	8235
	709,21
	546,78
	157,9
	159,23
	137,98
	не предусм.

	2024
	2,76
	3,375
	газ
	7600
	8379
	515,3
	468,5
	164,81
	152,6
	138,8
	не предусм.

	2025
	2,76
	3,375
	газ
	7600
	8379
	515,3
	468,5
	164,81
	152,6
	138,8
	не предусм.

	2026
	2,76
	3,375
	газ
	7600
	8379
	515,3
	468,5
	164,81
	152,6
	138,8
	не предусм.

	2027
	2,76
	3,375
	газ
	7600
	8379
	515,3
	468,5
	164,81
	152,6
	138,8
	не предусм.

	2028
	2,76
	3,375
	газ
	7600
	8379
	515,3
	468,5
	164,81
	152,6
	138,8
	не предусм.


Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.
7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей первоначально планируются на период, соответствующий первой очереди Генерального плана г.Маркса Марксовского муниципального района Саратовской области, т.е. на период до 2018 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры города Маркса Марксовского муниципального района Саратовской области.

7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов отсутствуют.
Раздел 8. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации.

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории города Маркса Марксовского муниципального района Саратовской области осуществляет МУП «Тепло».

В настоящее время МУП «Тепло» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

1.
Владение на праве аренды источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации и тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью.

На балансе предприятия находятся большая часть магистральных тепловых сетей и более 50% тепловых мощностей источников тепла.

2.
Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в совокупной системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

3.
МУП «Тепло» согласно критериям по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

а) заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне деятельности;
в) осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности;

г) будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в уполномоченный орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, рекомендуется утвердить единой теплоснабжающей организацией города Маркса Марксовского муниципального района Саратовской области МУП «Тепло».   

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

Таблица № 9.1
	Потребители тепловой энергии
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017



	
	Нагрузка (мощность), Гкал/ч



	Централизованное теплоснабжение
	Отопление


	ГВС
	Отопление


	ГВС
	Отопление


	ГВС
	Отопление


	ГВС
	Отопление


	ГВС
	Отопление


	ГВС

	
	47,669


	0


	47,669


	0


	47,669


	0


	46,253


	0


	46,253


	0


	46,253


	0



	Котельная № 1, Интернациональная пл., 6
	2,268
	0
	2,268
	0
	2,268
	0
	2,482
	0
	2,482
	0
	2,482
	0

	Котельная № 2, ул. Куйбышева,1 41
	2,002
	0
	2,002
	0
	2,002
	0
	1,981
	0
	1,981
	0
	1,981
	0

	Котельная № 3, ул. Кирова,54
	0,619
	0
	0,619
	0
	0,619
	0
	0,726
	0
	0,726
	0
	0,726
	0

	Котельная № 4, пр. Ленина,11
	0,862
	0
	0,862
	0
	0,862
	0
	0,656
	0
	0,656
	0
	0,656
	0

	Котельная № 5, ул. Бебеля, 183
	0,124
	0
	0,124
	0
	0,124
	0
	0,114
	0
	0,114
	0
	0,114
	0

	Котельная № 7, ул. 6-я линия, 35
	1,943
	0
	1,943
	0
	1,943
	0
	1,887
	0
	1,887
	0
	1,887
	0

	Котельная № 8, ул. Загородная Роща,7
	0,196
	0
	0,196
	0
	0,196
	0
	0,188
	0
	0,188
	0
	0,188
	0

	Котельная № 9, ул. Аэродромная, 40а
	0,257
	0
	0,257
	0
	1,939
	0
	0,388
	0
	0,388
	0
	0,388
	0

	Котельная № 10, ул. Интернациональная, 38
	1,939
	0
	1,939
	0
	9,192
	0
	1,486
	0
	1,486
	0
	1,486
	0

	Котельная № 11 пр. Строителей, 15а
	9,192
	0
	9,192
	0
	3,827
	0
	9,714
	0
	9,714
	0
	9,714
	0

	Котельная №12, ул. Куйбышева, 231
	3,827
	0
	3,827
	0
	0,185
	0
	2,841
	0
	2,841
	0
	2,841
	0

	Котельная № 13, ул. Рабочая, 195
	0,185
	0
	0,185
	0
	3,303
	0
	0,139
	0
	0,139
	0
	0,139
	0

	Котельная № 14, 4-я линия, 2
	3,303
	0
	3,303
	0
	0,599
	0
	3,453
	0
	3,453
	0
	3,453
	0

	Котельная № 15, ул. К.Маркса,119
	0,599
	0
	0,599
	0
	5,027
	0
	0,595
	0
	0,595
	0
	0,595
	0

	Котельная № 16, пр. Ленина,72
	5,027
	0
	5,027
	0
	1,365
	0
	5,457
	0
	5,457
	0
	5,457
	0

	Котельная № 17, пр. Ленина, 80А
	1,365
	0
	1,365
	0
	1,624
	0
	1,413
	0
	1,413
	0
	1,413
	0

	Котельная № 18, 10-я линия, 31
	1,624
	0
	1,624
	0
	1,267
	0
	1,601
	0
	1,601
	0
	1,601
	0

	Котельная № 19, ул. Рабочая, 254
	1,267
	0
	1,267
	0
	7,025
	0
	1,158
	0
	1,158
	0
	1,158
	0

	Котельная № 20, ул. Мамина, 12А
	7,025
	0
	7,025
	0
	0,367
	0
	7,095
	0
	7,095
	0
	7,095
	0

	Котельная № 22, ул. Аэродромная, 36А
	0,367
	0
	0,367
	0
	0
	0
	0,278
	0
	0,278
	0
	0,278
	0

	Котельная № 23, пр. Ленина, 18
	1,075
	0
	1,075
	0
	2,603
	0
	0,851
	0
	0,851
	0
	0,851
	0

	Котельная № 24, ул. Загородная роща, 53
	2,603
	0
	2,603
	0
	1,939
	0
	1,75
	0
	1,75
	0
	1,75
	0


(продолжение)

	Потребители тепловой энергии
	2018-2023
	2023-2028



	
	Нагрузка (мощность), Гкал/ч

	Централизованное теплоснабжение
	Отопление


	ГВС
	Отопление


	ГВС

	
	46,253
	0


	49,3917

	0



	Котельная № 1, Интернациональная пл., 6
	2,482
	0
	2,4372
	0

	Котельная № 2, ул. Куйбышева, 141
	1,981
	0
	2,2946
	0

	Котельная № 3, ул. Кирова, 54
	0,726
	0
	0,726
	0

	Котельная № 4, пр. Ленина, 11
	0,656
	0
	0,64
	0

	Котельная № 5, ул. Бебеля, 183
	0,114
	0
	0,114
	0

	Котельная № 7, ул.6-я линия, 35
	1,887
	0
	2,0956
	0

	Котельная № 8, ул. Загородная Роща, 7
	0,188
	0
	0,188
	0

	Котельная № 9, ул. Аэродромная, 40а
	0,388
	0
	0,5279
	0

	Котельная № 10, ул. Интернациональная, 38
	1,486
	0
	1,9135
	0

	Котельная № 11 пр.Строителей, 15а
	9,714
	0
	8,4953
	0

	Котельная №12, ул. Куйбышева, 231
	2,841
	0
	5,3690
	0

	Котельная № 13, ул. Рабочая, 195
	0,139
	0
	0,139
	0

	Котельная № 14, 4-я линия, 2
	3,453
	0
	5,5405
	0

	Котельная № 15, ул. К. Маркса, 119
	0,595
	0
	0,595
	0

	Котельная № 16, пр. Ленина, 72
	5,457
	0
	6,3108
	0

	Котельная № 17, пр. Ленина, 80А
	1,413
	0
	2,0857
	0

	Котельная № 18, 10-я линия, 31
	1,601
	0
	1,1619
	0

	Котельная № 19, ул. Рабочая, 254
	1,158
	0
	1,158
	0

	Котельная № 20, ул. Мамина,12А
	7,095
	0
	7,4934
	0

	Котельная № 22, ул. Аэродромная,36А
	0,278
	0
	00,278
	0

	Котельная № 23, пр. Ленина,18
	0,851
	0
	1,2720
	0

	Котельная № 24, ул. Загородная роща, 53
	1,75
	0
	1,7543
	0


Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не предусмотрена.
Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

Статьей 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ предусмотрено, что «в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

На территории Марксовского муниципального района находятся бесхозными сети от котельной № 14. 
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