АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  _____ г.  № _______
Об актуализации схемы теплоснабжения
муниципального образования город Маркс


В соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154, руководствуясь Уставом Марксовского муниципального района, Уставом муниципального образования город Маркс, администрация Марксовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Актуализировать схему теплоснабжения муниципального образования город Маркс Саратовской области, утвержденную постановлением администрации Марксовского муниципального района Саратовской области от 6 ноября 2015 года № 1876, (с изменениями от 12 августа 2019 года № 1411), согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Воложка» и разместить на официальном сайте Марксовского муниципального района.


3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Марксовского муниципального района, курирующего сферу ЖКХ.
Глава Марксовского

муниципального района
                               

    В.С.  Прохорова

Приложение 
к постановлению администрации

муниципального района







     от  _____ г.  № _______
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Паспорт схемы  теплоснабжения
	Наименование Программы: 
	Схема теплоснабжения г.Маркса Марксовского муниципального района Саратовской области 

	Основания для

разработки Схемы: 
	- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей;

- Постановление Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

	Заказчик Схемы
	Администрация Марксовского муниципального района Саратовской области



	Основные разработчики Схемы:
	Администрация Марксовского муниципального района Саратовской области, ГАУ «Агентство энергосбережения» Саратовской области, МУП «Тепло»



	Исполнители Программы:


	Администрация Марксовского муниципального района Саратовской области, МУП «Тепло»



	Цель формирования схемы: 
	     Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом по развитию системы теплоснабжения в поселении.

     В схеме теплоснабжении:

- осуществлен анализ существующего положения и состояния системы теплоснабжения;

- дано технико-экономическое обоснование принимаемых решений по реконструкции, замене или модернизации основного оборудования для котельных, трасс тепловых сетей;

- дается обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности или в случае снижения тепловых нагрузок в рассматриваемый срок  - порядок принятия решений и принимаемых мер и необходимых мероприятий. 

	Срок реализации Схемы:
	  с 2013 г. по 2028 г.


Общие положения

1. Проект схемы теплоснабжения города Маркса Саратовской области на период до 2028 года (далее - Схема) разработан на основании договора и статей 6, 23 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Основанием для разработки Схемы являются:


-   Генеральный план муниципального образования город Маркс Саратовской области;


-   Материалы теплоснабжающих предприятий города (документация по источникам тепла, данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, конструктивные данные по сетям, эксплуатационная документация, документы по финансовой и хозяйственной деятельности, статистическая отчетность).

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории города Маркса Марксовского муниципального района Саратовской области  

1.1. Существующее состояние.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории города Маркса Марксовского муниципального района Саратовской области осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка, многоквартирные жилые дома и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми теплогенераторами, негазифицированная застройка – печами на твердом топливе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Многоквартирные жилые дома, крупные общественные здания и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории города Маркса Марксовского муниципального района Саратовской области   осуществляет МУП «Тепло».
Котельные МУП «Тепло» являются крупными потребителями ТЭР в жилищно-коммунальном комплексе города Маркса Марксовского муниципального района Саратовской области. Большой износ тепловых сетей приводит к перерасходу топлива и тепла, к завышенным затратам на текущее обслуживание. 

Размещение котельных и магистральных тепловых сетей представлено в графической части Приложение 2.

Среднегодовая выработка тепла котельными составляет ориентировочно 78789,51 Гкал/год, расход газа – 14,591 млн. куб. м /год. 

Таблица № 1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов 
	Потребители тепловой энергии
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018-2023
	2023-2028

	
	Площадь, м2



	Отапливаемые площади (от централизован-ного теплоснабже-ния)
	421523


	421523


	421523


	421523


	421523


	421523


	421523


	421523



	Жилой фонд
	337350
	337350
	337350
	337350
	337350
	337350
	337350
	337350

	Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий
	84173
	84173
	84173
	84173
	84173
	84173
	84173
	84173

	Зоны производственных зданий промышленных предприятий
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица № 1.2. Объемы потребления тепловой мощности и приросты 

потребления тепловой мощности

	Потребители тепловой энергии
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017



	
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч



	Централизован-ное теплоснабже-ние
	Отопление


	ГВС
	Отопление


	ГВС
	Отопление


	ГВС
	Отопление


	ГВС
	Отопление


	ГВС
	Отопление


	ГВС

	
	60,431
	0


	60,431
	0


	60,431
	0


	46,253
	0


	46,253
	0


	46,253
	0



	Жилой фонд
	33,735


	0
	33,735


	0
	33,735


	0
	33,538


	0
	33,538


	0
	33,538


	0

	Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий
	14,07
	0
	14,07
	0
	14,07
	0
	10,66
	0
	10,66
	0
	10,66
	0

	Зоны производственных зданий промышленных предприятий
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


(продолжение)

	Потребители тепловой энергии
	2018-2023
	2023-2028



	
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч



	Централизованное теплоснабжение
	Отопление


	ГВС


	Отопление


	ГВС



	
	46,253
	0


	49,3917
	0



	Жилой фонд
	33,538


	0
	37,2663

	0

	Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий
	10,66
	0
	12,1254
	0

	Зоны производственных зданий промышленных предприятий
	0
	0
	0
	0


Таблица № 1.3. Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии

Вновь построенные здания планируется подключать к индивидуальным источникам теплоснабжения. 

	Потребители тепловой энергии
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017



	
	Объем годового потребления, тыс. Гкал



	Централизован-ное теплоснабже-ние
	Отопление


	ГВС
	Отопление


	ГВС
	Отопление


	ГВС
	Отопление


	ГВС
	Отопление


	ГВС
	Отопление


	ГВС

	
	119,87
	0,000
	119,87
	0,000
	119,87
	0,000
	119,87
	0,000
	119,87
	0,000
	119,87
	0,000

	Жилой фонд
	77,214


	0,000
	77,214


	0,000
	77,214


	0,000
	77,214


	0,000
	77,214


	0,000
	77,214


	0,000

	Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий
	42,657
	0,000
	42,657
	0,000
	42,657
	0,000
	42,657
	0,000
	42,657
	0,000
	42,657
	0,000

	Зоны производственных зданий промышленных предприятий
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Индивидуаль-ные источники теплоснабжения
	67,928


	10,1
	67,928


	10,1
	67,928


	10,1
	67,928


	10,1
	67,928


	10,1
	67,928


	10,1

	Жилой фонд
	67,1
	10,1
	67,1
	10,1
	67,1
	10,1
	67,1
	10,1
	67,1
	10,1
	67,1
	10,1

	Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий
	0,355
	0
	0,355
	0
	0,355
	0
	0,355
	0
	0,355
	0
	0,355
	0

	Зоны производственных зданий промышленных предприятий
	0,473
	0
	0,473
	0
	0,473
	0
	0,473
	0
	0,473
	0
	0,473
	0


(продолжение)

	Потребители тепловой энергии
	2018-2023
	2023-2028



	
	Объем годового потребления, тыс. Гкал



	Централизованное теплоснабжение
	Отопление


	ГВС


	Отопление


	ГВС



	
	119,87
	0,000
	78,568497
	0,000

	Жилой фонд
	77,214


	0,000
	53,4611766

	0,000

	Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий
	42,657
	0,000
	25,1073204
	0,000

	Зоны производственных зданий промышленных предприятий
	0
	0
	0
	0

	Индивидуальные источники теплоснабжения
	67,928


	10,1
	67,928


	10,1

	Жилой фонд


	67,1
	10,1
	67,1
	10,1

	Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий
	0,355
	0
	0,355
	0

	Зоны производственных зданий промышленных предприятий
	0,473
	0
	0,473
	0


Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в городах с учетом применения эффективного радиуса теплоснабжения. 

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Перечень исходных данных для расчета радиуса эффективного теплоснабжения по каждой системе теплоснабжения 

	Система теплоснабжения
	Площадь зоны действия источника тепла по площадям кадастро-вых квар-талов, кв.км.
	Тепловая нагрузка источника теплоты, Гкал/ч.
	Среднее число абонентов
	Стои-мость тепловых сетей, млн.руб.
	Материаль-ная характеристика систем теплоснабже-
ния,м 2
	Число часов использова-ния максимума тепловой нагрузки,ч.
	Стоимость электроэнергии для перекачки теплоносителя руб/кВт.ч.
	Расчет-ный перепад, темпера-тур, С
	Себес-тоимость выработки тепла, руб/Гкал

	Котельная № 1, ул. Интернациональная.,6


	0,1764
	2,482
	10
	0,40
	528,316
	3240
	9,43
	25
	2295,76

	Котельная № 2, ул. Куйбышева,

141
	0,0137
	1,981
	20
	0,28
	518,416
	3240
	9,43
	25
	2296,01

	Котельная № 4, пр. Ленина,11


	0,0009
	0,656
	2
	0,14
	59,694
	3240
	9,43
	25
	2299,58

	Котельная № 7, ул. 6-я линия, 35
	0,007
	1,887
	8
	0,24
	336,674
	3240
	9,43
	25
	2295,14

	Котельная № 9, ул. Аэродромная, 40а
	0,0006
	0,388
	2
	0,31
	81,324
	3240
	9,43
	25
	2290,15

	Котельная № 10, ул. Интернациональная, 38
	0,0201
	1,486
	20
	0,51
	315,456
	3240
	9,43
	25
	2378,56

	Котельная № 11 пр. Строителей,15а
	0,027
	9,714
	33
	0,60
	890,07
	3240
	9,43
	25
	2287,98

	Котельная № 12, ул. Куйбышева,231
	0,0304
	2,841
	13
	0,34
	999,05
	3240
	9,43
	25
	2299,4

	Котельная № 14, 4-я линия, 2
	0,0036
	3,453
	11
	0,31
	935,02
	3240
	9,43
	25
	2292,35

	Котельная № 16, пр. Ленина,72
	0,00231
	5,457
	20
	0,37
	627,014
	3240
	9,43
	25
	2293,49

	Котельная № 17, пр. Ленина,80А
	0,002
	1,413
	5
	0,09
	281,386
	3240
	9,43
	25
	2289,51

	Котельная № 18, 10-я линия, 31
	0,0256
	1,601
	14
	0,25
	284,84
	3240
	9,43
	25
	2153,19

	Котельная № 20, ул. Мамина, 12А
	0,024
	7,095
	21
	0,53
	1223,786
	3240
	9,43
	25
	2292,72

	Котельная № 23, пр. Ленина, 18
	0,0039
	0,851
	3
	0,10
	136,738
	3240
	9,43
	25
	2300,25

	Котельная № 24, ул. Загородная роща, 53
	0,0071
	1,75
	8
	0,21
	286,37
	3240
	9,43
	25
	2296,47


Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения по каждой системе теплоснабжения 

	№ п/п
	Система теплоснабжения
	Среднее число абонентов на 1 кв.км
	Теплоплотность района, Гкал/час на кв.км 
	Переменная часть предельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб/Гкал
	Постоянная часть предельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб/Гкал*км
	Эффуктивный радиус теплоснабже-ния, Rэф.,км

	1
	Котельная № 1, ул. Интернациональная пл., 6
	56,7
	12,9
	134,9
	63,6
	0,268

	2
	Котельная № 2, ул. Куйбышева, 141
	1459,9
	146,1
	134,8
	36,0
	0,149

	4
	Котельная № 4, пр. Ленина, 11
	2222,2
	957,8
	134,7
	12,4
	0,074

	6
	Котельная № 7, ул. 6-я линия, 35
	1142,9
	277,6
	134,8
	19,4
	0,128

	8
	Котельная № 9, ул. Аэродромная, 40а
	3333,3
	428,3
	134,8
	26,1
	0,026

	9
	Котельная № 10, ул. Интернациональная, 38
	995,0
	96,5
	134,8
	49,1
	0,034

	10
	Котельная № 11 пр. Строителей, 15а
	1222,2
	340,4
	134,8
	19,3
	0,131

	11
	Котельная № 12, ул. Куйбышева, 231
	427,6
	125,9
	134,8
	25,1
	0,182

	13
	Котельная № 14, 4-я линия, 2
	3055,6
	917,5
	134,7
	17,1
	0,033

	15
	Котельная № 16, пр. Ленина, 72
	8658,0
	2176,2
	134,7
	9,5
	0,147

	16
	Котельная № 17, пр. Ленина, 80А
	2500,0
	682,5
	134,7
	15,9
	0,089

	17
	Котельная № 18, 10-я линия,31
	546,9
	63,4
	134,8
	46,6
	0,136

	19
	Котельная № 20, ул. Мамина, 12А
	875,0
	292,7
	134,8
	18,3
	0,028

	21
	Котельная № 23, пр. Ленина, 18
	769,2
	275,6
	134,8
	17,3
	0,072

	22
	Котельная № 24, ул. Загородная роща, 53
	1126,8
	366,6
	134,8
	13,1
	0,065


2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии см. графическую часть Приложение 2.

2.3. Перспективные и существующие балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки 

Таблица № 2.1. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

Котельная № 1, Интернациональная пл., 6

	Год
	Установленная тепловая 
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Доля собственных нужд
	Расход тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность нетто
	Уровень потерь
	Потери мощности в тепловых сетях
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность)
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла

	
	мощность
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	2012
	2,300
	2,300
	1,80%
	0,041
	2,259
	9,90%
	0,224
	2,268
	-0,233

	2013
	2,300
	2,300
	1,80%
	0,041
	2,259
	9,90%
	0,224
	2,268
	-0,233

	2014
	2,300
	2,300
	1,80%
	0,041
	2,259
	9,90%
	0,224
	2,268
	-0,233

	2015
	2,300
	2,300
	1,2%
	0,041
	2,259
	8,66%
	0,224
	2,268
	-0,233

	2016
	2,300
	2,300
	1,2%
	0,041
	2,259
	8,66%
	0,224
	2,268
	-0,233

	2017
	2,300
	2,300
	1,2%
	0,041
	2,259
	8,66%
	0,224
	2,268
	-0,233

	2018
	2,300
	2,300
	1,2%
	0,041
	2,259
	8,66%
	0,224
	2,268
	-0,233

	2019
	2,300
	2,300
	1,2%
	0,041
	2,259
	8,66%
	0,224
	2,268
	-0,233

	2020
	2,300
	2,300
	1,2%
	0,041
	2,259
	8,66%
	0,224
	2,268
	-0,233

	2021
	2,300
	2,300
	1,2%
	0,041
	2,259
	8,66%
	0,224
	2,268
	-0,233

	2022
	2,300
	2,300
	1,2%
	0,041
	2,259
	8,66%
	0,224
	2,268
	-0,233

	2023
	2,300
	2,300
	1,2%
	0,041
	2,259
	8,66%
	0,224
	2,268
	-0,233

	2024
	2,3
	2,2
	0,32%
	0,007
	2,193
	10,49%
	0,23
	2,437
	-0,474

	2025
	2,3
	2,2
	0,32%
	0,007
	2,193
	10,49%
	0,23
	2,437
	-0,474

	2026
	2,3
	2,2
	0,32%
	0,007
	2,193
	10,49%
	0,23
	2,437
	-0,474

	2027
	2,3
	2,2
	0,32%
	0,007
	2,193
	10,49%
	0,23
	2,437
	-0,474

	2028
	2,3
	2,2
	0,32%
	0,007
	2,193
	10,49%
	0,23
	2,437
	-0,474


Котельная № 2, ул. Куйбышева, 141

	Год
	Установленная тепловая 
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Доля собственных нужд
	Расход тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность нетто
	Уровень потерь
	Потери  мощности в тепловых сетях
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность)
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла

	
	мощность
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	2012
	3,800
	3,800
	1,80%
	0,068
	3,732
	9,90%
	0,369
	2,002
	1,360

	2013
	3,800
	3,800
	1,80%
	0,068
	3,732
	9,90%
	0,369
	2,002
	1,360

	2014
	3,800
	3,800
	1,80%
	0,068
	3,732
	9,90%
	0,369
	2,002
	1,360

	2015
	2,500
	2,500
	1,2%
	0,045
	2,455
	8,66%
	0,243
	2,002
	0,210

	2016
	2,500
	2,500
	1,2%
	0,045
	2,455
	8,66%
	0,243
	2,002
	0,210

	2017
	2,500
	2,500
	1,2%
	0,045
	2,455
	8,66%
	0,243
	2,002
	0,210

	2018
	2,500
	2,500
	1,2%
	0,045
	2,455
	8,66%
	0,243
	2,002
	0,210

	2019
	2,500
	2,500
	1,2%
	0,045
	2,455
	8,66%
	0,243
	2,002
	0,210

	2020
	2,500
	2,500
	1,2%
	0,045
	2,455
	8,66%
	0,243
	2,002
	0,210

	2021
	2,500
	2,500
	1,2%
	0,045
	2,455
	8,66%
	0,243
	2,002
	0,210

	2022
	2,500
	2,500
	1,2%
	0,045
	2,455
	8,66%
	0,243
	2,002
	0,210

	2023
	2,500
	2,500
	1,2%
	0,045
	2,455
	8,66%
	0,243
	2,002
	0,210

	2024
	3,8
	3,5
	0,17%
	0,006
	3,494
	6,58%
	0,23
	2,295
	0,969

	2025
	3,8
	3,5
	0,17%
	0,006
	3,494
	6,58%
	0,23
	2,295
	0,969

	2026
	3,8
	3,5
	0,17%
	0,006
	3,494
	6,58%
	0,23
	2,295
	0,969

	2027
	3,8
	3,5
	0,17%
	0,006
	3,494
	6,58%
	0,23
	2,295
	0,969

	2028
	3,8
	3,5
	0,17%
	0,006
	3,494
	6,58%
	0,23
	2,295
	0,969


Котельная № 4, пр. Ленина, 11

	Год
	Установленная тепловая 
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Доля собственных нужд
	Расход тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность нетто
	Уровень потерь
	Потери  мощности в тепловых сетях
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность)
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла

	
	мощность
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	2012
	0,900
	0,900
	1,80%
	0,016
	0,884
	9,90%
	0,087
	0,862
	-0,066

	2013
	0,900
	0,900
	1,80%
	0,016
	0,884
	9,90%
	0,087
	0,862
	-0,066

	2014
	0,900
	0,900
	1,80%
	0,016
	0,884
	9,90%
	0,087
	0,862
	-0,066

	2015
	0,900
	0,900
	1,2%
	0,016
	0,884
	8,66%
	0,087
	0,862
	-0,066

	2016
	0,900
	0,900
	1,2%
	0,016
	0,884
	8,66%
	0,087
	0,862
	-0,066

	2017
	0,900
	0,900
	1,2%
	0,016
	0,884
	8,66%
	0,087
	0,862
	-0,066

	2018
	0,900
	0,900
	1,2%
	0,016
	0,884
	8,66%
	0,087
	0,862
	-0,066

	2019
	0,900
	0,900
	1,2%
	0,016
	0,884
	8,66%
	0,087
	0,862
	-0,066

	2020
	0,900
	0,900
	1,2%
	0,016
	0,884
	8,66%
	0,087
	0,862
	-0,066

	2021
	0,900
	0,900
	1,2%
	0,016
	0,884
	8,66%
	0,087
	0,862
	-0,066

	2022
	0,900
	0,900
	1,2%
	0,016
	0,884
	8,66%
	0,087
	0,862
	-0,066

	2023
	0,900
	0,900
	1,2%
	0,016
	0,884
	8,66%
	0,087
	0,862
	-0,066

	2024
	0,9
	0,896
	0,2%
	0,002
	0,894
	3,36%
	0,03
	0,64
	0,224

	2025
	0,9
	0,896
	0,2%
	0,002
	0,894
	3,36%
	0,03
	0,64
	0,224

	2026
	0,9
	0,896
	0,2%
	0,002
	0,894
	3,36%
	0,03
	0,64
	0,224

	2027
	0,9
	0,896
	0,2%
	0,002
	0,894
	3,36%
	0,03
	0,64
	0,224

	2028
	0,9
	0,896
	0,2%
	0,002
	0,894
	3,36%
	0,03
	0,64
	0,224


Котельная № 7, ул. 6-я линия, 35

	Год
	Установленная тепловая 
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Доля собственных нужд
	Расход тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность нетто
	Уровень потерь
	Потери  мощности в тепловых сетях
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность)
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла

	
	мощность
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	2012
	5,160
	5,160
	1,80%
	0,093
	5,067
	9,90%
	0,502
	1,943
	2,622

	2013
	5,160
	5,160
	1,80%
	0,093
	5,067
	9,90%
	0,502
	1,943
	2,622

	2014
	5,160
	5,160
	1,80%
	0,093
	5,067
	9,90%
	0,502
	1,943
	2,622

	2015
	2,500
	2,500
	1,2%
	0,045
	2,455
	8,66%
	0,243
	1,943
	0,269

	2016
	2,500
	2,500
	1,2%
	0,045
	2,455
	8,66%
	0,243
	1,943
	0,269

	2017
	2,500
	2,500
	1,2%
	0,045
	2,455
	8,66%
	0,243
	1,943
	0,269

	2018
	2,500
	2,500
	1,2%
	0,045
	2,455
	8,66%
	0,243
	1,943
	0,269

	2019
	2,500
	2,500
	1,2%
	0,045
	2,455
	8,66%
	0,243
	1,943
	0,269

	2020
	2,500
	2,500
	1,2%
	0,045
	2,455
	8,66%
	0,243
	1,943
	0,269

	2021
	2,500
	2,500
	1,2%
	0,045
	2,455
	8,66%
	0,243
	1,943
	0,269

	2022
	2,500
	2,500
	1,2%
	0,045
	2,455
	8,66%
	0,243
	1,943
	0,269

	2023
	2,500
	2,500
	1,2%
	0,045
	2,455
	8,66%
	0,243
	1,943
	0,269

	2024
	2,5
	2,48
	0,2%
	0,005
	2,475
	4,44%
	0,11
	2,096
	0,269

	2025
	2,5
	2,48
	0,2%
	0,005
	2,475
	4,44%
	0,11
	2,096
	0,269

	2026
	2,5
	2,48
	0,2%
	0,005
	2,475
	4,44%
	0,11
	2,096
	0,269

	2027
	2,5
	2,48
	0,2%
	0,005
	2,475
	4,44%
	0,11
	2,096
	0,269

	2028
	2,5
	2,48
	0,2%
	0,005
	2,475
	4,44%
	0,11
	2,096
	0,269


Котельная № 9, ул. Аэродромная, 40а

	Год
	Установленная тепловая 
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Доля собственных нужд
	Расход тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность нетто
	Уровень потерь
	Потери  мощности в тепловых сетях
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность)
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла

	
	мощность
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	2012
	0,260
	0,260
	1,80%
	0,005
	0,255
	9,90%
	0,025
	0,257
	-0,027

	2013
	0,260
	0,260
	1,80%
	0,005
	0,255
	9,90%
	0,025
	0,257
	-0,027

	2014
	1,000
	1,000
	1,80%
	0,018
	0,982
	9,90%
	0,097
	0,624
	0,261

	2015
	1,000
	1,000
	1,2%
	0,018
	0,982
	8,66%
	0,097
	0,624
	0,261

	2016
	1,000
	1,000
	1,2%
	0,018
	0,982
	8,66%
	0,097
	0,624
	0,261

	2017
	1,000
	1,000
	1,2%
	0,018
	0,982
	8,66%
	0,097
	0,624
	0,261

	2018
	1,000
	1,000
	1,2%
	0,018
	0,982
	8,66%
	0,097
	0,624
	0,261

	2019
	1,000
	1,000
	1,2%
	0,018
	0,982
	8,66%
	0,097
	0,624
	0,261

	2020
	1,000
	1,000
	1,2%
	0,018
	0,982
	8,66%
	0,097
	0,624
	0,261

	2021
	1,000
	1,000
	1,2%
	0,018
	0,982
	8,66%
	0,097
	0,624
	0,261

	2022
	1,000
	1,000
	1,2%
	0,018
	0,982
	8,66%
	0,097
	0,624
	0,261

	2023
	1,000
	1,000
	1,2%
	0,018
	0,982
	8,66%
	0,097
	0,624
	0,261

	2024
	0,838
	0,836
	0,1%
	0,001
	0,835
	4,8%
	0,04
	0,526
	0,269

	2025
	0,838
	0,836
	0,1%
	0,001
	0,835
	4,8%
	0,04
	0,526
	0,269

	2026
	0,838
	0,836
	0,1%
	0,001
	0,835
	4,8%
	0,04
	0,526
	0,269

	2027
	0,838
	0,836
	0,1%
	0,001
	0,835
	4,8%
	0,04
	0,526
	0,269

	2028
	0,838
	0,836
	0,1%
	0,001
	0,835
	4,8%
	0,04
	0,526
	0,269


Котельная № 10, ул. Интернациональная, 38

	Год
	Установленная тепловая 
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Доля собственных нужд
	Расход тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность нетто
	Уровень потерь
	Потери  мощности в тепловых сетях
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность)
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла

	
	мощность
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	2012
	2,400
	2,400
	1,80%
	0,043
	2,357
	9,90%
	0,233
	1,939
	0,184

	2013
	2,400
	2,400
	1,80%
	0,043
	2,357
	9,90%
	0,233
	1,939
	0,184

	2014
	2,400
	2,400
	1,80%
	0,043
	2,357
	9,90%
	0,233
	1,939
	0,184

	2015
	2,200
	2,200
	1,2%
	0,040
	2,160
	8,66%
	0,214
	1,939
	0,008

	2016
	2,200
	2,200
	1,2%
	0,040
	2,160
	8,66%
	0,214
	1,939
	0,008

	2017
	2,200
	2,200
	1,2%
	0,040
	2,160
	8,66%
	0,214
	1,939
	0,008

	2018
	2,200
	2,200
	1,2%
	0,040
	2,160
	8,66%
	0,214
	1,939
	0,008

	2019
	2,200
	2,200
	1,2%
	0,040
	2,160
	8,66%
	0,214
	1,939
	0,008

	2020
	2,200
	2,200
	1,2%
	0,040
	2,160
	8,66%
	0,214
	1,939
	0,008

	2021
	2,200
	2,200
	1,2%
	0,040
	2,160
	8,66%
	0,214
	1,939
	0,008

	2022
	2,200
	2,200
	1,2%
	0,040
	2,160
	8,66%
	0,214
	1,939
	0,008

	2023
	2,200
	2,200
	1,2%
	0,040
	2,160
	8,66%
	0,214
	1,939
	0,008

	2024
	2,4
	2,36
	0,13%
	0,003
	2,357
	6,4%
	0,15
	1,9135
	0,2935

	2025
	2,4
	2,36
	0,13%
	0,003
	2,357
	6,4%
	0,15
	1,9135
	0,2935

	2026
	2,4
	2,36
	0,13%
	0,003
	2,357
	6,4%
	0,15
	1,9135
	0,2935

	2027
	2,4
	2,36
	0,13%
	0,003
	2,357
	6,4%
	0,15
	1,9135
	0,2935

	2028
	2,4
	2,36
	0,13%
	0,003
	2,357
	6,4%
	0,15
	1,9135
	0,2935


Котельная № 11 пр. Строителей, 15а

	Год
	Установленная тепловая 
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Доля собственных нужд
	Расход тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность нетто
	Уровень потерь
	Потери  мощности в тепловых сетях
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность)
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла

	
	мощность
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	2012
	24,6
	24,6
	1,80%
	0,443
	24,157
	9,90%
	2,392
	9,192
	12,574

	2013
	24,6
	24,6
	1,80%
	0,443
	24,157
	9,90%
	2,392
	9,192
	12,574

	2014
	24,6
	24,6
	1,80%
	0,443
	24,157
	9,90%
	2,392
	9,192
	12,574

	2015
	24,6
	24,6
	1,2%
	0,443
	24,157
	8,66%
	2,392
	9,192
	12,574

	2016
	24,6
	24,6
	1,2%
	0,443
	24,157
	8,66%
	2,392
	9,192
	12,574

	2017
	24,6
	24,6
	1,2%
	0,443
	24,157
	8,66%
	2,392
	9,192
	12,574

	2018
	15
	15
	1,2%
	0,270
	14,730
	8,66%
	1,458
	9,192
	4,080

	2019
	15
	15
	1,2%
	0,270
	14,730
	8,66%
	1,458
	9,192
	4,080

	2020
	15
	15
	1,2%
	0,270
	14,730
	8,66%
	1,458
	9,192
	4,080

	2021
	15
	15
	1,2%
	0,270
	14,730
	8,66%
	1,458
	9,192
	4,080

	2022
	15
	15
	1,2%
	0,270
	14,730
	8,66%
	1,458
	9,192
	4,080

	2023
	15
	15
	1,2%
	0,270
	14,730
	8,66%
	1,458
	9,192
	4,080

	2024
	24,6
	24,4
	0,2%
	0,04
	24,36
	1,3%
	0,32
	8,4953
	15,5447

	2025
	24,6
	24,4
	0,2%
	0,04
	24,36
	1,3%
	0,32
	8,4953
	15,5447

	2026
	24,6
	24,4
	0,2%
	0,04
	24,36
	1,3%
	0,32
	8,4953
	15,5447

	2027
	24,6
	24,4
	0,2%
	0,04
	24,36
	1,3%
	0,32
	8,4953
	15,5447

	2028
	24,6
	24,4
	0,2%
	0,04
	24,36
	1,3%
	0,32
	8,4953
	15,5447


Котельная № 12, ул. Куйбышева, 231

	Год
	Установленная тепловая 
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Доля собственных нужд
	Расход тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность нетто
	Уровень потерь
	Потери  мощности в тепловых сетях
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность)
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла

	
	мощность
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	2012
	8,6
	8,6
	1,80%
	0,155
	8,445
	9,90%
	0,836
	3,827
	3,782

	2013
	8,6
	8,6
	1,80%
	0,155
	8,445
	9,90%
	0,836
	3,827
	3,782

	2014
	8,6
	8,6
	1,80%
	0,155
	8,445
	9,90%
	0,836
	3,827
	3,782

	2015
	8,6
	8,6
	1,2%
	0,155
	8,445
	8,66%
	0,836
	3,827
	3,782

	2016
	8,6
	8,6
	1,2%
	0,155
	8,445
	8,66%
	0,836
	3,827
	3,782

	2017
	8,6
	8,6
	1,2%
	0,155
	8,445
	8,66%
	0,836
	3,827
	3,782

	2018
	8,6
	8,6
	1,2%
	0,155
	8,445
	8,66%
	0,836
	3,827
	3,782

	2019
	8,6
	8,6
	1,2%
	0,155
	8,445
	8,66%
	0,836
	3,827
	3,782

	2020
	8,6
	8,6
	1,2%
	0,155
	8,445
	8,66%
	0,836
	3,827
	3,782

	2021
	8,6
	8,6
	1,2%
	0,155
	8,445
	8,66%
	0,836
	3,827
	3,782

	2022
	8,6
	8,6
	1,2%
	0,155
	8,445
	8,66%
	0,836
	3,827
	3,782

	2023
	8,6
	8,6
	1,2%
	0,155
	8,445
	8,66%
	0,836
	3,827
	3,782

	2024
	8,6
	8,4
	0,12%
	0,01
	8,36
	3,9%
	0,33
	5,3690
	2,661

	2025
	8,6
	8,4
	0,12%
	0,01
	8,36
	3,9%
	0,33
	5,3690
	2,661

	2026
	8,6
	8,4
	0,12%
	0,01
	8,36
	3,9%
	0,33
	5,3690
	2,661

	2027
	8,6
	8,4
	0,12%
	0,01
	8,36
	3,9%
	0,33
	5,3690
	2,661

	2028
	8,6
	8,4
	0,12%
	0,01
	8,36
	3,9%
	0,33
	5,3690
	2,661


Котельная № 14, 4-я линия, 2

	Год
	Установленная тепловая 
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Доля собственных нужд
	Расход тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность нетто
	Уровень потерь
	Потери  мощности в тепловых сетях
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность)
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла

	
	мощность
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	2012
	12,8
	12,8
	1,80%
	0,230
	12,570
	9,90%
	1,244
	3,303
	8,022

	2013
	12,8
	12,8
	1,80%
	0,230
	12,570
	9,90%
	1,244
	3,303
	8,022

	2014
	12,8
	12,8
	1,80%
	0,230
	12,570
	9,90%
	1,244
	3,303
	8,022

	2015
	12,8
	12,8
	1,2%
	0,230
	12,570
	8,66%
	1,244
	3,303
	8,022

	2016
	12,8
	12,8
	1,2%
	0,230
	12,570
	8,66%
	1,244
	3,303
	8,022

	2017
	12,8
	12,8
	1,2%
	0,230
	12,570
	8,66%
	1,244
	3,303
	8,022

	2018
	12,8
	12,8
	1,2%
	0,230
	12,570
	8,66%
	1,244
	3,303
	8,022

	2019
	12,8
	12,8
	1,2%
	0,230
	12,570
	8,66%
	1,244
	3,303
	8,022

	2020
	12,8
	12,8
	1,2%
	0,230
	12,570
	8,66%
	1,244
	3,303
	8,022

	2021
	12,8
	12,8
	1,2%
	0,230
	12,570
	8,66%
	1,244
	3,303
	8,022

	2022
	12,8
	12,8
	1,2%
	0,230
	12,570
	8,66%
	1,244
	3,303
	8,022

	2023
	12,8
	12,8
	1,2%
	0,230
	12,570
	8,66%
	1,244
	3,303
	8,022

	2024
	12,8
	12,6
	0,16%
	0,02
	15,58
	2,6%
	0,4
	5,5405
	9,6395

	2025
	12,8
	12,6
	0,16%
	0,02
	15,58
	2,6%
	0,4
	5,5405
	9,6395

	2026
	12,8
	12,6
	0,16%
	0,02
	15,58
	2,6%
	0,4
	5,5405
	9,6395

	2027
	12,8
	12,6
	0,16%
	0,02
	15,58
	2,6%
	0,4
	5,5405
	9,6395

	2028
	12,8
	12,6
	0,16%
	0,02
	15,58
	2,6%
	0,4
	5,5405
	9,6395


Котельная № 16, пр. Ленина, 72

	Год
	Установленная тепловая 
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Доля собственных нужд
	Расход тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность нетто
	Уровень потерь
	Потери  мощности в тепловых сетях
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность)
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла

	
	мощность
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	2012
	11,61
	11,61
	1,80%
	0,209
	11,401
	9,90%
	1,129
	5,027
	5,245

	2013
	11,61
	11,61
	1,80%
	0,209
	11,401
	9,90%
	1,129
	5,027
	5,245

	2014
	11,61
	11,61
	1,80%
	0,209
	11,401
	9,90%
	1,129
	5,027
	5,245

	2015
	11,61
	11,61
	1,2%
	0,209
	11,401
	8,66%
	1,129
	5,027
	5,245

	2016
	11,61
	11,61
	1,2%
	0,209
	11,401
	8,66%
	1,129
	5,027
	5,245

	2017
	11,61
	11,61
	1,2%
	0,209
	11,401
	8,66%
	1,129
	5,027
	5,245

	2018
	7,5
	7,5
	1,2%
	0,135
	7,365
	8,66%
	0,729
	5,027
	1,609

	2019
	7,5
	7,5
	1,2%
	0,135
	7,365
	8,66%
	0,729
	5,027
	1,609

	2020
	7,5
	7,5
	1,2%
	0,135
	7,365
	8,66%
	0,729
	5,027
	1,609

	2021
	7,5
	7,5
	1,2%
	0,135
	7,365
	8,66%
	0,729
	5,027
	1,609

	2022
	7,5
	7,5
	1,2%
	0,135
	7,365
	8,66%
	0,729
	5,027
	1,609

	2023
	7,5
	7,5
	1,2%
	0,135
	7,365
	8,66%
	0,729
	5,027
	1,609

	2024
	7,31
	7,2
	0,14%
	0,01
	7,19
	2,8%
	0,2
	6,3108
	0,6792

	2025
	7,31
	7,2
	0,14%
	0,01
	7,19
	2,8%
	0,2
	6,3108
	0,6792

	2026
	7,31
	7,2
	0,14%
	0,01
	7,19
	2,8%
	0,2
	6,3108
	0,6792

	2027
	7,31
	7,2
	0,14%
	0,01
	7,19
	2,8%
	0,2
	6,3108
	0,6792

	2028
	7,31
	7,2
	0,14%
	0,01
	7,19
	2,8%
	0,2
	6,3108
	0,6792


Котельная № 17, пр. Ленина, 80А

	Год
	Установленная тепловая 
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Доля собственных нужд
	Расход тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность нетто
	Уровень потерь
	Потери  мощности в тепловых сетях
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность)
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла

	
	мощность
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	2012
	1,5
	1,5
	1,80%
	0,027
	1,473
	9,90%
	0,146
	1,365
	-0,038

	2013
	1,5
	1,5
	1,80%
	0,027
	1,473
	9,90%
	0,146
	1,365
	-0,038

	2014
	1,5
	1,5
	1,80%
	0,027
	1,473
	9,90%
	0,146
	1,365
	-0,038

	2015
	1,5
	1,5
	1,2%
	0,027
	1,473
	8,66%
	0,146
	1,365
	-0,038

	2016
	2
	2
	1,2%
	0,036
	1,964
	8,66%
	0,194
	1,365
	0,405

	2017
	2
	2
	1,2%
	0,036
	1,964
	8,66%
	0,194
	1,365
	0,405

	2018
	2
	2
	1,2%
	0,036
	1,964
	8,66%
	0,194
	1,365
	0,405

	2019
	2
	2
	1,2%
	0,036
	1,964
	8,66%
	0,194
	1,365
	0,405

	2020
	2
	2
	1,2%
	0,036
	1,964
	8,66%
	0,194
	1,365
	0,405

	2021
	2
	2
	1,2%
	0,036
	1,964
	8,66%
	0,194
	1,365
	0,405

	2022
	2
	2
	1,2%
	0,036
	1,964
	8,66%
	0,194
	1,365
	0,405

	2023
	2
	2
	1,2%
	0,036
	1,964
	8,66%
	0,194
	1,365
	0,405

	2024
	1,5
	1,49
	0,3%
	0,004
	1,489
	8,1%
	0,12
	2,0857
	-0,7167

	2025
	1,5
	1,49
	0,3%
	0,004
	1,489
	8,1%
	0,12
	2,0857
	-0,7167

	2026
	1,5
	1,49
	0,3%
	0,004
	1,489
	8,1%
	0,12
	2,0857
	-0,7167

	2027
	1,5
	1,49
	0,3%
	0,004
	1,489
	8,1%
	0,12
	2,0857
	-0,7167

	2028
	1,5
	1,49
	0,3%
	0,004
	1,489
	8,1%
	0,12
	2,0857
	-0,7167


Котельная № 18, 10-я линия, 31

	Год
	Установленная тепловая 
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Доля собственных нужд
	Расход тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность нетто
	Уровень потерь
	Потери  мощности в тепловых сетях
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность)
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла

	
	мощность
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	2012
	4,3
	4,3
	1,80%
	0,077
	4,223
	9,90%
	0,418
	1,624
	2,181

	2013
	4,3
	4,3
	1,80%
	0,077
	4,223
	9,90%
	0,418
	1,624
	2,181

	2014
	4,3
	4,3
	1,80%
	0,077
	4,223
	9,90%
	0,418
	1,624
	2,181

	2015
	4,3
	4,3
	1,2%
	0,077
	4,223
	8,66%
	0,418
	1,624
	2,181

	2016
	4,3
	4,3
	1,2%
	0,077
	4,223
	8,66%
	0,418
	1,624
	2,181

	2017
	2
	2
	1,2%
	0,036
	1,964
	8,66%
	0,194
	1,624
	0,146

	2018
	2
	2
	1,2%
	0,036
	1,964
	8,66%
	0,194
	1,624
	0,146

	2019
	2
	2
	1,2%
	0,036
	1,964
	8,66%
	0,194
	1,624
	0,146

	2020
	2
	2
	1,2%
	0,036
	1,964
	8,66%
	0,194
	1,624
	0,146

	2021
	2
	2
	1,2%
	0,036
	1,964
	8,66%
	0,194
	1,624
	0,146

	2022
	2
	2
	1,2%
	0,036
	1,964
	8,66%
	0,194
	1,624
	0,146

	2023
	2
	2
	1,2%
	0,036
	1,964
	8,66%
	0,194
	1,624
	0,146

	2024
	2,07
	2,0
	0,07%
	0,002
	1,998
	3,6%
	0,1
	1,1619
	0,7361

	2025
	2,07
	2,0
	0,07%
	0,002
	1,998
	3,6%
	0,1
	1,1619
	0,7361

	2026
	2,07
	2,0
	0,07%
	0,002
	1,998
	3,6%
	0,1
	1,1619
	0,7361

	2027
	2,07
	2,0
	0,07%
	0,002
	1,998
	3,6%
	0,1
	1,1619
	0,7361

	2028
	2,07
	2,0
	0,07%
	0,002
	1,998
	3,6%
	0,1
	1,1619
	0,7361


Котельная № 20, ул. Мамина, 12А

	Год
	Установленная тепловая 
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Доля собственных нужд
	Расход тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность нетто
	Уровень потерь
	Потери мощности в тепловых сетях
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность)
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла

	
	мощность
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	2012
	19,2
	19,2
	1,80%
	0,346
	18,854
	9,90%
	1,867
	7,025
	9,963

	2013
	19,2
	19,2
	1,80%
	0,346
	18,854
	9,90%
	1,867
	7,025
	9,963

	2014
	19,2
	19,2
	1,80%
	0,346
	18,854
	9,90%
	1,867
	7,025
	9,963

	2015
	19,2
	19,2
	1,2%
	0,346
	18,854
	8,66%
	1,867
	7,025
	9,963

	2016
	19,2
	19,2
	1,2%
	0,346
	18,854
	8,66%
	1,867
	7,025
	9,963

	2017
	19,2
	19,2
	1,2%
	0,346
	18,854
	8,66%
	1,867
	7,025
	9,963

	2018
	10
	10
	1,2%
	0,180
	9,820
	8,66%
	0,972
	7,025
	1,823

	2019
	10
	10
	1,2%
	0,180
	9,820
	8,66%
	0,972
	7,025
	1,823

	2020
	10
	10
	1,2%
	0,180
	9,820
	8,66%
	0,972
	7,025
	1,823

	2021
	10
	10
	1,2%
	0,180
	9,820
	8,66%
	0,972
	7,025
	1,823

	2022
	10
	10
	1,2%
	0,180
	9,820
	8,66%
	0,972
	7,025
	1,823

	2023
	10
	10
	1,2%
	0,180
	9,820
	8,66%
	0,972
	7,025
	1,823

	2024
	19,2
	19,05
	0,16%
	0,03
	19,02
	2,4%
	0,45
	7,4934
	11,0766

	2025
	19,2
	19,05
	0,16%
	0,03
	19,02
	2,4%
	0,45
	7,4934
	11,0766

	2026
	19,2
	19,05
	0,16%
	0,03
	19,02
	2,4%
	0,45
	7,4934
	11,0766

	2027
	19,2
	19,05
	0,16%
	0,03
	19,02
	2,4%
	0,45
	7,4934
	11,0766

	2028
	19,2
	19,05
	0,16%
	0,03
	19,02
	2,4%
	0,45
	7,4934
	11,0766


Котельная № 23, пр. Ленина, 18

	Год
	Установленная тепловая 
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Доля собственных нужд
	Расход тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность нетто
	Уровень потерь
	Потери мощности в тепловых сетях
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность)
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла

	
	мощность
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	2012
	1,8
	1,8
	1,80%
	0,032
	1,768
	9,90%
	0,175
	1,075
	0,518

	2013
	1,8
	1,8
	1,80%
	0,032
	1,768
	9,90%
	0,175
	1,075
	0,518

	2014
	1,8
	1,8
	1,80%
	0,032
	1,768
	9,90%
	0,175
	1,075
	0,518

	2015
	1,8
	1,8
	1,2%
	0,032
	1,768
	8,66%
	0,175
	1,075
	0,518

	2016
	1,8
	1,8
	1,2%
	0,032
	1,768
	8,66%
	0,175
	1,075
	0,518

	2017
	1,5
	1,5
	1,2%
	0,027
	1,473
	8,66%
	0,146
	1,075
	0,252

	2018
	1,5
	1,5
	1,2%
	0,027
	1,473
	8,66%
	0,146
	1,075
	0,252

	2019
	1,5
	1,5
	1,2%
	0,027
	1,473
	8,66%
	0,146
	1,075
	0,252

	2020
	1,5
	1,5
	1,2%
	0,027
	1,473
	8,66%
	0,146
	1,075
	0,252

	2021
	1,5
	1,5
	1,2%
	0,027
	1,473
	8,66%
	0,146
	1,075
	0,252

	2022
	1,5
	1,5
	1,2%
	0,027
	1,473
	8,66%
	0,146
	1,075
	0,252

	2023
	1,5
	1,5
	1,2%
	0,027
	1,473
	8,66%
	0,146
	1,075
	0,252

	2024
	1,5
	1,45
	0,2%
	0,003
	1,447
	4,1%
	0,06
	1,2720
	0,115

	2025
	1,5
	1,45
	0,2%
	0,003
	1,447
	4,1%
	0,06
	1,2720
	0,115

	2026
	1,5
	1,45
	0,2%
	0,003
	1,447
	4,1%
	0,06
	1,2720
	0,115

	2027
	1,5
	1,45
	0,2%
	0,003
	1,447
	4,1%
	0,06
	1,2720
	0,115

	2028
	1,5
	1,45
	0,2%
	0,003
	1,447
	4,1%
	0,06
	1,2720
	0,115


Котельная № 24, ул. Загородная роща, 53

	Год
	Установленная тепловая 
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Доля собственных нужд
	Расход тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность нетто
	Уровень потерь
	Потери  мощности в тепловых сетях
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность)
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла

	
	мощность
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	2012
	2,75
	2,75
	1,80%
	0,050
	2,701
	9,90%
	0,267
	2,603
	-0,170

	2013
	2,75
	2,75
	1,80%
	0,050
	2,701
	9,90%
	0,267
	2,603
	-0,170

	2014
	2,75
	2,75
	1,80%
	0,050
	2,701
	9,90%
	0,267
	2,603
	-0,170

	2015
	2,75
	2,75
	1,2%
	0,050
	2,701
	8,66%
	0,267
	2,603
	-0,170

	2016
	2,75
	2,75
	1,2%
	0,050
	2,701
	8,66%
	0,267
	2,603
	-0,170

	2017
	2,75
	2,75
	1,2%
	0,050
	2,701
	8,66%
	0,267
	2,603
	-0,170

	2018
	2,75
	2,75
	1,2%
	0,050
	2,701
	8,66%
	0,267
	2,603
	-0,170

	2019
	2,75
	2,75
	1,2%
	0,050
	2,701
	8,66%
	0,267
	2,603
	-0,170

	2020
	2,75
	2,75
	1,2%
	0,050
	2,701
	8,66%
	0,267
	2,603
	-0,170

	2021
	2,75
	2,75
	1,2%
	0,050
	2,701
	8,66%
	0,267
	2,603
	-0,170

	2022
	2,75
	2,75
	1,2%
	0,050
	2,701
	8,66%
	0,267
	2,603
	-0,170

	2023
	2,75
	2,75
	1,2%
	0,050
	2,701
	8,66%
	0,267
	2,603
	-0,170

	2024
	2,76
	2,5
	0,12%
	0,003
	2,497
	2,8%
	0,07
	1,7543
	0,6727

	2025
	2,76
	2,5
	0,12%
	0,003
	2,497
	2,8%
	0,07
	1,7543
	0,6727

	2026
	2,76
	2,5
	0,12%
	0,003
	2,497
	2,8%
	0,07
	1,7543
	0,6727

	2027
	2,76
	2,5
	0,12%
	0,003
	2,497
	2,8%
	0,07
	1,7543
	0,6727

	2028
	2,76
	2,5
	0,12%
	0,003
	2,497
	2,8%
	0,07
	1,7543
	0,6727


Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории города Маркса Марксовского муниципального района Саратовской области осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка оборудована индивидуальными газовыми теплогенераторами для отопления. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели. 

Социальная сфера и общественные здания города Маркса Марксовского муниципального района Саратовской области подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. 

Таблица № 3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

	Год
	Объем теплоносителя, тыс. м3
	Производительность водоподготовки, м3/ч

	
	Отопление
	Горячее водоснабжение
	ВСЕГО
	

	2013
	3,098
	0
	3,098
	0

	2014
	3,098
	0
	3,098
	8

	2015
	3,098
	0
	3,098
	16

	2016
	3,098
	0
	3,098
	20

	2017
	3,098
	0
	3,098
	26

	2018
	3,098
	0
	3,098
	32

	2019
	3,098
	0
	3,098
	32

	2020
	3,098
	0
	3,098
	32

	2021
	3,098
	0
	3,098
	32

	2022
	3,098
	0
	3,098
	32

	2023
	3,098
	0
	3,098
	32

	2024
	0,938
	0
	0,938
	32

	2025
	0,938
	0
	0,938
	32

	2026
	0,938
	0
	0,938
	32

	2027
	0,938
	0
	0,938
	32

	2028
	0,938
	0
	0,938
	32


Таблица № 3.2. Существующее максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии

	Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии

	на север
	на восток
	на юг
	на запад

	Котельная № 1, ул. Интернациональная.,6

	560
	315
	195
	350

	Котельная № 2, ул.Куйбышева,141

	65
	210
	150
	85

	Котельная № 4, пр.Ленина,11

	10
	85
	50
	30

	Котельная № 7, ул.6-я линия,35

	0
	80
	155
	45

	Котельная № 9, ул. Аэродромная, 40а

	25
	25
	0
	0

	Котельная № 10, ул.Интернациональная, 38

	220
	46
	0
	125

	Котельная №11 пр.Строителей,15а

	270
	100
	220
	210

	Котельная №12, ул.Куйбышева,231

	225
	135
	20
	140

	Котельная № 14, 4-я линия,2

	40
	90
	65
	27

	Котельная № 16, пр.Ленина,72

	120
	180
	220
	105

	Котельная № 17, пр.Ленина,80А

	145
	70
	5
	10

	Котельная № 18, 10-я линия,31

	0
	100
	160
	160

	Котельная № 20, ул.Мамина,12А

	0
	100
	150
	160

	Котельная № 23, пр.Ленина,18

	30
	130
	40
	20

	Котельная № 24, ул. Загородная роща, 53

	30
	235
	120
	0


На перспективу радиусом эффективного теплоснабжения города Маркса Марксовского муниципального района Саратовской области принят существующий радиус теплоснабжения.

В городе Марксе Марксовского муниципального района Саратовской области предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от индивидуальных источников. В связи с чем новое строительство котельных не планируется.

В городе Марксе Марксовского муниципального района Саратовской области:

- не предусмотрены меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

- не предусмотрены меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим;

- предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха. Теплоснабжающая организация города Маркса Марксовского муниципального района Саратовской области  планирует эксплуатировать котельные исходя из внутреннего расчетного температурного графика 95/70°С. 

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

4.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Учитывая, что Генеральным планом города Маркса Марксовского муниципального района Саратовской области предусмотрено изменение схемы теплоснабжения города в радиусе действия существующих котельных, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

В соответствии с Генеральным планом города Маркса Марксовского муниципального района Саратовской области предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии отсутствуют.

4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения предусмотрены в табл. 4.1. 
Таблица № 4.1.

	Адрес объекта
	Мероприятия по техперевооружению
	Цели реализации мероприятия
	Год реализации мероприятий

	Котельная № 2, ул. Куйбышева, 141
	Реконструкция котельной с проведением проектных работ с проведением экспертизы промышленной безопасности, демонтаж устаревшего оборудования, монтаж котлов с высокой степенью автоматизации, горелок, современной водоподготовки, трубопроводов, насосов и запорной арматуры, организация закрытой системы теплоснабжения
	Обеспечение  надежности теплоснабжения при передаче тепловой энергии
	2028

	Котельная № 3, ул. Кирова, 54
	Техническое перевооружение котельной и капитальный ремонт здания
	Обеспечение  надежности теплоснабжения при передаче тепловой энергии
	2028

	Котельная № 4, пр. Ленина,11
	Реконструкция котельной с проведением проектных работ с проведением экспертизы промышленной безопасности, демонтаж устаревшего оборудования, монтаж котлов с высокой степенью автоматизации, горелок, современной водоподготовки, трубопроводов, насосов и запорной арматуры, организация закрытой системы теплоснабжения
	Обеспечение  надежности теплоснабжения при передаче тепловой энергии
	2028

	Котельная № 7,         ул. 6-я линия, 35
	Реконструкция котельной с проведением проектных работ с проведением экспертизы промышленной безопасности, демонтаж устаревшего оборудования, монтаж котлов с высокой степенью автоматизации, горелок, современной водоподготовки, трубопроводов, насосов и запорной арматуры, организация закрытой системы теплоснабжения
	Обеспечение  надежности теплоснабжения при передаче тепловой энергии
	2028

	Котельная № 9, ул. Аэродромная, 40а
	1. Реконструкция котельной с проведением проектных работ с проведением экспертизы промышленной безопасности, демонтаж устаревшего оборудования, монтаж котлов с высокой степенью автоматизации, горелок, современной водоподготовки, трубопроводов, насосов и запорной арматуры, организация закрытой системы теплоснабжения
	Обеспечение  надежности теплоснабжения при передаче тепловой энергии
	2028

	Котельная № 10, ул. Интернациональная, 38
	Реконструкция котельной с проведением проектных работ с проведением экспертизы промышленной безопасности, демонтаж устаревшего оборудования, монтаж котлов с высокой степенью автоматизации, горелок, современной водоподготовки, трубопроводов, насосов и запорной арматуры, организация закрытой системы теплоснабжения
	Обеспечение  надежности теплоснабжения при передаче тепловой энергии
	2028

	Котельная №11 пр. Строителей, 15а
	2. Реконструкция котельной с проведением проектных работ с проведением экспертизы промышленной безопасности, демонтаж устаревшего оборудования, монтаж котлов с высокой степенью автоматизации, горелок, современной водоподготовки, трубопроводов, насосов и запорной арматуры, организация закрытой системы теплоснабжения
	Обеспечение  надежности теплоснабжения при передаче тепловой энергии
	2028

	Котельная №12, ул. Куйбышева, 231
	3. Реконструкция котельной с проведением проектных работ с проведением экспертизы промышленной безопасности, демонтаж устаревшего оборудования, монтаж котлов с высокой степенью автоматизации, горелок, современной водоподготовки, трубопроводов, насосов и запорной арматуры, организация закрытой системы теплоснабжения
	Обеспечение  надежности теплоснабжения при передаче тепловой энергии
	2028

	Котельная № 16, пр. Ленина, 72
	Реконструкция котельной с проведением проектных работ с проведением экспертизы промышленной безопасности, демонтаж устаревшего оборудования, монтаж котлов с высокой степенью автоматизации, горелок, современной водоподготовки, трубопроводов, насосов и запорной арматуры, организация закрытой системы теплоснабжения
	Обеспечение  надежности теплоснабжения при передаче тепловой энергии
	2028

	Котельная № 17, пр. Ленина, 80А
	Реконструкция котельной с проведением проектных работ с проведением экспертизы промышленной безопасности, демонтаж устаревшего оборудования, монтаж котлов с высокой степенью автоматизации, горелок, современной водоподготовки, трубопроводов, насосов и запорной арматуры, организация закрытой системы теплоснабжения
	Обеспечение  надежности теплоснабжения при передаче тепловой энергии
	2028

	Котельная № 18,          10-я линия, 31
	Реконструкция котельной с проведением проектных работ с проведением экспертизы промышленной безопасности, демонтаж устаревшего оборудования, монтаж котлов с высокой степенью автоматизации, горелок, современной водоподготовки, трубопроводов, насосов и запорной арматуры, организация закрытой системы теплоснабжения
	Обеспечение  надежности теплоснабжения при передаче тепловой энергии
	2028

	Котельная № 20, ул. Мамина, 12А
	4. Реконструкция котельной с проведением проектных работ с проведением экспертизы промышленной безопасности, демонтаж устаревшего оборудования, монтаж котлов с высокой степенью автоматизации, горелок, современной водоподготовки, трубопроводов, насосов и запорной арматуры, организация закрытой системы теплоснабжения
	Обеспечение  надежности теплоснабжения при передаче тепловой энергии
	2028

	Котельная № 23, пр. Ленина, 18
	Реконструкция котельной с проведением проектных работ с проведением экспертизы промышленной безопасности, демонтаж устаревшего оборудования, монтаж котлов с высокой степенью автоматизации, горелок, современной водоподготовки, трубопроводов, насосов и запорной арматуры, организация закрытой системы теплоснабжения
	Обеспечение  надежности теплоснабжения при передаче тепловой энергии
	2028

	Котельная № 24, ул. Загородная роща, 53
	Реконструкция котельной с проведением проектных работ с проведением экспертизы промышленной безопасности, демонтаж устаревшего оборудования, монтаж котлов с высокой степенью автоматизации, горелок, современной водоподготовки, трубопроводов, насосов и запорной арматуры, организация закрытой системы теплоснабжения
	Обеспечение  надежности теплоснабжения при передаче тепловой энергии
	2028


4.4. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.
В соответствии с Генеральным планом города Маркса Марксовского муниципального района Саратовской области меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно не предусмотрены.
4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В соответствии с Генеральным планом города Маркса Марксовского муниципального района Саратовской области меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим не предусмотрены.

4.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом города Маркса Марксовского муниципального района Саратовской области предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

Таблица № 4.2.
	№ п/п
	Наименование котельной
	Установленная мощность, Гкал/час
	Подключенная нагрузка, Гкал/час

	1
	Котельная № 1, Интернациональная пл.,6
	2,3
	2,4372

	2
	Котельная № 2, ул. Куйбышева, 141
	3,8
	2,2946

	3
	Котельная № 4, пр. Ленина, 11
	0,9
	0,64

	4
	Котельная № 7, ул. 6-я линия, 35
	2,5
	2,0956

	6
	Котельная № 9, ул.  Аэродромная, 40а
	0,838
	0,5279

	7
	Котельная № 10, ул. Интернациональная, 38
	2,4
	1,9135

	8
	Котельная №11 пр. Строителей, 15а
	24,6
	8,4953

	9
	Котельная №12, ул. Куйбышева, 231
	8,6
	5,3690

	10
	Котельная № 14, 4-я линия, 2 
	12,8
	5,5405

	11
	Котельная № 16, пр. Ленина, 72
	7,31
	6,3108

	12
	Котельная № 17, пр. Ленина, 80А
	1,5
	2,0857

	13
	Котельная № 18, 10-я линия, 31
	2,07
	1,1619

	14
	Котельная № 20, ул. Мамина,12А
	19,2
	7,4934

	15
	Котельная № 23, пр. Ленина,18
	1,5
	1,2720

	16
	Котельная № 24, ул. Загородная роща, 53
	2,76
	1,7543


4.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

ГРАФИК

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для всех котельных: 

(температурный график 95 – 70 0С)

	Текущая температура наружного воздуха, 0С
	Температура сетевой воды, 0С
	Текущая температура наружного воздуха, 0С


	Температура сетевой воды, 0С

	
	Подающий трубопровод
	Обратный трубопровод
	
	Подающий трубопровод
	Обратный

трубопровод

	8
	40
	34
	-11
	71
	55

	7
	41
	35
	-12
	72
	56

	6
	43
	37
	-13
	73
	57

	5
	45
	38
	-14
	75
	58

	4
	47
	39
	-15
	76
	59

	3
	48
	40
	-16
	78
	59

	2
	50
	41
	-17
	79
	60

	1
	52
	42
	-18
	81
	61

	0
	53
	44
	-19
	82
	62

	-1
	55
	45
	-20
	84
	63

	-2
	57
	46
	-21
	85
	64

	-3
	58
	47
	-22
	87
	65

	-4
	60
	48
	-23
	88
	66

	-5
	61
	49
	-24
	89
	67

	-6
	63
	50
	-25
	91
	67

	-7
	64
	51
	-26
	92
	68

	-8
	66
	52
	-27
	94
	69

	-9
	67
	53
	-28
	95
	70

	-10
	69
	54
	
	
	


4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

Таблица № 4.3.
	№ п/п
	Наименование котельной
	Установленная мощность, Гкал/час
	Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/час

	1
	Котельная № 1, Интернациональная пл.,6
	2,3
	2,3

	2
	Котельная № 2, ул. Куйбышева, 141
	3,8
	2,5

	3
	Котельная № 4, пр. Ленина, 11
	0,9
	0,9

	4
	Котельная № 7, ул. 6-я линия, 35
	2,5
	2,5

	5
	Котельная № 9, ул.  Аэродромная, 40а
	0,838
	1,0

	6
	Котельная № 10, ул. Интернациональная, 38
	2,4
	2,2

	7
	Котельная №11 пр. Строителей, 15а
	24,6
	15,0

	8
	Котельная №12, ул. Куйбышева, 231
	8,6
	8,6

	9
	Котельная № 14, 4-я линия, 2 
	12,8
	12,8

	10
	Котельная № 16, пр. Ленина, 72
	7,31
	7,5

	11
	Котельная № 17, пр. Ленина, 80А
	1,5
	2,0

	12
	Котельная № 18, 10-я линия, 31
	2,07
	2,0

	13
	Котельная № 20, ул. Мамина,12А
	19,2
	10,0

	14
	Котельная № 23, пр. Ленина,18
	1,5
	1,5

	15
	Котельная № 24, ул. Загородная роща, 53
	2,76
	2,75


4.10 Определение условий организации индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления.

Требуется разъяснить порядок перевода отдельных квартир в существующих многоквартирных домах на теплоснабжение от индивидуальных теплогенераторов на газовом топливе, вызванных планируемым выводом из эксплуатации некоторых источников тепловой энергии (котельных) и строительством нового жилого фонда. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №            190-ФЗ «О теплоснабжении» (статья 14, пункт 15) [1] запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием в индивидуальных квартирах источников тепловой энергии, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам централизованного теплоснабжения. В качестве исключения, при изменении схемы теплоснабжения (решение об изменении схемы теплоснабжения принимается органами местного самоуправления), допускается перевод всего многоквартирного дома на 100% использование индивидуальных квартирных источников тепловой энергии с отключением всего дома от системы централизованного отопления.


Следует отметить, что централизованное теплоснабжение в некоторых случаях может быть неэффективным. В первую очередь это касается тех случаев, когда затраты на транспортировку тепловой энергии превосходят потребление. Высокие затраты на транспортировку тепловой энергии и большие потери тепла вызваны протяженностью сетей. Схемой теплоснабжения в 2019 году предусмотрен перевод 8 абонентов малоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Маркс, ул. 1-я линия, д. 2, удаленного от котельной, на индивидуальное отопление.
Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.
5.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Учитывая, что Генеральным планом города Маркса Марксовского муниципального района Саратовской области предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, но по данному направлению новое строительство тепловых сетей не планируется. 

5.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Новое строительство тепловых сетей не планируется.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом города Маркса Марксовского муниципального района Саратовской области предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, но новое строительство тепловых сетей по данному направлению не планируется. Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, также не предусмотрена.

5.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Учитывая, что Генеральным планом города Маркса Марксовского муниципального района Саратовской области предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, но новое строительство и реконструкции тепловых сетей по данному направлению для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения не планируется. 

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом г.Маркса Марксовского муниципального района Саратовской области   предусмотрено изменение схемы теплоснабжения и учитывая необходимость данных мероприятий предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения не предусмотрены. 

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

Таблица № 6.1. Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения

Котельная № 1, Интернациональная пл., 6

	Год
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Объем производства тепловой энергии в год
	Характеристика и наименование основного топлива
	Низшая теплота сгорания
	Калорийный коэффициент топлива
	Факт - годовой расход основного топлива
	Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии
	Резервное топливо

	
	
	
	
	
	
	Условного топлива
	Натурального топлива
	
	
	

	
	Гкал/ч
	тыс. Гкал
	
	ккал/кг                       (ккал/куб. нм)
	ккал/нм3
	т у.т
	тыс. м3;  т
	кг у.т./Гкал
	кг у.т./Гкал
	куб. м/Гкал
	

	2012
	2,300
	5,823
	газ
	7000
	8235
	954,933
	827,50
	180,7
	163,99
	142,11
	не предусм.

	2013
	2,300
	5,823
	газ
	7000
	8235
	954,933
	827,50
	180,7
	163,99
	142,11
	не предусм.

	2014
	2,300
	5,081
	газ
	7000
	8235
	954,933
	641,7
	180,7
	163,99
	142,11
	не предусм.

	2015
	2,300
	5,081
	газ
	7000
	8235
	954,933
	641,7
	180,7
	163,99
	142,11
	не предусм.

	2016
	2,300
	5,081
	газ
	7000
	8235
	954,933
	641,7
	180,7
	163,99
	142,11
	не предусм.

	2017
	2,300
	5,081
	газ
	7000
	8235
	954,933
	641,7
	180,7
	163,99
	142,11
	не предусм.

	2018
	2,300
	5,081
	газ
	7000
	8235
	954,933
	641,7
	180,7
	163,99
	142,11
	не предусм.

	2019
	2,300
	5,081
	газ
	7000
	8235
	954,933
	641,7
	180,7
	163,99
	142,11
	не предусм.

	2020
	2,300
	5,081
	газ
	7000
	8235
	954,933
	641,7
	180,7
	163,99
	142,11
	не предусм.

	2021
	2,300
	5,081
	газ
	7000
	8235
	954,933
	641,7
	180,7
	163,99
	142,11
	не предусм.

	2022
	2,300
	5,081
	газ
	7000
	8235
	954,933
	641,7
	180,7
	163,99
	142,11
	не предусм.

	2023
	2,300
	5,081
	газ
	7000
	8235
	954,933
	641,7
	180,7
	163,99
	142,11
	не предусм.

	2024
	2,300
	4,509
	газ
	7600
	8379
	696,65
	633,3
	164,81
	154,5
	140,45
	не предусм.

	2025
	2,300
	4,509
	газ
	7600
	8379
	696,65
	633,3
	164,81
	154,5
	140,45
	не предусм.

	2026
	2,300
	4,509
	газ
	7600
	8379
	696,65
	633,3
	164,81
	154,5
	140,45
	не предусм.

	2027
	2,300
	4,509
	газ
	7600
	8379
	696,65
	633,3
	164,81
	154,5
	140,45
	не предусм.

	2028
	2,300
	4,509
	газ
	7600
	8379
	696,65
	633,3
	164,81
	154,5
	140,45
	не предусм.


Котельная № 2, ул. Куйбышева, 141

	Год
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Объем производства тепловой энергии в год
	Характеристика и наименование основного топлива
	Низшая теплота сгорания
	Калорийный коэффициент топлива
	Факт - годовой расход основного топлива
	Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии
	Резервное топливо

	
	
	
	
	
	
	Условного топлива
	Натурального топлива
	
	
	

	
	Гкал/ч
	тыс. Гкал
	
	ккал/кг                       (ккал/куб. нм)
	ккал/нм3
	т у.т
	тыс. м3;  т
	кг у.т./Гкал
	кг у.т./Гкал
	куб. м/Гкал
	

	2012
	3,800
	4,789
	газ
	7000
	8235
	961,55
	833,23
	160,5
	200,78
	173,99
	не предусм.

	2013
	3,800
	4,789
	газ
	7000
	8235
	961,55
	833,23
	160,5
	200,78
	173,99
	не предусм.

	2014
	3,800
	4,520
	газ
	7000
	8235
	961,55
	755,53
	160,5
	200,78
	173,99
	не предусм.

	2015
	2,500
	4,520
	газ
	7000
	8235
	772,52
	755,53
	160,5
	161,31
	139,79
	не предусм.

	2016
	2,500
	4,520
	газ
	7000
	8235
	772,52
	755,53
	160,5
	161,31
	139,79
	не предусм.


	2017
	2,500
	4,520
	газ
	7000
	8235
	772,52
	755,53
	160,5
	161,31
	139,79
	не предусм.

	2018
	2,500
	4,520
	газ
	7000
	8235
	772,52
	755,53
	160,5
	161,31
	139,79
	не предусм.

	2019
	2,500
	4,520
	газ
	7000
	8235
	772,52
	755,53
	160,5
	161,31
	139,79
	не предусм.

	2020
	2,500
	4,520
	газ
	7000
	8235
	772,52
	755,53
	160,5
	161,31
	139,79
	не предусм.

	2021
	2,500
	4,520
	газ
	7000
	8235
	772,52
	755,53
	160,5
	161,31
	139,79
	не предусм.

	2022
	2,500
	4,520
	газ
	7000
	8235
	772,52
	755,53
	160,5
	161,31
	139,79
	не предусм.

	2023
	2,500
	4,520
	газ
	7000
	8235
	772,52
	755,53
	160,5
	161,31
	139,79
	не предусм.

	2024
	3,8
	2,995
	газ
	7600
	8379
	734
	667,76
	164,81
	245,2
	222,9
	не предусм.

	2025
	3,8
	2,995
	газ
	7600
	8379
	734
	667,76
	164,81
	245,2
	222,9
	не предусм.

	2026
	3,8
	2,995
	газ
	7600
	8379
	734
	667,76
	164,81
	245,2
	222,9
	не предусм.

	2027
	3,8
	2,995
	газ
	7600
	8379
	734
	667,76
	164,81
	245,2
	222,9
	не предусм.

	2028
	3,8
	2,995
	газ
	7600
	8379
	734
	667,76
	164,81
	245,2
	222,9
	не предусм.


Котельная № 4, пр. Ленина, 11

	Год
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Объем производства тепловой энергии в год
	Характеристика и наименование основного топлива
	Низшая теплота сгорания
	Калорийный коэффициент топлива
	Факт - годовой расход основного топлива
	Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии
	Резервное топливо

	
	
	
	
	
	
	Условного топлива
	Натурального топлива
	
	
	

	
	Гкал/ч
	тыс. Гкал
	
	ккал/кг                       (ккал/куб. нм)
	ккал/нм3
	т у.т
	тыс. м3;  т
	кг у.т./Гкал
	кг у.т./Гкал
	куб. м/Гкал
	

	2012
	0,900
	1,887
	газ
	7000
	8235
	323,08
	279,96
	180,5
	171,21
	148,36
	не предусм.

	2013
	0,900
	1,887
	газ
	7000
	8235
	323,08
	279,96
	180,5
	171,21
	148,36
	не предусм.

	2014
	0,900
	1,717
	газ
	7000
	8235
	217,72
	271,7
	180,5
	115,38
	99,98
	не предусм.

	2015
	0,900
	1,717
	газ
	7000
	8235
	217,72
	271,7
	180,5
	115,38
	99,98
	не предусм.

	2016
	0,900
	1,717
	газ
	7000
	8235
	217,72
	271,7
	180,5
	115,38
	99,98
	не предусм.

	2017
	0,900
	1,717
	газ
	7000
	8235
	217,72
	271,7
	180,5
	115,38
	99,98
	не предусм.

	2018
	0,900
	1,717
	газ
	7000
	8235
	217,72
	271,7
	180,5
	115,38
	99,98
	не предусм.

	2019
	0,900
	1,717
	газ
	7000
	8235
	217,72
	271,7
	180,5
	115,38
	99,98
	не предусм.

	2020
	0,900
	1,717
	газ
	7000
	8235
	217,72
	271,7
	180,5
	115,38
	99,98
	не предусм.

	2021
	0,900
	1,717
	газ
	7000
	8235
	217,72
	271,7
	180,5
	115,38
	99,98
	не предусм.

	2022
	0,900
	1,717
	газ
	7000
	8235
	217,72
	271,7
	180,5
	115,38
	99,98
	не предусм.

	2023
	0,900
	1,717
	газ
	7000
	8235
	217,72
	271,7
	180,5
	115,38
	99,98
	не предусм.

	2024
	0,900
	1,007
	газ
	7600
	8379
	305,2
	277,53
	164,81
	303,16
	275,6
	не предусм.

	2025
	0,900
	1,007
	газ
	7600
	8379
	305,2
	277,53
	164,81
	303,16
	275,6
	не предусм.

	2026
	0,900
	1,007
	газ
	7600
	8379
	305,2
	277,53
	164,81
	303,16
	275,6
	не предусм.

	2027
	0,900
	1,007
	газ
	7600
	8379
	305,2
	277,53
	164,81
	303,16
	275,6
	не предусм.

	2028
	0,900
	1,007
	газ
	7600
	8379
	305,2
	277,53
	164,81
	303,16
	275,6
	не предусм.



Котельная № 7, ул. 6-я линия, 35

	Год
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Объем производства тепловой энергии в год
	Характеристика и наименование основного топлива
	Низшая теплота сгорания
	Калорийный коэффициент топлива
	Факт - годовой расход основного топлива
	Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии
	Резервное топливо

	
	
	
	
	
	
	Условного топлива
	Натурального топлива
	
	
	

	
	Гкал/ч
	тыс. Гкал
	
	ккал/кг                       (ккал/куб. нм)
	ккал/нм3
	т у.т
	тыс. м3;  т
	кг у.т./Гкал
	кг у.т./Гкал
	куб. м/Гкал
	

	2012
	5,160
	4,662
	газ
	7000
	8235
	676,02
	585,81
	171,3
	145,01
	125,66
	не предусм.

	2013
	5,160
	4,662
	газ
	7000
	8235
	676,02
	585,81
	171,3
	145,01
	125,66
	не предусм.


	2014
	5,160
	4,334
	газ
	7000
	8235
	676,02
	513,34
	171,3
	145,01
	125,66
	не предусм.

	2015
	2,500
	4,334
	газ
	7000
	8235
	543,20
	513,34
	171,3
	116,52
	100,97
	не предусм.

	2016
	2,500
	4,334
	газ
	7000
	8235
	543,20
	513,34
	171,3
	116,52
	100,97
	не предусм.

	2017
	2,500
	4,334
	газ
	7000
	8235
	543,20
	513,34
	171,3
	116,52
	100,97
	не предусм.

	2018
	2,500
	4,334
	газ
	7000
	8235
	543,20
	513,34
	171,3
	116,52
	100,97
	не предусм.

	2019
	2,500
	4,334
	газ
	7000
	8235
	543,20
	513,34
	171,3
	116,52
	100,97
	не предусм.

	2020
	2,500
	4,334
	газ
	7000
	8235
	543,20
	513,34
	171,3
	116,52
	100,97
	не предусм.

	2021
	2,500
	4,334
	газ
	7000
	8235
	543,20
	513,34
	171,3
	116,52
	100,97
	не предусм.

	2022
	2,500
	4,334
	газ
	7000
	8235
	543,20
	513,34
	171,3
	116,52
	100,97
	не предусм.

	2023
	2,500
	4,334
	газ
	7000
	8235
	543,20
	513,34
	171,3
	116,52
	100,97
	не предусм.

	2024
	2,500
	3,511
	газ
	7600
	8379
	594,77
	540,7
	164,81
	169,1
	153,8
	не предусм.

	2025
	2,500
	3,511
	газ
	7600
	8379
	594,77
	540,7
	164,81
	169,1
	153,8
	не предусм.

	2026
	2,500
	3,511
	газ
	7600
	8379
	594,77
	540,7
	164,81
	169,1
	153,8
	не предусм.

	2027
	2,500
	3,511
	газ
	7600
	8379
	594,77
	540,7
	164,81
	169,1
	153,8
	не предусм.

	2028
	2,500
	3,511
	газ
	7600
	8379
	594,77
	540,7
	164,81
	169,1
	153,8
	не предусм.


Котельная № 9, ул. Аэродромная, 40а

	Год
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Объем производства тепловой энергии в год
	Характеристика и наименование основного топлива
	Низшая теплота сгорания
	Калорийный коэффициент топлива
	Факт - годовой расход основного топлива
	Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии
	Резервное топливо

	
	
	
	
	
	
	Условного топлива
	Натурального топлива
	
	
	

	
	Гкал/ч
	тыс. Гкал
	
	ккал/кг                       (ккал/куб. нм)
	ккал/нм3
	т у.т
	тыс. м3;  т
	кг у.т./Гкал
	кг у.т./Гкал
	куб. м/Гкал
	

	2012
	0,260
	0,921
	газ
	7000
	8235
	142,30
	123,31
	160,1
	154,51
	133,89
	не предусм.

	2013
	0,260
	0,921
	газ
	7000
	8235
	142,30
	123,31
	160,1
	154,51
	133,89
	не предусм.

	2014
	1,000
	0,875
	газ
	7000
	8235
	243,09
	115,04
	160,1
	138,91
	120,37
	не предусм.

	2015
	1,000
	0,875
	газ
	7000
	8235
	243,09
	115,04
	160,1
	138,91
	120,37
	не предусм.

	2016
	1,000
	0,875
	газ
	7000
	8235
	243,09
	115,04
	160,1
	138,91
	120,37
	не предусм.

	2017
	1,000
	0,875
	газ
	7000
	8235
	243,09
	115,04
	160,1
	138,91
	120,37
	не предусм.

	2018
	1,000
	0,875
	газ
	7000
	8235
	243,09
	115,04
	160,1
	138,91
	120,37
	не предусм.

	2019
	1,000
	0,875
	газ
	7000
	8235
	243,09
	115,04
	160,1
	138,91
	120,37
	не предусм.

	2020
	1,000
	0,875
	газ
	7000
	8235
	243,09
	115,04
	160,1
	138,91
	120,37
	не предусм.

	2021
	1,000
	0,875
	газ
	7000
	8235
	243,09
	115,04
	160,1
	138,91
	120,37
	не предусм.

	2022
	1,000
	0,875
	газ
	7000
	8235
	243,09
	115,04
	160,1
	138,91
	120,37
	не предусм.

	2023
	1,000
	0,875
	газ
	7000
	8235
	243,09
	115,04
	160,1
	138,91
	120,37
	не предусм.

	2024
	0,838
	1,05
	газ
	7600
	8379
	223,8
	203,49
	164,81
	213,18
	193,8
	не предусм.

	2025
	0,838
	1,05
	газ
	7600
	8379
	223,8
	203,49
	164,81
	213,18
	193,8
	не предусм.

	2026
	0,838
	1,05
	газ
	7600
	8379
	223,8
	203,49
	164,81
	213,18
	193,8
	не предусм.

	2027
	0,838
	1,05
	газ
	7600
	8379
	223,8
	203,49
	164,81
	213,18
	193,8
	не предусм.

	2028
	0,838
	1,05
	газ
	7600
	8379
	223,8
	203,49
	164,81
	213,18
	193,8
	не предусм.


Котельная № 10, ул. Интернациональная, 38

	Год
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Объем производства тепловой энергии в год
	Характеристика и наименование основного топлива
	Низшая теплота сгорания
	Калорийный коэффициент топлива
	Факт - годовой расход основного топлива
	Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии
	Резервное топливо

	
	
	
	
	
	
	Условного топлива
	Натурального топлива
	
	
	


	
	Гкал/ч
	тыс. Гкал
	
	ккал/кг                       (ккал/куб. нм)
	ккал/нм3
	т у.т
	тыс. м3;  т
	кг у.т./Гкал
	кг у.т./Гкал
	куб. м/Гкал
	

	2012
	2,400
	3,463
	газ
	7000
	8235
	845,18
	732,39
	180,5
	244,06
	211,49
	не предусм.

	2013
	2,400
	3,463
	газ
	7000
	8235
	845,18
	732,39
	180,5
	244,06
	211,49
	не предусм.

	2014
	2,400
	3,362
	газ
	7000
	8235
	845,18
	753,61
	180,5
	244,06
	211,49
	не предусм.

	2015
	2,200
	3,362
	газ
	7000
	8235
	614,95
	753,61
	180,5
	177,58
	153,88
	не предусм.

	2016
	2,200
	3,362
	газ
	7000
	8235
	614,95
	753,61
	180,5
	177,58
	153,88
	не предусм.

	2017
	2,200
	3,362
	газ
	7000
	8235
	614,95
	753,61
	180,5
	177,58
	153,88
	не предусм.

	2018
	2,200
	3,362
	газ
	7000
	8235
	614,95
	753,61
	180,5
	177,58
	153,88
	не предусм.

	2019
	2,200
	3,362
	газ
	7000
	8235
	614,95
	753,61
	180,5
	177,58
	153,88
	не предусм.

	2020
	2,200
	3,362
	газ
	7000
	8235
	614,95
	753,61
	180,5
	177,58
	153,88
	не предусм.

	2021
	2,200
	3,362
	газ
	7000
	8235
	614,95
	753,61
	180,5
	177,58
	153,88
	не предусм.

	2022
	2,200
	3,362
	газ
	7000
	8235
	614,95
	753,61
	180,5
	177,58
	153,88
	не предусм.

	2023
	2,200
	3,362
	газ
	7000
	8235
	614,95
	753,61
	180,5
	177,58
	153,88
	не предусм.

	2024
	2,4
	3,012
	газ
	7600
	8379
	1055,9
	959,95
	164,81
	350,58
	318,71
	не предусм.

	2025
	2,4
	3,012
	газ
	7600
	8379
	1055,9
	959,95
	164,81
	350,58
	318,71
	не предусм.

	2026
	2,4
	3,012
	газ
	7600
	8379
	1055,9
	959,95
	164,81
	350,58
	318,71
	не предусм.

	2027
	2,4
	3,012
	газ
	7600
	8379
	1055,9
	959,95
	164,81
	350,58
	318,71
	не предусм.

	2028
	2,4
	3,012
	газ
	7600
	8379
	1055,9
	959,95
	164,81
	350,58
	318,71
	не предусм.


Котельная №11 пр. Строителей, 15а

	Год
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Объем производства тепловой энергии в год
	Характеристика и наименование основного топлива
	Низшая теплота сгорания
	Калорийный коэффициент топлива
	Факт - годовой расход основного топлива
	Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии
	Резервное топливо

	
	
	
	
	
	
	Условного топлива
	Натурального топлива
	
	
	

	
	Гкал/ч
	тыс. Гкал
	
	ккал/кг                       (ккал/куб. нм)
	ккал/нм3
	т у.т
	тыс. м3;  т
	кг у.т./Гкал
	кг у.т./Гкал
	куб. м/Гкал
	

	2012
	24,6
	26,050
	газ
	7000
	8235
	4452,58
	3858,39
	161,5
	170,92
	148,11
	не предусм.

	2013
	24,6
	26,050
	газ
	7000
	8235
	4452,58
	3858,39
	161,5
	170,92
	148,11
	не предусм.

	2014
	24,6
	22,094
	газ
	7000
	8235
	4452,58
	3727,48
	161,5
	170,92
	148,11
	не предусм.

	2015
	24,6
	22,094
	газ
	7000
	8235
	4452,58
	3727,48
	161,5
	170,92
	148,11
	не предусм.

	2016
	24,6
	22,094
	газ
	7000
	8235
	4452,58
	3727,48
	161,5
	170,92
	148,11
	не предусм.

	2017
	24,6
	22,094
	газ
	7000
	8235
	4452,58
	3727,48
	161,5
	170,92
	148,11
	не предусм.

	2018
	15,000
	22,094
	газ
	7000
	8235
	2992,42
	3727,48
	161,5
	114,87
	99,54
	не предусм.

	2019
	15,000
	22,094
	газ
	7000
	8235
	2992,42
	3727,48
	161,5
	114,87
	99,54
	не предусм.

	2020
	15,000
	22,094
	газ
	7000
	8235
	2992,42
	3727,48
	161,5
	114,87
	99,54
	не предусм.

	2021
	15,000
	22,094
	газ
	7000
	8235
	2992,42
	3727,48
	161,5
	114,87
	99,54
	не предусм.

	2022
	15,000
	22,094
	газ
	7000
	8235
	2992,42
	3727,48
	161,5
	114,87
	99,54
	не предусм.

	2023
	15,000
	22,094
	газ
	7000
	8235
	2992,42
	3727,48
	161,5
	114,87
	99,54
	не предусм.

	2024
	24,6
	15,218
	газ
	7600
	8379
	3277,8
	2979,82
	164,81
	215,38
	195,8
	не предусм.

	2025
	24,6
	15,218
	газ
	7600
	8379
	3277,8
	2979,82
	164,81
	215,38
	195,8
	не предусм.

	2026
	24,6
	15,218
	газ
	7600
	8379
	3277,8
	2979,82
	164,81
	215,38
	195,8
	не предусм.

	2027
	24,6
	15,218
	газ
	7600
	8379
	3277,8
	2979,82
	164,81
	215,38
	195,8
	не предусм.

	2028
	24,6
	15,218
	газ
	7600
	8379
	3277,8
	2979,82
	164,81
	215,38
	195,8
	не предусм.


Котельная № 12, ул. Куйбышева, 231

	Год
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Объем производства тепловой энергии в год
	Характеристика и наименование основного топлива
	Низшая теплота сгорания
	Калорийный коэффициент топлива
	Факт - годовой расход основного топлива
	Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии
	Резервное топливо

	
	
	
	
	
	
	Условного топлива
	Натурального топлива
	
	
	

	
	Гкал/ч
	тыс. Гкал
	
	ккал/кг                       (ккал/куб. нм)
	ккал/нм3
	т у.т
	тыс. м3;  т
	кг у.т./Гкал
	кг у.т./Гкал
	куб. м/Гкал
	

	2012
	8,6
	6,144
	газ
	7000
	8235
	912,20
	790,46
	166,1
	148,47
	128,66
	не предусм.

	2013
	8,6
	6,144
	газ
	7000
	8235
	912,20
	790,46
	166,1
	148,47
	128,66
	не предусм.

	2014
	8,6
	6,434
	газ
	7000
	8235
	912,20
	781,81
	166,1
	148,47
	128,66
	не предусм.

	2015
	8,6
	6,434
	газ
	7000
	8235
	912,20
	781,81
	166,1
	148,47
	128,66
	не предусм.

	2016
	8,6
	6,434
	газ
	7000
	8235
	912,20
	781,81
	166,1
	148,47
	128,66
	не предусм.

	2017
	8,6
	6,434
	газ
	7000
	8235
	912,20
	781,81
	166,1
	148,47
	128,66
	не предусм.

	2018
	8,6
	6,434
	газ
	7000
	8235
	912,20
	781,81
	166,1
	148,47
	128,66
	не предусм.

	2019
	8,6
	6,434
	газ
	7000
	8235
	912,20
	781,81
	166,1
	148,47
	128,66
	не предусм.

	2020
	8,6
	6,434
	газ
	7000
	8235
	912,20
	781,81
	166,1
	148,47
	128,66
	не предусм.

	2021
	8,6
	6,434
	газ
	7000
	8235
	912,20
	781,81
	166,1
	148,47
	128,66
	не предусм.

	2022
	8,6
	6,434
	газ
	7000
	8235
	912,20
	781,81
	166,1
	148,47
	128,66
	не предусм.

	2023
	8,6
	6,434
	газ
	7000
	8235
	912,20
	781,81
	166,1
	148,47
	128,66
	не предусм.

	2024
	8,6
	7,141
	газ
	7600
	8379
	1268,6
	1153,397
	164,81
	177,65
	161,5
	не предусм.

	2025
	8,6
	7,141
	газ
	7600
	8379
	1268,6
	1153,397
	164,81
	177,65
	161,5
	не предусм.

	2026
	8,6
	7,141
	газ
	7600
	8379
	1268,6
	1153,397
	164,81
	177,65
	161,5
	не предусм.

	2027
	8,6
	7,141
	газ
	7600
	8379
	1268,6
	1153,397
	164,81
	177,65
	161,5
	не предусм.

	2028
	8,6
	7,141
	газ
	7600
	8379
	1268,6
	1153,397
	164,81
	177,65
	161,5
	не предусм.


Котельная № 14, 4-я линия, 2

	Год
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Объем производства тепловой энергии в год
	Характеристика и наименование основного топлива
	Низшая теплота сгорания
	Калорийный коэффициент топлива
	Факт - годовой расход основного топлива
	Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии
	Резервное топливо

	
	
	
	
	
	
	Условного топлива
	Натурального топлива
	
	
	

	
	Гкал/ч
	тыс. Гкал
	
	ккал/кг                       (ккал/куб. нм)
	ккал/нм3
	т у.т
	тыс. м3;  т
	кг у.т./Гкал
	кг у.т./Гкал
	куб. м/Гкал
	

	2012
	12,8
	9,520
	газ
	7000
	8235
	2128,13
	1844,13
	164,6
	223,54
	193,71
	не предусм.

	2013
	12,8
	9,520
	газ
	7000
	8235
	2128,13
	1844,13
	164,6
	223,54
	193,71
	не предусм.

	2014
	12,8
	7,804
	газ
	7000
	8235
	2128,13
	1751,93
	164,6
	223,54
	193,71
	не предусм.

	2015
	12,8
	7,804
	газ
	7000
	8235
	2128,13
	1751,93
	164,6
	223,54
	193,71
	не предусм.

	2016
	12,8
	7,804
	газ
	7000
	8235
	2128,13
	1751,93
	164,6
	223,54
	193,71
	не предусм.

	2017
	12,8
	7,804
	газ
	7000
	8235
	2128,13
	1751,93
	164,6
	223,54
	193,71
	не предусм.

	2018
	12,8
	7,804
	газ
	7000
	8235
	2128,13
	1751,93
	164,6
	223,54
	193,71
	не предусм.

	2019
	12,8
	7,804
	газ
	7000
	8235
	2128,13
	1751,93
	164,6
	223,54
	193,71
	не предусм.

	2020
	12,8
	7,804
	газ
	7000
	8235
	2128,13
	1751,93
	164,6
	223,54
	193,71
	не предусм.

	2021
	12,8
	7,804
	газ
	7000
	8235
	2128,13
	1751,93
	164,6
	223,54
	193,71
	не предусм.

	2022
	12,8
	7,804
	газ
	7000
	8235
	2128,13
	1751,93
	164,6
	223,54
	193,71
	не предусм.

	2023
	12,8
	7,804
	газ
	7000
	8235
	2128,13
	1751,93
	164,6
	223,54
	193,71
	не предусм.

	2024
	12,8
	7,802
	газ
	7600
	8379
	1391,0
	1264,59
	164,81
	196,3
	178,53
	не предусм.

	2025
	12,8
	7,802
	газ
	7600
	8379
	1391,0
	1264,59
	164,81
	196,3
	178,53
	не предусм.

	2026
	12,8
	7,802
	газ
	7600
	8379
	1391,0
	1264,59
	164,81
	196,3
	178,53
	не предусм.

	2027
	12,8
	7,802
	газ
	7600
	8379
	1391,0
	1264,59
	164,81
	196,3
	178,53
	не предусм.

	2028
	12,8
	7,802
	газ
	7600
	8379
	1391,0
	1264,59
	164,81
	196,3
	178,53
	не предусм.


Котельная № 16, пр. Ленина, 72

	Год
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Объем производства тепловой энергии в год
	Характеристика и наименование основного топлива
	Низшая теплота сгорания
	Калорийный коэффициент топлива
	Факт - годовой расход основного топлива
	Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии
	Резервное топливо

	
	
	
	
	
	
	Условного топлива
	Натурального топлива
	
	
	

	
	Гкал/ч
	тыс. Гкал
	
	ккал/кг                       (ккал/куб. нм)
	ккал/нм3
	т у.т
	тыс. м3;  т
	кг у.т./Гкал
	кг у.т./Гкал
	куб. м/Гкал
	

	2012
	11,61
	13,447
	газ
	7000
	8235
	1923,87
	1667,14
	163,4
	143,07
	123,98
	не предусм.

	2013
	11,61
	13,447
	газ
	7000
	8235
	1923,87
	1667,14
	163,4
	143,07
	123,98
	не предусм.

	2014
	11,61
	12,510
	газ
	7000
	8235
	1923,87
	1626,59
	163,4
	143,07
	123,98
	не предусм.

	2015
	11,61
	12,510
	газ
	7000
	8235
	1923,87
	1626,59
	163,4
	143,07
	123,98
	не предусм.

	2016
	11,61
	12,510
	газ
	7000
	8235
	1923,87
	1626,59
	163,4
	143,07
	123,98
	не предусм.

	2017
	11,61
	12,510
	газ
	7000
	8235
	1923,87
	1626,59
	163,4
	143,07
	123,98
	не предусм.

	2018
	7,500
	12,510
	газ
	7000
	8235
	1103,96
	1626,59
	163,4
	82,10
	71,14
	не предусм.

	2019
	7,500
	12,510
	газ
	7000
	8235
	1103,96
	1626,59
	163,4
	82,10
	71,14
	не предусм.

	2020
	7,500
	12,510
	газ
	7000
	8235
	1103,96
	1626,59
	163,4
	82,10
	71,14
	не предусм.

	2021
	7,500
	12,510
	газ
	7000
	8235
	1103,96
	1626,59
	163,4
	82,10
	71,14
	не предусм.


	2022
	7,500
	12,510
	газ
	7000
	8235
	1103,96
	1626,59
	163,4
	82,10
	71,14
	не предусм.

	2023
	7,500
	12,510
	газ
	7000
	8235
	1103,96
	1626,59
	163,4
	82,10
	71,14
	не предусм.

	2024
	7,31
	8,569
	газ
	7600
	8379
	1973,8
	1794,44
	164,81
	230,35
	209,93
	не предусм.

	2025
	7,31
	8,569
	газ
	7600
	8379
	1973,8
	1794,44
	164,81
	230,35
	209,93
	не предусм.

	2026
	7,31
	8,569
	газ
	7600
	8379
	1973,8
	1794,44
	164,81
	230,35
	209,93
	не предусм.

	2027
	7,31
	8,569
	газ
	7600
	8379
	1973,8
	1794,44
	164,81
	230,35
	209,93
	не предусм.

	2028
	7,31
	8,569
	газ
	7600
	8379
	1973,8
	1794,44
	164,81
	230,35
	209,93
	не предусм.


Котельная № 17, пр. Ленина, 80А

	Год
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Объем производства тепловой энергии в год
	Характеристика и наименование основного топлива
	Низшая теплота сгорания
	Калорийный коэффициент топлива
	Факт - годовой расход основного топлива
	Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии
	Резервное топливо

	
	
	
	
	
	
	Условного топлива
	Натурального топлива
	
	
	

	
	Гкал/ч
	тыс. Гкал
	
	ккал/кг                       (ккал/куб. нм)
	ккал/нм3
	т у.т
	тыс. м3;  т
	кг у.т./Гкал
	кг у.т./Гкал
	куб. м/Гкал
	

	2012
	1,5
	4,103
	газ
	7000
	8235
	842,41
	729,99
	180,0
	205,32
	177,92
	не предусм.

	2013
	1,5
	4,103
	газ
	7000
	8235
	842,41
	729,99
	180,0
	205,32
	177,92
	не предусм.

	2014
	1,5
	3,201
	газ
	7000
	8235
	842,41
	709,67
	180,0
	205,32
	177,92
	не предусм.

	2015
	1,5
	3,201
	газ
	7000
	8235
	842,41
	709,67
	180,0
	205,32
	177,92
	не предусм.

	2016
	2,000
	3,201
	газ
	7000
	8235
	631,92
	709,67
	180,0
	154,01
	133,46
	не предусм.

	2017
	2,000
	3,201
	газ
	7000
	8235
	631,92
	709,67
	180,0
	154,01
	133,46
	не предусм.

	2018
	2,000
	3,201
	газ
	7000
	8235
	631,92
	709,67
	180,0
	154,01
	133,46
	не предусм.

	2019
	2,000
	3,201
	газ
	7000
	8235
	631,92
	709,67
	180,0
	154,01
	133,46
	не предусм.

	2020
	2,000
	3,201
	газ
	7000
	8235
	631,92
	709,67
	180,0
	154,01
	133,46
	не предусм.

	2021
	2,000
	3,201
	газ
	7000
	8235
	631,92
	709,67
	180,0
	154,01
	133,46
	не предусм.

	2022
	2,000
	3,201
	газ
	7000
	8235
	631,92
	709,67
	180,0
	154,01
	133,46
	не предусм.

	2023
	2,000
	3,201
	газ
	7000
	8235
	631,92
	709,67
	180,0
	154,01
	133,46
	не предусм.

	2024
	1,5
	4,261
	газ
	7600
	8379
	1087
	988,2
	164,8
	255,1
	231,9
	не предусм.

	2025
	1,5
	4,261
	газ
	7600
	8379
	1087
	988,2
	164,8
	255,1
	231,9
	не предусм.

	2026
	1,5
	4,261
	газ
	7600
	8379
	1087
	988,2
	164,8
	255,1
	231,9
	не предусм.

	2027
	1,5
	4,261
	газ
	7600
	8379
	1087
	988,2
	164,8
	255,1
	231,9
	не предусм.

	2028
	1,5
	4,261
	газ
	7600
	8379
	1087
	988,2
	164,8
	255,1
	231,9
	не предусм.


Котельная № 18, 10-я линия, 31

	Год
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Объем производства тепловой энергии в год
	Характеристика и наименование основного топлива
	Низшая теплота сгорания
	Калорийный коэффициент топлива
	Факт - годовой расход основного топлива
	Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии
	Резервное топливо

	
	
	
	
	
	
	Условного топлива
	Натурального топлива
	
	
	

	
	Гкал/ч
	тыс. Гкал
	
	ккал/кг                       (ккал/куб. нм)
	ккал/нм3
	т у.т
	тыс. м3;  т
	кг у.т./Гкал
	кг у.т./Гкал
	куб. м/Гкал
	

	2012
	4,3
	3,911
	газ
	7000
	8235
	655,93
	568,40
	171,4
	167,71
	145,33
	не предусм.

	2013
	4,3
	3,911
	газ
	7000
	8235
	655,93
	568,40
	171,4
	167,71
	145,33
	не предусм.

	2014
	4,3
	3,619
	газ
	7000
	8235
	655,93
	549,84
	171,4
	167,71
	145,33
	не предусм.

	2015
	4,3
	3,619
	газ
	7000
	8235
	655,93
	549,84
	171,4
	167,71
	145,33
	не предусм.

	2016
	4,3
	3,619
	газ
	7000
	8235
	655,93
	549,84
	171,4
	167,71
	145,33
	не предусм.

	2017
	2,000
	3,619
	газ
	7000
	8235
	445,44
	549,84
	171,4
	113,89
	98,69
	не предусм.

	2018
	2,000
	3,619
	газ
	7000
	8235
	445,44
	549,84
	171,4
	113,89
	98,69
	не предусм.

	2019
	2,000
	3,619
	газ
	7000
	8235
	445,44
	549,84
	171,4
	113,89
	98,69
	не предусм.

	2020
	2,000
	3,619
	газ
	7000
	8235
	445,44
	549,84
	171,4
	113,89
	98,69
	не предусм.

	2021
	2,000
	3,619
	газ
	7000
	8235
	445,44
	549,84
	171,4
	113,89
	98,69
	не предусм.

	2022
	2,000
	3,619
	газ
	7000
	8235
	445,44
	549,84
	171,4
	113,89
	98,69
	не предусм.

	2023
	2,000
	3,619
	газ
	7000
	8235
	445,44
	549,84
	171,4
	113,89
	98,69
	не предусм.

	2024
	2,07
	1,456
	газ
	7600
	8379
	345,2
	313,89
	164,81
	237,1
	215,6
	не предусм.

	2025
	2,07
	1,456
	газ
	7600
	8379
	345,2
	313,89
	164,81
	237,1
	215,6
	не предусм.

	2026
	2,07
	1,456
	газ
	7600
	8379
	345,2
	313,89
	164,81
	237,1
	215,6
	не предусм.

	2027
	2,07
	1,456
	газ
	7600
	8379
	345,2
	313,89
	164,81
	237,1
	215,6
	не предусм.

	2028
	2,07
	1,456
	газ
	7600
	8379
	345,2
	313,89
	164,81
	237,1
	215,6
	не предусм.


Котельная № 20, ул. Мамина, 12А

	Год
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Объем производства тепловой энергии в год
	Характеристика и наименование основного топлива
	Низшая теплота сгорания
	Калорийный коэффициент топлива
	Факт - годовой расход основного топлива
	Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии
	Резервное топливо

	
	
	
	
	
	
	Условного топлива
	Натурального топлива
	
	
	

	
	Гкал/ч
	тыс. Гкал
	
	ккал/кг                       (ккал/куб. нм)
	ккал/нм3
	т у.т
	тыс. м3;  т
	кг у.т./Гкал
	кг у.т./Гкал
	куб. м/Гкал
	

	2012
	19,2
	19,600
	газ
	7000
	8235
	2751,44
	2384,26
	164,5
	140,38
	121,65
	не предусм.

	2013
	19,2
	19,600
	газ
	7000
	8235
	2751,44
	2384,26
	164,5
	140,38
	121,65
	не предусм.

	2014
	19,2
	16,137
	газ
	7000
	8235
	2751,44
	1841,23
	164,5
	140,38
	121,65
	не предусм.

	2015
	19,2
	16,137
	газ
	7000
	8235
	2751,44
	1841,23
	164,5
	140,38
	121,65
	не предусм.

	2016
	19,2
	16,137
	газ
	7000
	8235
	2751,44
	1841,23
	164,5
	140,38
	121,65
	не предусм.

	2017
	19,2
	16,137
	газ
	7000
	8235
	2751,44
	1841,23
	164,5
	140,38
	121,65
	не предусм.

	2018
	10,000
	16,137
	газ
	7000
	8235
	1703,72
	1841,23
	164,5
	86,92
	75,32
	не предусм.

	2019
	10,000
	16,137
	газ
	7000
	8235
	1703,72
	1841,23
	164,5
	86,92
	75,32
	не предусм.

	2020
	10,000
	16,137
	газ
	7000
	8235
	1703,72
	1841,23
	164,5
	86,92
	75,32
	не предусм.

	2021
	10,000
	16,137
	газ
	7000
	8235
	1703,72
	1841,23
	164,5
	86,92
	75,32
	не предусм.

	2022
	10,000
	16,137
	газ
	7000
	8235
	1703,72
	1841,23
	164,5
	86,92
	75,32
	не предусм.

	2023
	10,000
	16,137
	газ
	7000
	8235
	1703,72
	1841,23
	164,5
	86,92
	75,32
	не предусм.

	2024
	19,2
	12,721
	газ
	7600
	8379
	2117,9
	1925,37
	164,81
	166,4
	151,35
	не предусм.

	2025
	19,2
	12,721
	газ
	7600
	8379
	2117,9
	1925,37
	164,81
	166,4
	151,35
	не предусм.

	2026
	19,2
	12,721
	газ
	7600
	8379
	2117,9
	1925,37
	164,81
	166,4
	151,35
	не предусм.

	2027
	19,2
	12,721
	газ
	7600
	8379
	2117,9
	1925,37
	164,81
	166,4
	151,35
	не предусм.

	2028
	19,2
	12,721
	газ
	7600
	8379
	2117,9
	1925,37
	164,81
	166,4
	151,35
	не предусм.


Котельная № 23, пр. Ленина, 18

	Год
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Объем производства тепловой энергии в год
	Характеристика и наименование основного топлива
	Низшая теплота сгорания
	Калорийный коэффициент топлива
	Факт - годовой расход основного топлива
	Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии
	Резервное топливо

	
	
	
	
	
	
	Условного топлива
	Натурального топлива
	
	
	

	
	Гкал/ч
	тыс. Гкал
	
	ккал/кг                       (ккал/куб. нм)
	ккал/нм3
	т у.т
	тыс. м3;  т
	кг у.т./Гкал
	кг у.т./Гкал
	куб. м/Гкал
	

	2012
	1,8
	2,731
	газ
	7000
	8235
	402,55
	348,83
	180,6
	147,40
	127,73
	не предусм.

	2013
	1,8
	2,731
	газ
	7000
	8235
	402,55
	348,83
	180,6
	147,40
	127,73
	не предусм.

	2014
	1,8
	2,290
	газ
	7000
	8235
	402,55
	369,01
	180,6
	147,40
	127,73
	не предусм.

	2015
	1,8
	2,290
	газ
	7000
	8235
	402,55
	369,01
	180,6
	147,40
	127,73
	не предусм.

	2016
	1,8
	2,290
	газ
	7000
	8235
	402,55
	369,01
	180,6
	147,40
	127,73
	не предусм.

	2017
	1,500
	2,290
	газ
	7000
	8235
	275,95
	369,01
	180,6
	101,05
	87,56
	не предусм.

	2018
	1,500
	2,290
	газ
	7000
	8235
	275,95
	369,01
	180,6
	101,05
	87,56
	не предусм.

	2019
	1,500
	2,290
	газ
	7000
	8235
	275,95
	369,01
	180,6
	101,05
	87,56
	не предусм.

	2020
	1,500
	2,290
	газ
	7000
	8235
	275,95
	369,01
	180,6
	101,05
	87,56
	не предусм.

	2021
	1,500
	2,290
	газ
	7000
	8235
	275,95
	369,01
	180,6
	101,05
	87,56
	не предусм.

	2022
	1,500
	2,290
	газ
	7000
	8235
	275,95
	369,01
	180,6
	101,05
	87,56
	не предусм.

	2023
	1,500
	2,290
	газ
	7000
	8235
	275,95
	369,01
	180,6
	101,05
	87,56
	не предусм.

	2024
	1,500
	1,933
	газ
	7600
	8379
	403,44
	366,77
	164,81
	208,7
	189,7
	не предусм.

	2025
	1,500
	1,933
	газ
	7600
	8379
	403,44
	366,77
	164,81
	208,7
	189,7
	не предусм.

	2026
	1,500
	1,933
	газ
	7600
	8379
	403,44
	366,77
	164,81
	208,7
	189,7
	не предусм.

	2027
	1,500
	1,933
	газ
	7600
	8379
	403,44
	366,77
	164,81
	208,7
	189,7
	не предусм.

	2028
	1,500
	1,933
	газ
	7600
	8379
	403,44
	366,77
	164,81
	208,7
	189,7
	не предусм.


Котельная № 24, ул. Загородная роща, 53

	Год
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Объем производства тепловой энергии в год
	Характеристика и наименование основного топлива
	Низшая теплота сгорания
	Калорийный коэффициент топлива
	Факт - годовой расход основного топлива
	Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии
	Резервное топливо

	
	
	
	
	
	
	Условного топлива
	Натурального топлива
	
	
	

	
	Гкал/ч
	тыс. Гкал
	
	ккал/кг                       (ккал/куб. нм)
	ккал/нм3
	т у.т
	тыс. м3;  т
	кг у.т./Гкал
	кг у.т./Гкал
	куб. м/Гкал
	

	2012
	2,75
	4,454
	газ
	7000
	8235
	709,21
	614,57
	157,9
	159,23
	137,98
	не предусм.

	2013
	2,75
	4,454
	газ
	7000
	8235
	709,21
	614,57
	157,9
	159,23
	137,98
	не предусм.

	2014
	2,75
	4,196
	газ
	7000
	8235
	709,21
	546,78
	157,9
	159,23
	137,98
	не предусм.

	2015
	2,75
	4,196
	газ
	7000
	8235
	709,21
	546,78
	157,9
	159,23
	137,98
	не предусм.

	2016
	2,75
	4,196
	газ
	7000
	8235
	709,21
	546,78
	157,9
	159,23
	137,98
	не предусм.

	2017
	2,75
	4,196
	газ
	7000
	8235
	709,21
	546,78
	157,9
	159,23
	137,98
	не предусм.

	2018
	2,75
	4,196
	газ
	7000
	8235
	709,21
	546,78
	157,9
	159,23
	137,98
	не предусм.

	2019
	2,75
	4,196
	газ
	7000
	8235
	709,21
	546,78
	157,9
	159,23
	137,98
	не предусм.

	2020
	2,75
	4,196
	газ
	7000
	8235
	709,21
	546,78
	157,9
	159,23
	137,98
	не предусм.

	2021
	2,75
	4,196
	газ
	7000
	8235
	709,21
	546,78
	157,9
	159,23
	137,98
	не предусм.

	2022
	2,75
	4,196
	газ
	7000
	8235
	709,21
	546,78
	157,9
	159,23
	137,98
	не предусм.

	2023
	2,75
	4,196
	газ
	7000
	8235
	709,21
	546,78
	157,9
	159,23
	137,98
	не предусм.

	2024
	2,76
	3,375
	газ
	7600
	8379
	515,3
	468,5
	164,81
	152,6
	138,8
	не предусм.

	2025
	2,76
	3,375
	газ
	7600
	8379
	515,3
	468,5
	164,81
	152,6
	138,8
	не предусм.

	2026
	2,76
	3,375
	газ
	7600
	8379
	515,3
	468,5
	164,81
	152,6
	138,8
	не предусм.

	2027
	2,76
	3,375
	газ
	7600
	8379
	515,3
	468,5
	164,81
	152,6
	138,8
	не предусм.

	2028
	2,76
	3,375
	газ
	7600
	8379
	515,3
	468,5
	164,81
	152,6
	138,8
	не предусм.


Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.
7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей первоначально планируются на период, соответствующий первой очереди Генерального плана г.Маркса Марксовского муниципального района Саратовской области, т.е. на период до 2018 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры города Маркса Марксовского муниципального района Саратовской области.

7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов в 2026-2028 гг.
Таблица №7.1 
	Адрес объекта/ мероприятия
	Год реализации мероприятий
	Реализация мероприятий по годам, ед. изм.
	Финансовые потребности, всего, тыс. руб.
	Финансовые потребности, тыс. руб.

	
	
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Мероприятия по реконструкции объектов теплоснабжения
	
	
	
	
	
	

	Котельная № 2, ул. Куйбышева,141

	Реконструкция котельной с проведением проектных работ с проведением экспертизы промышленной безопасности, демонтаж устаревшего оборудования, монтаж котлов с высокой степенью автоматизации, горелок, современной водоподготовки, трубопроводов, насосов и запорной арматуры, организация закрытой системы теплоснабжения
	2028
	шт
	-
	-
	-
	-
	4 котла
	7000
	-
	-
	-
	-
	7000

	Котельная № 3, ул. Кирова, 54

	Техническое перевооружение котельной и капитальный ремонт здания
	2028
	шт
	-
	-
	-
	-
	1
	37000
	-
	-
	-
	-
	37000

	Котельная № 4, пр. Ленина, 11

  

	Реконструкция котельной с проведением проектных работ с проведением экспертизы промышленной безопасности, демонтаж устаревшего оборудования, монтаж котлов с высокой степенью автоматизации, горелок, современной водоподготовки, трубопроводов, насосов и запорной арматуры, организация закрытой системы теплоснабжения
	2028
	шт
	-
	-
	-
	-
	3 котла
	4800
	-
	-
	-
	-
	4800

	Котельная № 7, ул.6-я линия,35

	Реконструкция котельной с проведением проектных работ с проведением экспертизы промышленной безопасности, демонтаж устаревшего оборудования, монтаж котлов с высокой степенью автоматизации, горелок, современной водоподготовки, трубопроводов, насосов и запорной арматуры, организация закрытой системы теплоснабжения
	2028
	шт
	-
	-
	-
	-
	6 котлов
	5000 
	-
	-
	-
	-
	5000

	Котельная № 9, ул. Аэродромная, 40а



	Реконструкция котельной с проведением проектных работ с проведением экспертизы промышленной безопасности, демонтаж устаревшего оборудования, монтаж котлов с высокой степенью автоматизации, горелок, современной водоподготовки, трубопроводов, насосов и запорной арматуры, организация закрытой системы теплоснабжения
	2028
	шт
	-
	-
	-
	-
	2 котла
	5000
	-
	-
	-
	-
	5000

	Котельная № 10, ул. Интернациональная, 38

	Реконструкция котельной с проведением проектных работ с проведением экспертизы промышленной безопасности, демонтаж устаревшего оборудования, монтаж котлов с высокой степенью автоматизации, горелок, современной водоподготовки, трубопроводов, насосов и запорной арматуры, организация закрытой системы теплоснабжения
	2028
	шт
	-
	-
	-
	-
	8 котлов 
	6500
	-
	-
	-
	-
	6500

	Котельная №11, пр. Строителей, 15а

	Реконструкция котельной с проведением проектных работ с проведением экспертизы промышленной безопасности, демонтаж устаревшего оборудования, монтаж котлов с высокой степенью автоматизации, горелок, современной водоподготовки, трубопроводов, насосов и запорной арматуры, организация закрытой системы теплоснабжения
	2028
	шт
	-
	-
	-
	-
	4 котла
	20000
	-
	-
	-
	-
	20000

	Котельная №12, ул. Куйбышева, 231

	Реконструкция котельной с проведением проектных работ с проведением экспертизы промышленной безопасности, демонтаж устаревшего оборудования, монтаж котлов с высокой степенью автоматизации, горелок, современной водоподготовки, трубопроводов, насосов и запорной арматуры, организация закрытой системы теплоснабжения
	2028
	шт
	-
	-
	-
	-
	4

котла
	6000
	-
	-
	-
	-
	6000

	Котельная № 16, пр. Ленина,72

	Реконструкция котельной с проведением проектных работ с проведением экспертизы промышленной безопасности, демонтаж устаревшего оборудования, монтаж котлов с высокой степенью автоматизации, горелок, современной водоподготовки, трубопроводов, насосов и запорной арматуры, организация закрытой системы теплоснабжения
	2028
	шт
	-
	-
	-
	-
	4 котла
	20000
	-
	-
	-
	-
	20000

	Котельная № 17, пр. Ленина, 80А

	Реконструкция котельной с проведением проектных работ с проведением экспертизы промышленной безопасности, демонтаж устаревшего оборудования, монтаж котлов с высокой степенью автоматизации, горелок, современной водоподготовки, трубопроводов, насосов и запорной арматуры, организация закрытой системы теплоснабжения
	2016
	шт
	-
	-
	-
	-
	5 котлов 
	6000
	-
	-
	-
	-
	6000

	Котельная № 18, 10-я линия, 31

	Реконструкция котельной с проведением проектных работ с проведением экспертизы промышленной безопасности, демонтаж устаревшего оборудования, монтаж котлов с высокой степенью автоматизации, горелок, современной водоподготовки, трубопроводов, насосов и запорной арматуры, организация закрытой системы теплоснабжения


	2017
	шт
	-
	-
	-
	-
	5 котлов 
	6000
	-
	-
	-
	-
	6000

	Котельная № 20, ул. Мамина, 12А

	Реконструкция котельной с проведением проектных работ с проведением экспертизы промышленной безопасности, демонтаж устаревшего оборудования, монтаж котлов с высокой степенью автоматизации, горелок, современной водоподготовки, трубопроводов, насосов и запорной арматуры, организация закрытой системы теплоснабжения
	2018
	шт
	-
	-
	-
	-
	3 котла
	35000
	-
	-
	-
	-
	35000

	Котельная № 23, пр. Ленина, 18

	Реконструкция котельной с проведением проектных работ с проведением экспертизы промышленной безопасности, демонтаж устаревшего оборудования, монтаж котлов с высокой степенью автоматизации, горелок, современной водоподготовки, трубопроводов, насосов и запорной арматуры, организация закрытой системы теплоснабжения
	2028
	шт
	-
	-
	-
	-
	5 котлов 
	7000
	-
	-
	-
	-
	7000

	
Котельная № 24,  ул. Загородная роща, 53


	Реконструкция котельной с проведением проектных работ с проведением экспертизы промышленной безопасности, демонтаж устаревшего оборудования, монтаж котлов с высокой степенью автоматизации, горелок, современной водоподготовки, трубопроводов, насосов и запорной арматуры, организация закрытой системы теплоснабжения
	2028
	шт
	-
	-
	-
	-
	2 котла
	7000
	-
	-
	-
	-
	7000


Примечание: Объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней  на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел 8. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации.

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории города Маркса Марксовского муниципального района Саратовской области осуществляет МУП «Тепло».

В настоящее время МУП «Тепло» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

1.
Владение на праве аренды источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации и тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью.

На балансе предприятия находятся большая часть магистральных тепловых сетей и более 50% тепловых мощностей источников тепла.

2.
Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в совокупной системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

3.
МУП «Тепло» согласно критериям по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

а) заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне деятельности;
в) осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности;

г) будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в уполномоченный орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, рекомендуется утвердить единой теплоснабжающей организацией города Маркса Марксовского муниципального района Саратовской области МУП «Тепло».   

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

Таблица № 9.1
	Потребители тепловой энергии
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017



	
	Нагрузка (мощность), Гкал/ч



	Централизованное теплоснабжение
	Отопление


	ГВС
	Отопление


	ГВС
	Отопление


	ГВС
	Отопление


	ГВС
	Отопление


	ГВС
	Отопление


	ГВС

	
	47,669


	0


	47,669


	0


	47,669


	0


	46,253


	0


	46,253


	0


	46,253


	0



	Котельная № 1, Интернациональная пл., 6
	2,268
	0
	2,268
	0
	2,268
	0
	2,482
	0
	2,482
	0
	2,482
	0

	Котельная № 2, ул. Куйбышева,1 41
	2,002
	0
	2,002
	0
	2,002
	0
	1,981
	0
	1,981
	0
	1,981
	0

	Котельная № 3, ул. Кирова,54
	0,619
	0
	0,619
	0
	0,619
	0
	0,726
	0
	0,726
	0
	0,726
	0

	Котельная № 4, пр. Ленина,11
	0,862
	0
	0,862
	0
	0,862
	0
	0,656
	0
	0,656
	0
	0,656
	0

	Котельная № 5, ул. Бебеля, 183
	0,124
	0
	0,124
	0
	0,124
	0
	0,114
	0
	0,114
	0
	0,114
	0

	Котельная № 7, ул. 6-я линия, 35
	1,943
	0
	1,943
	0
	1,943
	0
	1,887
	0
	1,887
	0
	1,887
	0

	Котельная № 9, ул. Аэродромная, 40а
	0,257
	0
	0,257
	0
	1,939
	0
	0,388
	0
	0,388
	0
	0,388
	0

	Котельная № 10, ул. Интернациональная, 38
	1,939
	0
	1,939
	0
	9,192
	0
	1,486
	0
	1,486
	0
	1,486
	0

	Котельная № 11 пр. Строителей, 15а
	9,192
	0
	9,192
	0
	3,827
	0
	9,714
	0
	9,714
	0
	9,714
	0

	Котельная №12, ул. Куйбышева, 231
	3,827
	0
	3,827
	0
	0,185
	0
	2,841
	0
	2,841
	0
	2,841
	0

	Котельная № 14, 4-я линия, 2
	3,303
	0
	3,303
	0
	0,599
	0
	3,453
	0
	3,453
	0
	3,453
	0

	Котельная № 16, пр. Ленина,72
	5,027
	0
	5,027
	0
	1,365
	0
	5,457
	0
	5,457
	0
	5,457
	0

	Котельная № 17, пр. Ленина, 80А
	1,365
	0
	1,365
	0
	1,624
	0
	1,413
	0
	1,413
	0
	1,413
	0

	Котельная № 18, 10-я линия, 31
	1,624
	0
	1,624
	0
	1,267
	0
	1,601
	0
	1,601
	0
	1,601
	0

	Котельная № 20, ул. Мамина, 12А
	7,025
	0
	7,025
	0
	0,367
	0
	7,095
	0
	7,095
	0
	7,095
	0

	Котельная № 23, пр. Ленина, 18
	1,075
	0
	1,075
	0
	2,603
	0
	0,851
	0
	0,851
	0
	0,851
	0

	Котельная № 24, ул. Загородная роща, 53
	2,603
	0
	2,603
	0
	1,939
	0
	1,75
	0
	1,75
	0
	1,75
	0


(продолжение)

	Потребители тепловой энергии
	2018-2023
	2023-2028



	
	Нагрузка (мощность), Гкал/ч

	Централизованное теплоснабжение
	Отопление


	ГВС
	Отопление


	ГВС

	
	46,253
	0


	49,3917

	0



	Котельная № 1, Интернациональная пл., 6
	2,482
	0
	2,4372
	0

	Котельная № 2, ул. Куйбышева, 141
	1,981
	0
	2,2946
	0

	Котельная № 4, пр. Ленина, 11
	0,656
	0
	0,64
	0

	Котельная № 7, ул.6-я линия, 35
	1,887
	0
	2,0956
	0

	Котельная № 9, ул. Аэродромная, 40а
	0,388
	0
	0,5279
	0

	Котельная № 10, ул. Интернациональная, 38
	1,486
	0
	1,9135
	0

	Котельная № 11 пр.Строителей, 15а
	9,714
	0
	8,4953
	0

	Котельная №12, ул. Куйбышева, 231
	2,841
	0
	5,3690
	0

	Котельная № 14, 4-я линия, 2
	3,453
	0
	5,5405
	0

	Котельная № 16, пр. Ленина, 72
	5,457
	0
	6,3108
	0

	Котельная № 17, пр. Ленина, 80А
	1,413
	0
	2,0857
	0

	Котельная № 18, 10-я линия, 31
	1,601
	0
	1,1619
	0

	Котельная № 20, ул. Мамина,12А
	7,095
	0
	7,4934
	0

	Котельная № 23, пр. Ленина,18
	0,851
	0
	1,2720
	0

	Котельная № 24, ул. Загородная роща, 53
	1,75
	0
	1,7543
	0


Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не предусмотрена.
Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

Статьей 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ предусмотрено, что «в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

На территории Марксовского муниципального района находятся бесхозными сети от котельной № 14. 
Приложение 1

Технико-экономическое обоснование

На основании анализа работы котельных в 2024-2025 гг. отопительном сезоне, размещения основных потребителей и источников теплоснабжения в города Маркса Марксовского муниципального района Саратовской области, протяженности и состояния тепловых сетей намечены основные энергосберегающие мероприятия, реализация которых обеспечит оптимальную схему теплоснабжения, консервацию нерентабельных котельных, снижение потребления ТЭР, улучшение экологической обстановки.

Технико-экономический анализ вариантов модернизации существующих систем теплоснабжения проводился с использованием фактических данных по результатам эксплуатации за последний отопительный период, а также с использованием расчетно-нормативных показателей. Использование расчетно-нормативных показателей вызвано отсутствием фактических данных по величинам тепловых потерь в системах отопления, а также отличием фактических климатических условий и реальных температурных режимов в отапливаемых помещениях в конкретном отопительном периоде от средне-статистических (нормативных).

Годовая экономия натурального (природного газа) и условного топлива образуется за счет снижения удельного расхода топлива при эксплуатации котлоагрегатов с более высоким КПД и отключения (замены) низкоэффективных котлов. Применительно к представленным вариантам, годовая экономия топлива определяется по формуле:
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где Q – установленная теплопроизводительность котельной, Гкал/час; 

τ –годовое число часов использования установленной теплопроизводительности, час; 

η1, η2 – КПД котельной установки до и после осуществления мероприятий по его повышению, в долях единицы;

Qрн – низшая теплота сгорания топлива (в расчетах для природного газа Qрн = 8000 ккал/м3).

Для определения годовой экономии в единицах условного топлива (кг у.т.) в формулу подставляется значение Qрн = 7000 ккал/кг.

Модернизация системы теплоснабжения

 Котельной № 2, ул. Куйбышева, 141

Целесообразным направлением модернизации систем теплоснабжения котельной является реконструкция котельной с проведением проектных работ с проведением экспертизы промышленной безопасности, демонтаж устаревшего оборудования, монтаж котлов с высокой степенью автоматизации, горелок, современной водоподготовки, трубопроводов, насосов и запорной арматуры, организация закрытой системы теплоснабжения

Целью реализации данного мероприятия является увеличение надежности системы подачи теплоносителя с гарантированным обеспечением выработки тепловой энергии, снижение эксплуатационных затрат, повышение эксплуатационной надежности оборудования.

Общие годовые затраты по существующей котельной складываются из затрат на энергоресурсы (топливо, электрическая энергия), водоснабжение и эксплуатационных затрат (фонд оплаты труда с отчислениями, общехозяйственных расходов, других затрат). Затраты на топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) составляют 59,99% от общих затрат, заработная плата с отчислениями – 24,71%, капитальный ремонт 12,55%, затраты на воду составляют – 2,75%. Сокращение статей затрат позволит улучшить экономические показатели системы теплоснабжения в целом. При реализации инвестиционного проекта ожидается снижение затрат на топливно-энергетические ресурсы.

Экономический эффект ожидается за счет сокращения расхода топлива ∆В при выработке тепла при замене котельного оборудования на энергоэффективное, а также уменьшения потребления электрической энергии насосным оборудованием.

Результаты технико-экономических расчетов по модернизации системы теплоснабжения приведены в таблице 2.

Таблица 2. Технико-экономическое сопоставление вариантов теплоснабжения

	Наименование
	Обозна

чение
	Размерность
	Вариант

	
	
	
	Существующий
	Планируемый

	1
	2
	3
	4
	5

	Годовые затраты на топливо и электрическую энергию и воду, в том числе
	Стэр
	тыс.руб./год
	3527,33
	2764,822

	топливо
	Ст
	тыс.руб./год
	3111,39
	2489,112

	электроэнергия
	Сэ
	тыс.руб./год
	261,46
	183,022

	водоснабжение и водоотведение
	Св
	тыс.руб./год
	154,48
	92,688

	Остальные годовые затраты, в том числе


	Зэкс
	тыс.руб./год
	2094,8
	1589,1

	ФОТ с отчислениями
	
	тыс.руб./год
	1389,1
	1389,1

	Капитальный ремонт
	
	тыс.руб./год
	705,7
	200

	Суммарные годовые затраты
	
	тыс.руб./год
	5622,13
	4353,922

	Ожидаемый годовой экономический эффект
	
	тыс.руб./год
	-
	1268,208

	Капитальные затраты, включая затраты на оборудование, монтажные работы, разработку ПСД
	К
	тыс.руб.
	-
	7000

	Средний срок окупаемости
	Т
	лет
	-
	5,52


Модернизация системы теплоснабжения котельной № 3, ул. Кирова, 54

Целесообразным направлением модернизации систем теплоснабжения котельной является реконструкция котельной с проведением проектных работ с проведением экспертизы промышленной безопасности, демонтаж устаревшего оборудования, монтаж котлов с высокой степенью автоматизации, горелок, современной водоподготовки, трубопроводов, насосов и запорной арматуры, организация закрытой системы теплоснабжения

Целью реализации данного мероприятия является увеличение надежности системы подачи теплоносителя с гарантированным обеспечением выработки тепловой энергии, снижение эксплуатационных затрат, повышение эксплуатационной надежности оборудования.

Общие годовые затраты по существующей котельной складываются из затрат на энергоресурсы (топливо, электрическая энергия), водоснабжение и эксплуатационных затрат (фонд оплаты труда с отчислениями, общехозяйственных расходов, других затрат). Затраты на топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) составляют 61,6% от общих затрат, заработная плата с отчислениями – 23,71%, капитальный ремонт 12,05%, затраты на воду составляют – 2,64%. Сокращение статей затрат позволит улучшить экономические показатели системы теплоснабжения в целом. При реализации инвестиционного проекта ожидается снижение затрат на топливно-энергетические ресурсы.

Экономический эффект ожидается за счет сокращения расхода топлива ∆В при выработке тепла при замене котельного оборудования на энергоэффективное, а также уменьшения потребления электрической энергии насосным оборудованием.

Результаты технико-экономических расчетов по модернизации системы теплоснабжения приведены в таблице 3.

Таблица 3. Технико-экономическое сопоставление вариантов теплоснабжения

	Наименование
	Обозна

чение
	Размерность
	Вариант

	
	
	
	Существующий
	Планируемый

	1
	2
	3
	4
	5

	Годовые затраты на топливо и электрическую энергию и воду, в том числе
	Стэр
	тыс.руб./год
	1475,91
	1057,764

	топливо
	Ст
	тыс.руб./год
	1320,78
	945,78

	электроэнергия
	Сэ
	тыс.руб./год
	94,53
	75,624

	водоснабжение и водоотведение
	Св
	тыс.руб./год
	60,6
	36,36

	Остальные годовые затраты, в том числе
	Зэкс
	тыс.руб./год
	821,8
	664,9

	ФОТ с отчислениями
	
	тыс.руб./год
	544,9
	544,9

	Капитальный ремонт
	
	тыс.руб./год
	276,9
	120

	Суммарные годовые затраты
	
	тыс.руб./год
	2297,71
	1722,664

	Ожидаемый годовой экономический эффект
	
	тыс.руб./год
	-
	575,046

	Капитальные затраты, включая затраты на оборудование, монтажные работы, разработку ПСД
	К
	тыс.руб.
	-
	4500

	Средний срок окупаемости
	Т
	лет
	-
	7,83


Модернизация системы теплоснабжения котельной № 4, пр. Ленина, 11

Целесообразным направлением модернизации систем теплоснабжения котельной является реконструкция котельной с проведением проектных работ с проведением экспертизы промышленной безопасности, демонтаж устаревшего оборудования, монтаж котлов с высокой степенью автоматизации, горелок, современной водоподготовки, трубопроводов, насосов и запорной арматуры, организация закрытой системы теплоснабжения

Целью реализации данного мероприятия является увеличение надежности системы подачи теплоносителя с гарантированным обеспечением выработки тепловой энергии, снижение эксплуатационных затрат, повышение эксплуатационной надежности оборудования.

Общие годовые затраты по существующей котельной складываются из затрат на энергоресурсы (топливо, электрическая энергия), водоснабжение и эксплуатационных затрат (фонд оплаты труда с отчислениями, общехозяйственных расходов, других затрат). Затраты на топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) составляют 60,08% от общих затрат, заработная плата с отчислениями – 24,66%, капитальный ремонт 12,53 %, затраты на воду составляют – 2,74 %. Сокращение статей затрат позволит улучшить экономические показатели системы теплоснабжения в целом. При реализации инвестиционного проекта ожидается снижение затрат на топливно-энергетические ресурсы.
Экономический эффект ожидается за счет сокращения расхода топлива ∆В при выработке тепла при замене котельного оборудования на энергоэффективное, а также уменьшения потребления электрической энергии насосным оборудованием.

Результаты технико-экономических расчетов по модернизации системы теплоснабжения приведены в таблице 4.

Таблица 4. Технико-экономическое сопоставление вариантов теплоснабжения

	Наименование
	Обозна

чение
	Размерность
	Вариант

	
	
	
	Существующий
	Планируемый

	1
	2
	3
	4
	5

	Годовые затраты на топливо и электрическую энергию и воду, в том числе
	Стэр
	тыс.руб./год
	1394,13
	965,218

	топливо
	Ст
	тыс.руб./год
	1045,42
	698,42

	электроэнергия
	Сэ
	тыс.руб./год
	287,86
	230,288

	водоснабжение и водоотведение
	Св
	тыс.руб./год
	60,85
	36,51

	Остальные годовые затраты, в том числе
	Зэкс
	тыс.руб./год
	825,2
	627,2

	ФОТ с отчислениями
	
	тыс.руб./год
	547,2
	547,2

	Капитальный ремонт
	
	тыс.руб./год
	278
	80

	Суммарные годовые затраты
	
	тыс.руб./год
	2219,33
	1592,418

	Ожидаемый годовой экономический эффект
	
	тыс.руб./год
	-
	626,912

	Капитальные затраты, включая затраты на оборудование, монтажные работы, разработку ПСД
	К
	тыс.руб.
	-
	4800

	Средний срок окупаемости
	Т
	лет
	-
	7,66


Модернизация системы теплоснабжения котельной № 7, ул. 6-я линия, 35

Целесообразным направлением модернизации систем теплоснабжения котельной является реконструкция котельной с проведением проектных работ с проведением экспертизы промышленной безопасности, демонтаж устаревшего оборудования, монтаж котлов с высокой степенью автоматизации, горелок, современной водоподготовки, трубопроводов, насосов и запорной арматуры, организация закрытой системы теплоснабжения.

Целью реализации данного мероприятия является увеличение надежности системы подачи теплоносителя с гарантированным обеспечением выработки тепловой энергии, снижение эксплуатационных затрат, повышение эксплуатационной надежности оборудования.

Общие годовые затраты по существующей котельной складываются из затрат на энергоресурсы (топливо, электрическая энергия), водоснабжение и эксплуатационных затрат (фонд оплаты труда с отчислениями, общехозяйственных расходов, других затрат). Затраты на топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) составляют 54,06% от общих затрат, заработная плата с отчислениями – 28,37%, капитальный ремонт 14,41 %, затраты на воду составляют – 3,15 %. Сокращение статей затрат позволит улучшить экономические показатели системы теплоснабжения в целом. При реализации инвестиционного проекта ожидается снижение затрат на топливно-энергетические ресурсы.

Экономический эффект ожидается за счет сокращения расхода топлива ∆В при выработке тепла при замене котельного оборудования на энергоэффективное, а также уменьшения потребления электрической энергии насосным оборудованием.

Результаты технико-экономических расчетов по модернизации системы теплоснабжения приведены в таблице 6.

Таблица 6. Технико-экономическое сопоставление вариантов теплоснабжения

	Наименование
	Обозна

чение
	Размерность
	Вариант

	
	
	
	Существующий
	Планируемый

	1
	2
	3
	4
	5

	Годовые затраты на топливо и электрическую энергию и воду, в том числе
	Стэр
	тыс.руб./год
	2727,75
	2171,614

	топливо
	Ст
	тыс.руб./год
	2187,48
	1749,984

	электроэнергия
	Сэ
	тыс.руб./год
	389,87
	331,3895

	водоснабжение и водоотведение
	Св
	тыс.руб./год
	150,4
	90,24

	Остальные годовые затраты, в том числе


	Зэкс
	тыс.руб./год
	2039,5
	2039,5

	ФОТ с отчислениями
	
	тыс.руб./год
	1352,4
	1352,4

	Капитальный ремонт
	
	тыс.руб./год
	687,1
	687,1

	Суммарные годовые затраты
	
	тыс.руб./год
	4767,25
	4211,114

	Ожидаемый годовой экономический эффект
	
	тыс.руб./год
	-
	556,1365

	Капитальные затраты, включая затраты на оборудование, монтажные работы, разработку ПСД
	К
	тыс.руб.
	-
	5000

	Средний срок окупаемости
	Т
	лет
	-
	8,99


Модернизация систем теплоснабжения котельной  № 9,

 ул. Аэродромная, 40а 

Целесообразным направлением модернизации систем теплоснабжения котельной является реконструкция котельной с проведением проектных работ с проведением экспертизы промышленной безопасности, демонтаж устаревшего оборудования, монтаж котлов с высокой степенью автоматизации, горелок, современной водоподготовки, трубопроводов, насосов и запорной арматуры, организация закрытой системы теплоснабжения

Целью реализации данного мероприятия является увеличение надежности системы подачи теплоносителя с гарантированным обеспечением выработки тепловой энергии, снижение эксплуатационных затрат, повышение эксплуатационной надежности оборудования.

Общие годовые затраты по существующей котельной складываются из затрат на энергоресурсы (топливо, электрическая энергия), водоснабжение и эксплуатационных затрат (фонд оплаты труда с отчислениями, общехозяйственных расходов, других затрат). Затраты на топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) составляют 59,99% от общих затрат, заработная плата с отчислениями – 24,71%, капитальный ремонт 12,55%, затраты на воду составляют – 2,75%. Сокращение статей затрат позволит улучшить экономические показатели системы теплоснабжения в целом. При реализации инвестиционного проекта ожидается снижение затрат на топливно-энергетические ресурсы.

Экономический эффект ожидается за счет сокращения расхода топлива ∆В при выработке тепла при замене котельного оборудования на энергоэффективное, а также уменьшения потребления электрической энергии насосным оборудованиемРезультаты технико-экономических расчетов по модернизации системы теплоснабжения приведены в таблице 8.

Таблица 8. Технико-экономическое сопоставление вариантов теплоснабжения

	Наименование
	Обозна

чение
	Размерность
	Вариант

	
	
	
	Существующий
	Планируемый

	1
	2
	3
	4
	5

	Годовые затраты на топливо и электрическую энергию и воду, в том числе
	Стэр
	тыс.руб./год
	1227,9
	920,02

	топливо
	Ст
	тыс.руб./год
	1049,1
	782,1

	электроэнергия
	Сэ
	тыс.руб./год
	122,4
	104,00

	водоснабжение и водоотведение
	Св
	тыс.руб./год
	56,5
	33,882

	Остальные годовые затраты, в том числе
	Зэкс
	тыс.руб./год
	765,7
	402,9

	ФОТ с отчислениями
	
	тыс.руб./год
	507,8
	267,2

	Капитальный ремонт
	
	тыс.руб./год
	257,9
	135,7

	Суммарные годовые затраты
	
	тыс.руб./год
	1993,62
	1322,92

	Ожидаемый годовой экономический эффект
	
	тыс.руб./год
	-
	670,70

	Капитальные затраты, включая затраты на оборудование, монтажные работы, разработку ПСД
	К
	тыс.руб.
	-
	5000

	Средний срок окупаемости
	Т
	лет
	-
	7,45


Модернизация систем теплоснабжения котельной № 10, ул. Интернациональная, 38

Целесообразным направлением модернизации систем теплоснабжения котельной является реконструкция котельной с проведением проектных работ с проведением экспертизы промышленной безопасности, демонтаж устаревшего оборудования, монтаж котлов с высокой степенью автоматизации, горелок, современной водоподготовки, трубопроводов, насосов и запорной арматуры, организация закрытой системы теплоснабжения.

Целью реализации данного мероприятия является увеличение надежности системы подачи теплоносителя с гарантированным обеспечением выработки тепловой энергии, снижение эксплуатационных затрат, повышение эксплуатационной надежности оборудования.

Общие годовые затраты по существующей котельной складываются из затрат на энергоресурсы (топливо, электрическая энергия), водоснабжение и эксплуатационных затрат (фонд оплаты труда с отчислениями, общехозяйственных расходов, других затрат). Затраты на топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) составляют 65,82% от общих затрат, заработная плата с отчислениями – 21,78%, капитальный ремонт 11,07 %, затраты на воду составляют – 1,33%. Сокращение статей затрат позволит улучшить экономические показатели системы теплоснабжения в целом. При реализации инвестиционного проекта ожидается снижение затрат на топливно-энергетические ресурсы.

Экономический эффект ожидается за счет сокращения расхода топлива ∆В при выработке тепла при замене котельного оборудования на энергоэффективного, а также уменьшения потребления электрической энергии насосным оборудованием.

Результаты технико-экономических расчетов по модернизации системы теплоснабжения приведены в таблице 9.

Таблица 9. Технико-экономическое сопоставление вариантов теплоснабжения

	Наименование
	Обозна

чение
	Размерность
	Вариант

	
	
	
	Существующий
	Планируемый

	1
	2
	3
	4
	5

	Годовые затраты на топливо и электрическую энергию и воду, в том числе
	Стэр
	тыс.руб./год
	3097,22
	2269,53

	топливо
	Ст
	тыс.руб./год
	2734,83
	1976,83

	электроэнергия
	Сэ
	тыс.руб./год
	301,05
	255,89

	водоснабжение и водоотведение
	Св
	тыс.руб./год
	61,34
	36,804

	Остальные годовые затраты, в том числе
	Зэкс
	тыс.руб./год
	1515
	1256,9

	ФОТ с отчислениями
	
	тыс.руб./год
	1004,6
	1004,6

	Капитальный ремонт
	
	тыс.руб./год
	510,4
	252,3

	Суммарные годовые затраты
	
	тыс.руб./год
	4612,22
	3526,43

	Ожидаемый годовой экономический эффект
	
	тыс.руб./год
	-
	1085,79

	Капитальные затраты, включая затраты на оборудование, монтажные работы, разработку ПСД
	К
	тыс.руб.
	-
	6500

	Средний срок окупаемости
	Т
	лет
	-
	5,99


Модернизация систем теплоснабжения котельной № 11, пр. Строителей, 15а 

Целесообразным направлением модернизации систем теплоснабжения котельной является Замена насосного и водоподготовительного оборудования, организация закрытой системы теплоснабжения, замена горелок на современные с поддувом.

Целью реализации данного мероприятия является увеличение надежности системы подачи теплоносителя с гарантированным обеспечением выработки тепловой энергии, снижение эксплуатационных затрат, повышение эксплуатационной надежности оборудования.

Общие годовые затраты по существующей котельной складываются из затрат на энергоресурсы (топливо, электрическая энергия), водоснабжение и эксплуатационных затрат (фонд оплаты труда с отчислениями, общехозяйственных расходов, других затрат). Затраты на топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) составляют 56,73% от общих затрат, заработная плата с отчислениями – 27,13%, капитальный ремонт 13,24 %, затраты на воду составляют – 2,9 %. Сокращение статей затрат позволит улучшить экономические показатели системы теплоснабжения в целом. При реализации инвестиционного проекта ожидается снижение затрат на топливно-энергетические ресурсы.

Экономический эффект ожидается за счет сокращения расхода топлива ∆В при выработке тепла при замене оборудования на энергоэффективное, а также уменьшения потребления электрической энергии насосным оборудованием.

Результаты технико-экономических расчетов по модернизации системы теплоснабжения приведены в таблице 10.

Таблица 10. Технико-экономическое сопоставление вариантов теплоснабжения

	Наименование
	Обозна

чение
	Размерность
	Вариант

	
	
	
	Существующий
	Планируемый

	1
	2
	3
	4
	5

	Годовые затраты на топливо и электрическую энергию и воду, в том числе
	Стэр
	тыс.руб./год
	17289,37
	11839,05

	топливо
	Ст
	тыс.руб./год
	14407,69
	9599,69

	электроэнергия
	Сэ
	тыс.руб./год
	2041,39
	1735,18

	водоснабжение и водоотведение
	Св
	тыс.руб./год
	840,29
	504,174

	Остальные годовые затраты, в том числе
	Зэкс
	тыс.руб./год
	11705,8
	9764,802

	ФОТ с отчислениями
	
	тыс.руб./год
	7866,902
	7866,902

	Капитальный ремонт
	
	тыс.руб./год
	3838,9
	1897,9

	Суммарные годовые затраты
	
	тыс.руб./год
	28995,17
	21603,85

	Ожидаемый годовой экономический эффект
	
	тыс.руб./год
	-
	7391,32

	Капитальные затраты, включая затраты на оборудование, монтажные работы, разработку ПСД
	К
	тыс.руб.
	-
	20000

	Средний срок окупаемости
	Т
	лет
	-
	2,71


Модернизация систем теплоснабжения котельной № 12,
 ул. Куйбышева, 231 

Целесообразным направлением модернизации систем теплоснабжения котельной является замена насосного и водоподготовительного оборудования, организация закрытой системы теплоснабжения.

Целью реализации данного мероприятия является увеличение надежности системы подачи теплоносителя с гарантированным обеспечением выработки тепловой энергии, снижение эксплуатационных затрат, повышение эксплуатационной надежности оборудования, увеличение срока службы оборудования.

Общие годовые затраты по существующей котельной складываются из затрат на энергоресурсы (топливо, электрическая энергия), водоснабжение и эксплуатационных затрат (фонд оплаты труда с отчислениями, общехозяйственных расходов, других затрат). Затраты на топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) составляют 54,63% от общих затрат, заработная плата с отчислениями – 28,02%, капитальный ремонт 14,23 %, затраты на воду составляют – 3,12 %. Сокращение статей затрат позволит улучшить экономические показатели системы теплоснабжения в целом. При реализации инвестиционного проекта ожидается снижение затрат на топливно-энергетические ресурсы.

Экономический эффект ожидается за счет сокращения расхода топлива ∆В при выработке тепла при замене котельного оборудования на энергоэффективное, а также уменьшения потребления электрической энергии насосным оборудованием.

Результаты технико-экономических расчетов по модернизации системы теплоснабжения приведены в таблице 11.

Таблица 11. Технико-экономическое сопоставление вариантов теплоснабжения

	Наименование
	Обозна

чение
	Размерность
	Вариант

	
	
	
	Существующий
	Планируемый

	1
	2
	3
	4
	5

	Годовые затраты на топливо и электрическую энергию и воду, в том числе
	Стэр
	тыс.руб./год
	3673,53
	3437,16

	топливо
	Ст
	тыс.руб./год
	2951,69
	2951,69

	электроэнергия
	Сэ
	тыс.руб./год
	523,64
	366,55

	водоснабжение и водоотведение
	Св
	тыс.руб./год
	198,2
	118,92

	Остальные годовые затраты, в том числе
	Зэкс
	тыс.руб./год
	2687,7
	2459,9

	ФОТ с отчислениями
	
	тыс.руб./год
	1782,2
	1782,2

	Капитальный ремонт
	
	тыс.руб./год
	905,5
	677,7

	Суммарные годовые затраты
	
	тыс.руб./год
	6361,23
	5897,06

	Ожидаемый годовой экономический эффект
	
	тыс.руб./год
	
	464,17

	Капитальные затраты, включая затраты на оборудование, монтажные работы, разработку ПСД
	К
	тыс.руб.
	
	600

	Средний срок окупаемости
	Т
	лет
	
	1,29


Модернизация систем теплоснабжения котельной № 16, пр. Ленина, 72

Целесообразным направлением модернизации систем теплоснабжения котельной является реконструкция котельной с проведением проектных работ с проведением экспертизы промышленной безопасности, демонтаж устаревшего оборудования, монтаж котлов с высокой степенью автоматизации, горелок, современной водоподготовки, трубопроводов, насосов и запорной арматуры, организация закрытой системы теплоснабжения.

Целью реализации данного мероприятия является увеличение надежности системы подачи теплоносителя с гарантированным обеспечением выработки тепловой энергии, снижение эксплуатационных затрат, повышение эксплуатационной надежности оборудования.

Общие годовые затраты по существующей котельной складываются из затрат на энергоресурсы (топливо, электрическая энергия), водоснабжение и эксплуатационных затрат (фонд оплаты труда с отчислениями, общехозяйственных расходов, других затрат). Затраты на топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) составляют 53,27% от общих затрат, заработная плата с отчислениями – 29,8%, капитальный ремонт 13,89 %, затраты на воду составляют – 3,04%. Сокращение статей затрат позволит улучшить экономические показатели системы теплоснабжения в целом. При реализации инвестиционного проекта ожидается снижение затрат на топливно-энергетические ресурсы.

Экономический эффект ожидается за счет сокращения расхода топлива ∆В при выработке тепла при замене котельного оборудования на энергоэффективное, а также уменьшения потребления электрической энергии насосным оборудованием.

Результаты технико-экономических расчетов по модернизации системы теплоснабжения приведены в таблице 14.

Таблица 14. Технико-экономическое сопоставление вариантов теплоснабжения

	Наименование
	Обозна

чение
	Размерность
	Вариант

	
	
	
	Существующий
	Планируемый

	1
	2
	3
	4
	5

	Годовые затраты на топливо и электрическую энергию и воду, в том числе
	Стэр
	тыс.руб./год
	8032,74
	4747,13

	топливо
	Ст
	тыс.руб./год
	6225,29
	3525,29

	электроэнергия
	Сэ
	тыс.руб./год
	1373,65
	961,56

	водоснабжение и водоотведение
	Св
	тыс.руб./год
	433,8
	260,28

	Остальные годовые затраты, в том числе
	Зэкс
	тыс.руб./год
	6233,3
	5231,3

	ФОТ с отчислениями
	
	тыс.руб./год
	4251,5
	4251,5

	Капитальный ремонт
	
	тыс.руб./год
	1981,8
	979,8

	Суммарные годовые затраты
	
	тыс.руб./год
	14266,04
	9978,43

	Ожидаемый годовой экономический эффект
	
	тыс.руб./год
	-
	4287,62

	Капитальные затраты, включая затраты на оборудование, монтажные работы, разработку ПСД
	К
	тыс.руб.
	-
	20000

	Средний срок окупаемости
	Т
	лет
	-
	4,66


Модернизация систем теплоснабжения котельной № 17, пр. Ленина, 80А

Целесообразным направлением модернизации систем теплоснабжения котельной является реконструкция котельной с проведением проектных работ с проведением экспертизы промышленной безопасности, демонтаж устаревшего оборудования, монтаж котлов с высокой степенью автоматизации, горелок, современной водоподготовки, трубопроводов, насосов и запорной арматуры, организация закрытой системы теплоснабжения.

Целью реализации данного мероприятия является увеличение надежности системы подачи теплоносителя с гарантированным обеспечением выработки тепловой энергии, снижение эксплуатационных затрат, повышение эксплуатационной надежности оборудования.

Общие годовые затраты по существующей котельной складываются из затрат на энергоресурсы (топливо, электрическая энергия), водоснабжение и эксплуатационных затрат (фонд оплаты труда с отчислениями, общехозяйственных расходов, других затрат). Затраты на топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) составляют 60,23% от общих затрат, заработная плата с отчислениями – 24,56%, капитальный ремонт 12,48 %, затраты на воду составляют – 2,73%. Сокращение статей затрат позволит улучшить экономические показатели системы теплоснабжения в целом. При реализации инвестиционного проекта ожидается снижение затрат на топливно-энергетические ресурсы.

Экономический эффект ожидается за счет сокращения расхода топлива ∆В при выработке тепла при замене котельного оборудования на энергоэффективное, а также уменьшения потребления электрической энергии насосным оборудованием.

Результаты технико-экономических расчетов по модернизации системы теплоснабжения приведены в таблице 15.

Таблица 15. Технико-экономическое сопоставление вариантов теплоснабжения

	Наименование
	Обозна

чение
	Размерность
	Вариант

	
	
	
	Существующий
	Планируемый

	1
	2
	3
	4
	5

	Годовые затраты на топливо и электрическую энергию и воду, в том числе
	Стэр
	тыс.руб./год
	3050,84
	2273,58

	топливо
	Ст
	тыс.руб./год
	2725,87
	2032,87

	электроэнергия
	Сэ
	тыс.руб./год
	192,62
	134,834

	водоснабжение и водоотведение
	Св
	тыс.руб./год
	132,35
	105,88

	Остальные годовые затраты, в том числе
	Зэкс
	тыс.руб./год
	1794,7
	1489

	ФОТ с отчислениями
	
	тыс.руб./год
	1190,1
	1190,1

	Капитальный ремонт
	
	тыс.руб./год
	604,6
	298,9

	Суммарные годовые затраты
	
	тыс.руб./год
	4845,54
	3762,58

	Ожидаемый годовой экономический эффект
	
	тыс.руб./год
	-
	1082,96

	Капитальные затраты, включая затраты на оборудование, монтажные работы, разработку ПСД
	К
	тыс.руб.
	-
	6000

	Средний срок окупаемости
	Т
	лет
	-
	5,54


Модернизация систем теплоснабжения котельной № 18, 10-я линия, 31

Целесообразным направлением модернизации систем теплоснабжения котельной является реконструкция котельной с проведением проектных работ с проведением экспертизы промышленной безопасности, демонтаж устаревшего оборудования, монтаж котлов с высокой степенью автоматизации, горелок, современной водоподготовки, трубопроводов, насосов и запорной арматуры, организация закрытой системы теплоснабжения.

Целью реализации данного мероприятия является увеличение надежности системы подачи теплоносителя с гарантированным обеспечением выработки тепловой энергии, снижение эксплуатационных затрат, повышение эксплуатационной надежности оборудования.

Общие годовые затраты по существующей котельной складываются из затрат на энергоресурсы (топливо, электрическая энергия), водоснабжение и эксплуатационных затрат (фонд оплаты труда с отчислениями, общехозяйственных расходов, других затрат). Затраты на топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) составляют 59,52% от общих затрат, заработная плата с отчислениями – 24,62%, капитальный ремонт 13,12%, затраты на воду составляют – 2,74%. Сокращение статей затрат позволит улучшить экономические показатели системы теплоснабжения в целом. При реализации инвестиционного проекта ожидается снижение затрат на топливно-энергетические ресурсы.

Экономический эффект ожидается за счет сокращения расхода топлива ∆В при выработке тепла при замене котельного оборудования на энергоэффективное, а также уменьшения потребления электрической энергии насосным оборудованием.

Результаты технико-экономических расчетов по модернизации системы теплоснабжения приведены в таблице 16.

Таблица 16. Технико-экономическое сопоставление вариантов теплоснабжения

	Наименование
	Обозна

чение
	Размерность
	Вариант

	
	
	
	Существующий
	Планируемый

	1
	2
	3
	4
	5

	Годовые затраты на топливо и электрическую энергию и воду, в том числе
	Стэр
	тыс.руб./год
	2869,31
	1964,87

	топливо
	Ст
	тыс.руб./год
	2122,46
	1429,46

	электроэнергия
	Сэ
	тыс.руб./год
	620,66
	434,462

	водоснабжение и водоотведение
	Св
	тыс.руб./год
	126,19
	100,952

	Остальные годовые затраты, в том числе
	Зэкс
	тыс.руб./год
	1739,3
	1489

	ФОТ с отчислениями
	
	тыс.руб./год
	1134,7
	1190,1

	Капитальный ремонт
	
	тыс.руб./год
	604,6
	298,9

	Суммарные годовые затраты
	
	тыс.руб./год
	4608,61
	3453,87

	Ожидаемый годовой экономический эффект
	
	тыс.руб./год
	-
	1154,74

	Капитальные затраты, включая затраты на оборудование, монтажные работы, разработку ПСД
	К
	тыс.руб.
	-
	6000

	Средний срок окупаемости
	Т
	лет
	-
	5,20


Модернизация систем теплоснабжения котельной № 19, ул. Рабочая, 254

Целесообразным направлением модернизации систем теплоснабжения котельной является реконструкция котельной с проведением проектных работ с проведением экспертизы промышленной безопасности, демонтаж устаревшего оборудования, монтаж котлов с высокой степенью автоматизации, горелок, современной водоподготовки, трубопроводов, насосов и запорной арматуры, организация закрытой системы теплоснабжения.

Целью реализации данного мероприятия является увеличение надежности системы подачи теплоносителя с гарантированным обеспечением выработки тепловой энергии, снижение эксплуатационных затрат, повышение эксплуатационной надежности оборудования.

Общие годовые затраты по существующей котельной складываются из затрат на энергоресурсы (топливо, электрическая энергия), водоснабжение и эксплуатационных затрат (фонд оплаты труда с отчислениями, общехозяйственных расходов, других затрат). Затраты на топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) составляют 64,17% от общих затрат, заработная плата с отчислениями – 22,13%, капитальный ремонт 11,24 %, затраты на воду составляют – 2,46%. Сокращение статей затрат позволит улучшить экономические показатели системы теплоснабжения в целом. При реализации инвестиционного проекта ожидается снижение затрат на топливно-энергетические ресурсы.

Экономический эффект ожидается за счет сокращения расхода топлива ∆В при выработке тепла при замене котельного оборудования на энергоэффективное, а также уменьшения потребления электрической энергии насосным оборудованием.

Результаты технико-экономических расчетов по модернизации системы теплоснабжения приведены в таблице 17.

Таблица 17. Технико-экономическое сопоставление вариантов теплоснабжения

	Наименование
	Обозна

чение
	Размерность
	Вариант

	
	
	
	Существующий
	Планируемый

	1
	2
	3
	4
	5

	Годовые затраты на топливо и электрическую энергию и воду, в том числе
	Стэр
	тыс.руб./год
	2537,76
	1854,88

	топливо
	Ст
	тыс.руб./год
	2132,26
	1561,66

	электроэнергия
	Сэ
	тыс.руб./год
	311,76
	218,232

	водоснабжение и водоотведение
	Св
	тыс.руб./год
	93,74
	74,992

	Остальные годовые затраты, в том числе
	Зэкс
	тыс.руб./год
	1271,1
	1271,1

	ФОТ с отчислениями
	
	тыс.руб./год
	842,9
	842,9

	Капитальный ремонт
	
	тыс.руб./год
	428,2
	428,2

	Суммарные годовые затраты
	
	тыс.руб./год
	3808,86
	3125,98

	Ожидаемый годовой экономический эффект
	
	тыс.руб./год
	-
	682,88

	Капитальные затраты, включая затраты на оборудование, монтажные работы, разработку ПСД
	К
	тыс.руб.
	-
	5400

	Средний срок окупаемости
	Т
	лет
	-
	7,91


Модернизация систем теплоснабжения котельной № 20, ул. Мамина, 12А

Целесообразным направлением модернизации систем теплоснабжения котельной является замена насосного и водоподготовительного оборудования, организация закрытой системы теплоснабжения, замена горелок на современные с поддувом.

Целью реализации данного мероприятия является увеличение надежности системы подачи теплоносителя с гарантированным обеспечением выработки тепловой энергии, снижение эксплуатационных затрат, повышение эксплуатационной надежности оборудования.

Общие годовые затраты по существующей котельной складываются из затрат на энергоресурсы (топливо, электрическая энергия), водоснабжение и эксплуатационных затрат (фонд оплаты труда с отчислениями, общехозяйственных расходов, других затрат). Затраты на топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) составляют 54,27% от общих затрат, заработная плата с отчислениями – 28,49%, капитальный ремонт 13,72%, затраты на воду составляют – 3,52%. Сокращение статей затрат позволит улучшить экономические показатели системы теплоснабжения в целом. При реализации инвестиционного проекта ожидается снижение затрат на топливно-энергетические ресурсы.

Экономический эффект ожидается за счет сокращения расхода топлива ∆В при выработке тепла при замене оборудования на энергоэффективное, а также уменьшения потребления электрической энергии насосным оборудованием.

Результаты технико-экономических расчетов по модернизации системы теплоснабжения приведены в таблице 18.

Таблица 18. Технико-экономическое сопоставление вариантов теплоснабжения

	Наименование
	Обозна

чение
	Размерность
	Вариант

	
	
	
	Существующий
	Планируемый

	1
	2
	3
	4
	5

	Годовые затраты на топливо и электрическую энергию и воду, в том числе
	Стэр
	тыс.руб./год
	12164,32
	8714,32

	топливо
	Ст
	тыс.руб./год
	8903,13
	5453,13

	электроэнергия
	Сэ
	тыс.руб./год
	2520,8
	2520,8

	водоснабжение и водоотведение
	Св
	тыс.руб./год
	740,39
	740,39

	Остальные годовые затраты, в том числе
	Зэкс
	тыс.руб./год
	8884,9
	8884,9

	ФОТ с отчислениями
	
	тыс.руб./год
	5996,4
	5996,4

	Капитальный ремонт
	
	тыс.руб./год
	2888,5
	2888,5

	Суммарные годовые затраты
	
	тыс.руб./год
	21049,22
	17599,22

	Ожидаемый годовой экономический эффект
	
	тыс.руб./год
	-
	3450,00

	Капитальные затраты, включая затраты на оборудование, монтажные работы, разработку ПСД
	К
	тыс.руб.
	-
	35000

	Средний срок окупаемости
	Т
	лет
	-
	10,14


Модернизация систем теплоснабжения котельной № 23, пр. Ленина, 18

Целесообразным направлением модернизации систем теплоснабжения котельной является реконструкция котельной с проведением проектных работ с проведением экспертизы промышленной безопасности, демонтаж устаревшего оборудования, монтаж котлов с высокой степенью автоматизации, горелок, современной водоподготовки, трубопроводов, насосов и запорной арматуры, организация закрытой системы теплоснабжения.

Целью реализации данного мероприятия является увеличение надежности системы подачи теплоносителя с гарантированным обеспечением выработки тепловой энергии, снижение эксплуатационных затрат, повышение эксплуатационной надежности оборудования.

Общие годовые затраты по существующей котельной складываются из затрат на энергоресурсы (топливо, электрическая энергия), водоснабжение и эксплуатационных затрат (фонд оплаты труда с отчислениями, общехозяйственных расходов, других затрат). Затраты на топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) составляют 53,41% от общих затрат, заработная плата с отчислениями – 28,77%, капитальный ремонт 14,62%, затраты на воду составляют – 3,2%. Сокращение статей затрат позволит улучшить экономические показатели системы теплоснабжения в целом. При реализации инвестиционного проекта ожидается снижение затрат на топливно-энергетические ресурсы.

Экономический эффект ожидается за счет сокращения расхода топлива ∆В при выработке тепла при замене котельного оборудования на энергоэффективное, а также уменьшения потребления электрической энергии насосным оборудованием.

Результаты технико-экономических расчетов по модернизации системы теплоснабжения приведены в таблице 19.

Таблица 19. Технико-экономическое сопоставление вариантов теплоснабжения

	Наименование
	Обозна

чение
	Размерность
	Вариант

	
	
	
	Существующий
	Планируемый

	1
	2
	3
	4
	5

	Годовые затраты на топливо и электрическую энергию и воду, в том числе
	Стэр
	тыс.руб./год
	1558,67
	1073,65

	топливо
	Ст
	тыс.руб./год
	1302,57
	885,57

	электроэнергия
	Сэ
	тыс.руб./год
	168,01
	117,607

	водоснабжение и водоотведение
	Св
	тыс.руб./год
	88,09
	70,472

	Остальные годовые затраты, в том числе
	Зэкс
	тыс.руб./год
	1194,6
	991,1

	ФОТ с отчислениями
	
	тыс.руб./год
	792,1
	792,1

	Капитальный ремонт
	
	тыс.руб./год
	402,5
	199

	Суммарные годовые затраты
	
	тыс.руб./год
	2753,27
	2064,75

	Ожидаемый годовой экономический эффект
	
	тыс.руб./год
	-
	688,52

	Капитальные затраты, включая затраты на оборудование, монтажные работы, разработку ПСД
	К
	тыс.руб.
	-
	4900

	Средний срок окупаемости
	Т
	лет
	-
	7,12


Модернизация систем теплоснабжения котельной № 24, ул. Загородная роща, 53

Целесообразным направлением модернизации систем теплоснабжения котельной является установка погодозависимой автоматики регулирования подачи теплоносителя.

Целью реализации данного мероприятия является увеличение надежности системы подачи теплоносителя с гарантированным обеспечением выработки тепловой энергии, снижение эксплуатационных затрат, повышение эксплуатационной надежности оборудования.

Общие годовые затраты по существующей котельной складываются из затрат на энергоресурсы (топливо, электрическая энергия), водоснабжение и эксплуатационных затрат (фонд оплаты труда с отчислениями, общехозяйственных расходов, других затрат). Затраты на топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) составляют 75,85% от общих затрат, заработная плата с отчислениями – 1,42%, капитальный ремонт 18,65%, затраты на воду составляют – 4,08 %. Сокращение статей затрат позволит улучшить экономические показатели системы теплоснабжения в целом. При реализации инвестиционного проекта ожидается снижение затрат на топливно-энергетические ресурсы.

Экономический эффект ожидается за счет сокращения расхода топлива ∆В при выработке тепла при погодозависимом регулировании, а также уменьшения потребления электрической энергии насосным оборудованием.

Результаты технико-экономических расчетов по модернизации системы теплоснабжения приведены в таблице 20.

Таблица 20. Технико-экономическое сопоставление вариантов теплоснабжения

	Наименование
	Обозна

чение
	Размерность
	Вариант

	
	
	
	Существующий
	Планируемый

	1
	2
	3
	4
	5

	Годовые затраты на топливо и электрическую энергию и воду, в том числе
	Стэр
	тыс.руб./год
	2813,45
	2442,76

	топливо
	Ст
	тыс.руб./год
	2294,87
	2065,383

	электроэнергия
	Сэ
	тыс.руб./год
	374,89
	262,423

	водоснабжение и водоотведение
	Св
	тыс.руб./год
	143,69
	114,952

	Остальные годовые затраты, в том числе
	Зэкс
	тыс.руб./год
	706,4
	706,4

	ФОТ с отчислениями
	
	тыс.руб./год
	50
	50

	Капитальный ремонт
	
	тыс.руб./год
	656,4
	656,4

	Суммарные годовые затраты
	
	тыс.руб./год
	3519,85
	3149,16

	Ожидаемый годовой экономический эффект
	
	тыс.руб./год
	-
	370,69

	Капитальные затраты, включая затраты на оборудование, монтажные работы, разработку ПСД
	К
	тыс.руб.
	-
	350

	Средний срок окупаемости
	Т
	лет
	-
	0,94


Сокращение потребления топлива, электрической энергии и других затрат при модернизации систем теплоснабжения вызывается заменой теплообменного оборудования, замены теплотрассы, установка погодозависимой автоматики, установка и замена водоподготовительного оборудования. Реализация предлагаемых мероприятий в обязательном порядке сопровождается выполнением проектно-сметной документации.

Результаты технико-экономических расчетов по модернизации системы теплоснабжения г.Маркса приведены в таблице 21.

Таблица 21. Технико-экономическое сопоставление вариантов теплоснабжения

	Наименование
	Обозна

чение
	Размерность
	Вариант

	
	
	
	Существующий
	Планируемый

	1
	2
	3
	4
	5

	Годовые затраты на топливо и электрическую энергию и воду, в том числе
	Стэр
	тыс.руб./год
	69600,4
	50057,61

	топливо
	Ст
	тыс.руб./год
	56331,0
	39460,5

	электроэнергия
	Сэ
	тыс.руб./год
	9839,6
	8126,3

	водоснабжение и водоотведение
	Св
	тыс.руб./год
	3429,8
	2470,9

	Остальные годовые затраты, в том числе
	Зэкс
	тыс.руб./год
	45485,6
	39871,2

	ФОТ с отчислениями
	
	тыс.руб./год
	30052,4
	29867,2

	Капитальный ремонт
	
	тыс.руб./год
	15433,2
	10004,0

	Суммарные годовые затраты
	
	тыс.руб./год
	115086
	89928,82

	Ожидаемый годовой экономический эффект
	
	тыс.руб./год
	-
	25157,2

	Капитальные затраты, включая затраты на оборудование, монтажные работы, разработку ПСД
	К
	тыс.руб.
	-
	139150,0

	Средний срок окупаемости
	Т
	лет
	-
	5,53
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